## Hoja2
SERIE | TENSION | FECHA DE MUESTRA | Humedad ambiente (%) | Temp. De muestra (°C) | Examen Visual (ASTM 1524) | Gravedad Específica (ASTM D1298, g/mL) | Rigidez Dieléctrica (ASTM D1816, kV/2 mm) | Contenido de humedad (ASTM D1533, ppm) | Tensión Interfacial (ASTM D971, mN/m) | Indice de neutralización (ASTM D974, mg KOH/g) | Color (ASTM D1500) | Factor de potencia a 25°C (ASTM D924, %) | Factor de potencia a 100°C (ASTM D924, %) | Contenido de inhibidor (ASTM D-2668)
D518293 | 220/60 | 2025-02-07 | 71 | ND | PASA | 0.878 | 74 | 6 | 39.9 | 0 | 0.5 | 0.002 | 0.096
D518293 | 220/60 | 2023-08-29 | 72 |  | B y C | 0.877 | 74 | 7 | 39.6 | 0.01 | 0.5 | 0.001 | 0.034
D518293 | 220/60 | 28/04/2022 | 0 | 52.6 | Claro y brillante | 0.8763 | 71.2 | 7 | 41.3 | 0.02 | 1 | 0.004 | 0.08
D518293 | 220/60 | 2021-08-15 | 69.5 | 49.7 | claro | 0.867 | 42 | 14 | 40 | 0.02 | 0.5 | 0.007 | 0.225
D518293 | 220/60 | 2019-04-25 |  |  |  |  | 64 |  | 45.9 | 0.01 | 0.5 | 0.005 | 0.06
D518293 | 220/60 | 2018-08-03 |  |  |  |  | 68 |  | 42.1 | 0.01 | 0.5 | 0.25 | 0.003
D518293 | 220/60 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 66 |  | 47 | 0.01 | 0.5 |  | 0.1
D518293 | 220/60 | 2017-10-25 |  |  |  |  | 41 |  | 46.7 | 0.01 | 0.5 |  | 0.5
D518293 | 220/60 | 2017-10-19 |  |  |  |  | 49.8 |  | 46.4 | 0.01 | 0.5 |  | 0.2
D518292 | 220/60 | 2025-02-07 | 71 | ND | PASA | 0.88 | 62 | 6 | 39.6 | 0.001 | 0.5 | 0.003 | 0.091
D518292 | 220/60 | 2023-08-29 | 72 |  | B y C | 0.879 | 65 | 5 | 40.6 | 0.01 | 0.5 | 0.001 | 0.046
D518292 | 220/60 | 28/04/2022 | 0 | 52.4 | Claro y brillante | 0.8783 | 66.9 | 6 | 43.5 | 0.02 | 1 | 0.006 | 0.1
D518292 | 220/60 | 2021-08-15 | 76.4 | 48.5 | claro | 0.87 | 54 | 15 | 41 | 0.02 | 0.5 | 0.008 | 0.171
D518292 | 220/60 | 2019-04-25 |  |  |  |  | 50 |  | 46.6 | 0.01 | 0.5 | 0.007 | 0.09
D518292 | 220/60 | 2018-08-03 |  |  |  |  | 65 |  | 42 | 0.01 | 0.5 | 0.004 | 0.079
D518292 | 220/60 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 74 |  | 47.7 | 0.01 | 0.5 |  | 0.1
D518292 | 220/60 | 2017-10-25 |  |  |  |  | 65.2 |  | 46.6 | 0.01 | 0.5 |  | 0.2
D518292 | 220/60 | 2017-10-18 |  |  |  |  | 37.4 |  | 46.5 | 0.01 | 0.5 |  | 0.2
D518291 | 220/60 | 2025-02-07 | 74 | ND | PASA | 0.88 | 68 | 7 | 40 | 0.002 | 0.5 | 0.004 | 0.188
D518291 | 220/60 | 2023-08-29 | 72 |  | B y C | 0.88 | 71 | 7 | 40.5 | 0.01 | 0.5 | 0.004 | 0.109
D518291 | 220/60 | 28/04/2022 | 0 | 52.9 | Claro y brillante | 0.8789 | 53 | 6 | 42.2 | 0.02 | 1 | 0.007 | 0.14
D518291 | 220/60 | 2021-08-15 | 77.8 | 48.5 | claro | 0.87 | 43 | 16 | 38 | 0.02 | 0.5 | 0.009 | 0.186
D518291 | 220/60 | 2019-04-25 |  |  |  |  | 52 |  | 43.1 | 0.01 | 0.5 | 0.02 | 0.24
D518291 | 220/60 | 2018-08-03 |  |  |  |  | 60 |  | 41.7 | 0.01 | 0.5 | 0.016 | 0.29
D518291 | 220/60 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 68 |  | 47.7 | 0.01 | 0.5 |  | 0.2
D518291 | 220/60 | 2017-10-25 |  |  |  |  | 60 |  | 46.9 | 0.01 | 0.5 |  | 0.2
D518291 | 220/60 | 2017-10-18 |  |  |  |  | 57 |  | 43.9 | 0.01 | 0.5 |  | 0.4
V101038 | 60/10 | 2025-02-07 | 78 | ND | PASA | 0.883 | 67 | 4 | 38.3 | 0.002 | 0.5 | 0.05 | 1.125
V101038 | 60/10 | 2023-09-03 | 58 |  | B y C | 0.883 | 67 | 8 | 39.2 | 0.01 | 0.5 | 0.043 | 1.001
V101038 | 60/10 | 28/04/2022 | 0 | 51.8 | Claro y brillante | 0.8815 | 58.6 | 8 | 42.9 | 0.02 | 1 | 0.057 | 1
V101038 | 60/10 | 2021-08-15 | 71.9 | 43.1 | claro | 0.873 | 40 | 15 | 39 | 0.02 | 0.5 | 0.197 | 2.367
V101038 | 60/10 | 2019-04-25 |  |  |  |  | 72 |  | 45.3 | 0.01 | 0.5 | 0.074 | 1.27
V101038 | 60/10 | 2018-08-03 |  |  |  |  | 44 |  | 43.6 | 0.01 | 0.5 | 0.068 | 0.93
V101038 | 60/10 | 2018-02-01 |  |  |  |  | 62 |  | 46.9 | 0.01 | 0.5 |  | 0.77
V101038 | 60/10 | 2018-01-03 | [6 empty] | 45.8 | 0.01 | 0.5 |  | 0.5
V101038 | 60/10 | 2017-12-27 | [6 empty] | 45.8 | 0.01 | 0.5 |  | 0.6
551873 | 220/60 | 2025-02-08 | 65 | 25 | PASA | 0.879 | 72 | 6 | 41.9 | 0.003 | 0.5 | 0.007 | 0.333
551873 | 220/60 | 2023-12-05 | 54 |  | B y C | 0.879 | 71 | 3 | 42.6 | 0.003 | 0.5 | 0.007 | 0.284
551873 | 220/60 | 29/04/2022 | 0 | 46 | Claro y brillante | 0.8771 | 64.3 | 10 | 44.3 | 0.02 | 1 | 0.023 | 0.6
551873 | 220/60 | 2021-09-06 | 77 | 46 | claro | 0.869 | 38 | 5 | 43 | 0.02 | 0.5 | 0.019 | 0.505
551873 | 220/60 | 2020-07-05 |  |  |  |  | 52
551873 | 220/60 | 2019-04-26 |  |  |  |  | 65 |  | 40.7 | 0.01 | 2 | 0.056 | 1.76
551873 | 220/60 | 2018-08-07 |  |  |  |  | 35 |  | 40.7 | 0.01 | 2 | 0.8718 | 1.23
551873 | 220/60 | 2017-07-10 |  |  |  |  | 42 |  | 37.4 | 0.01 | 2 | 0.06 | 1.8
551873 | 220/60 | 2016-12-21 |  |  |  |  | 55 |  | 41.2 | 0.01 | 1 |  | 2
551873 | 220/60 | 2016-04-14 |  |  |  |  | 26 |  | 41 | 0.01 | 1 | 0.077 | 0.776
551873 | 220/60 | 2016-01-16 |  |  |  |  | 23 |  | 41 | 0.01 | 1 | 0.032 | 1.025
551873 | 220/60 | 2015-11-13 |  |  |  |  | 50.3 |  | 42 | 0.01 |  | 0.023
551873 | 220/60 | 2015-08-26 |  |  |  |  | 67 |  | 40 | 0.01 |  | 0.033
551873 | 220/60 | 2015-08-10 |  |  |  |  | 47 |  | 44 | 0.01 |  | 0.027
551873 | 220/60 | 2014-12-16 |  |  |  |  | 47.2 |  | 41 | 0.01 | 1 | 0.02
551873 | 220/60 | 2014-02-21 |  |  |  |  | 21.5 |  | 37.4 | 0.01 | 1.5 | 0.021 | 0.66
551873 | 220/60 | 2013-12-23 |  |  |  |  | 29.9 |  | 36.6 | 0.01 | 1.5 | 0.022 | 0.75
551873 | 220/60 | 2013-03-07 | [6 empty] | 40 | 0.01 | 1 | 0.036 | 0.985
551873 | 220/60 | 2011-07-15 | [6 empty] | 42 | 0.01 | 1 | 0.018 | 0.722
551873 | 220/60 | 2011-03-22 | [6 empty] | 41 | 0.01 | 1 | 0.018 | 0.623
551873 | 220/60 | 2010-05-17 | [6 empty] | 43 | 0.01 | 1 | 0.035 | 0.931
551873 | 220/60 | 2009-09-24 | [6 empty] | 44 | 0.005 | 1.5 | 0.008 | 0.277
551873 | 220/60 | 2009-07-03 | [6 empty] | 29 | 0.03 | 2 | 0.076 | 2.576
551873 | 220/60 | 2009-05-21 | [6 empty] | 29 | 0.03 | 1.5 | 0.077 | 2.398
551873 | 220/60 | 2008-02-08 | [6 empty] | 27.3 | 0.016 | 2.5 | 0.082 | 2.088
551873 | 220/60 | 2008-01-22 | [6 empty] | 32 | 0.01 |  | 0.1
551873 | 220/60 | 2007-11-16 | [6 empty] | 27 | 0.02 |  | 0.07
551873 | 220/60 | 2007-02-13 | [6 empty] | 25.5 | 0.032 | 2.5 | 0.067 | 2.319
551873 | 220/60 | 2006-11-29 | [6 empty] | 24.3 | 0.04 | 2.5 | 0.054 | 2.095
551873 | 220/60 | 2005-05-26 |  |  |  |  | 51
551873 | 220/60 | 2005-12-21 | [6 empty] | 27.8 | 0.043 | 2.5 | 0.055 | 2.292
551873 | 220/60 | 2004-09-01 |  |  |  |  | 71 |  | 27.6 |  | 2
551873 | 220/60 | 2002-09-25 | [6 empty] | 27.7 | 0.03957 | 2
551873 | 220/60 | 2001-04-17 | [6 empty] | 29.4 | 0.05959 | 1.6
551873 | 220/60 | 2000-05-29 |  |  |  |  | 73.2 |  | 30 | 0.05959 | 1.6
551873 | 220/60 | 1999-05-04 |  |  |  |  | 63.4 |  | 30.9 | 0.034 | 1.5
551873 | 220/60 | 1998-06-19 |  |  |  |  | 63.2 |  | 32.5 | 0.02962 | 1.5
551873 | 220/60 | 1998-03-12 |  |  |  |  | 63.5 |  | 33.4 | 0.02423 | 1.5
551873 | 220/60 | 1998-01-30 |  |  |  |  | 49.4 |  |  | 0.01825 | 1.5
551873 | 220/60 | 1997-06-17 | [6 empty] | 9.4 | 0.402
551873 | 220/60 | 1996-10-10 |  |  |  |  | 65 |  | 7.9 | 0.25 | 5
551873 | 220/60 | 1995-09-21 |  |  |  |  | 69.5 |  |  | 0.374
551873 | 220/60 | 1995-01-19 |  |  |  |  | 71.1 |  |  | 0.3999
551873 | 220/60 | 1994-01-10 |  |  |  |  | 70 |  |  | 0.278
551875 | 220/60 | 2025-02-08 | 65 | 25 | PASA | 0.886 | 73 | 5 | 43.7 | 0.003 | 0.5 | 0.013 | 0.531
551875 | 220/60 | 2023-12-05 | 60 |  | B y C | 0.886 | 69 | 4 | 44.7 | 0.001 | 0.5 | 0.013 | 0.535
551875 | 220/60 | 29/04/2022 | 0 | 50.6 | Claro y brillante | 0.8849 | 52.1 | 8 | 47.6 | 0.02 | 1 | 0.029 | 0.65
551875 | 220/60 | 2021-09-06 | 77 | 45 | claro | 0.877 | 55 | 7 | 45 | 0.02 | 0.5 | 0.037 | 1.191
551875 | 220/60 | 2019-04-26 |  |  |  |  | 38 |  | 42.6 | 0.01 | 1 | 0.057 | 1.91
551875 | 220/60 | 2018-08-07 |  |  |  |  | 32 |  | 39.5 | 0.01 | 1 | 0.047 | 1.62
551875 | 220/60 | 2017-07-10 |  |  |  |  | 60 |  | 40.7 | 0.01 | 2 | 0.08 | 1.4
551875 | 220/60 | 2016-12-15 |  |  |  |  | 32 |  | 44 | 0.01 | 1 | 0.05 | 1.1
551875 | 220/60 | 2016-04-14 |  |  |  |  | 22 |  | 41 | 0.01 | 1.5 | 0.029 | 0.883
551875 | 220/60 | 2016-01-16 |  |  |  |  | 40.2 |  | 41 | 0.01 | 1 | 0.025 | 0.859
551875 | 220/60 | 2015-11-13 |  |  |  |  | 75 |  | 44 | 0.01 |  | 0.03
551875 | 220/60 | 2015-08-10 |  |  |  |  | 66 |  | 45 | 0.01 |  | 0.03
551875 | 220/60 | 2014-12-16 |  |  |  |  | 56.9 |  | 43 | 0.01 | 1 | 0.029
551875 | 220/60 | 2014-02-21 |  |  |  |  | 30.2 |  | 38.6 | 0.01 | 1.5 | 0.022 | 0.57
551875 | 220/60 | 2013-12-23 |  |  |  |  | 27.8 |  | 37.6 | 0.01 | 1.5 | 0.024 | 0.55
551875 | 220/60 | 2013-03-07 | [6 empty] | 41 | 0.01 | 1 | 0.035 | 0.821
551875 | 220/60 | 2011-07-09 | [6 empty] | 44 | 0.01 | 1 | 0.022 | 0.653
551875 | 220/60 | 2011-03-22 |  |  |  |  | 64.3 |  | 42 | 0.01 | 1 | 0.011 | 0.662
551875 | 220/60 | 2010-05-17 |  |  |  |  | 66.3 |  | 43 | 0.01 | 1 | 0.023 | 0.709
551875 | 220/60 | 2009-09-27 |  |  |  |  | 62.9 |  | 44 | 0.005 | 1 | 0.01 | 0.395
551875 | 220/60 | 2009-07-03 |  |  |  |  | 63.6 |  | 31 | 0.03 | 2 | 0.07 | 2.458
551875 | 220/60 | 2009-05-21 |  |  |  |  | 75.7 |  | 33 | 0.03 | 1.5 | 0.074 | 2.292
551875 | 220/60 | 2008-02-08 |  |  |  |  | 69 |  | 27.9 | 0.016 | 2 | 0.065 | 1.653
551875 | 220/60 | 2008-01-22 |  |  |  |  | 67 |  | 31 | 0.01 |  | 0.088
551875 | 220/60 | 2007-11-16 |  |  |  |  | 59 |  | 32 | 0.01 |  | 0.042
551875 | 220/60 | 2007-02-13 |  |  |  |  | 36 |  | 28.6 | 0.024 | 2 | 0.047 | 1.5
551875 | 220/60 | 2006-11-29 |  |  |  |  | 65 |  | 27.3 | 0.03 | 2 | 0.035 | 1.467
551875 | 220/60 | 2005-12-21 |  |  |  |  | 61 |  | 28.5 | 0.032 | 2 | 0.035 | 1.659
551875 | 220/60 | 2002-09-25 |  |  |  |  | 68 |  | 30.4 | 0.03259 | 1.6
551875 | 220/60 | 2001-04-17 |  |  |  |  | 65 |  | 29.8 | 0.04923 | 1.5
551874 | 220/60 | 2025-02-08 | 65 | 25 | PASA | 0.875 | 74 | 5 | 44.7 | 0.003 | 0.5 | 0.014 | 0.321
551874 | 220/60 | 2023-12-05 | 60 |  | B y C | 0.875 | 67 | 5 | 46.3 | 0.002 | 0.5 | 0.02 | 0.419
551874 | 220/60 | 2022-05-25 | 57 | 20 | B y C | 0.874 | 57.9 | 8 | 50 | 0.02 | 1 | 0.016 | 0.29
HST15082-1-1 | 60/7.29 | 2025-03-13 | 65 | - | PASA | 0.881 | 41 | 14 | 23.9 | 0.038 | 2.5 | 0.096 | 2.647 | 0
HST15082-1-1 | 60/7.29 | 2023-08-16 |  | 50 | B Y C | 0.881 | 56 | 11 | 24.3 | 0.04 | 2.5 | 0.089 | 2.223
HST15082-1-1 | 60/7.29 | 03/04/2022 | 0 | 45 | Claro | 0.8757 | 58.6 | 12 | 24.8 | 0.03 | 3 | 0.165 | 4.23
HST15082-1-1 | 60/7.29 | 2021-07-01 | 78 | 20 | Claro | 0.873 | 31 | 14 | 24 | 0.02 | 3.5 | 0.097 | 2.49
HST15082-1-1 | 60/7.29 | 2020-06-11 |  |  |  |  | 56.3 |  | 22.9 | 0.02 | 35 | 0.166 | 3.64
HST15082-1-1 | 60/7.29 | 2019-04-15 | [6 empty] | 28.1 | 0.03 | 3.5 | 0.144 | 4.2
HST15082-1-1 | 60/7.29 | 2018-08-13 | [6 empty] | 26.6 | 0.05 | 3 | 0.15 | 3.72
HST15082-1-1 | 60/7.29 | 2017-07-03 |  |  |  |  | 25
HST15082-1-1 | 60/7.29 | 2017-06-28 | [6 empty] | 29.5 | 0.03 | 3 | 0.2 | 3.2
HST15082-1-1 | 60/7.29 | 2016-01-11 | [6 empty] | 27 | 0.03 | 2.5 | 0.105 | 2.293
HST15082-1-1 | 60/7.29 | 2014-12-10 | [6 empty] | 26 | 0.07 | 2.5 | 0.087
HST15082-1-1 | 60/7.29 | 2013-12-16 | [6 empty] | 23.2 | 0.02 | 3 | 0.093 | 2.1
HST15082-1-1 | 60/7.29 | 2013-03-11 | [6 empty] | 27 | 0.03 | 2.5 | 0.09 | 2.108
HST15082-1-1 | 60/7.29 | 2012-01-26 | [6 empty] | 27 | 0.02 | 2 | 0.109 | 2.583
HST15082-1-1 | 60/7.29 | 2011-03-11 | [6 empty] | 24 | 0.01 | 3 | 0.106 | 2.729
HST15082-1-1 | 60/7.29 | 2010-05-14 | [6 empty] | 24 | 0.02 | 2.5 | 0.087 | 2.329
HST15082-1-1 | 60/7.29 | 2009-10-16 |  |  |  |  | 65 |  | 26 | 0.02 | 2.5 | 0.079 | 2.059
HST15082-1-1 | 60/7.29 | 2008-10-23 |  |  |  |  | 37 |  | 25 |  |  | 0.106
HST15082-1-1 | 60/7.29 | 2008-09-09 | [6 empty] | 31.7 | 0.04 | 3 | 0.065 | 2.39
HST15082-1-1 | 60/7.29 | 2006-11-28 | [6 empty] | 23.9 | 0.016 | 3 | 0.077 | 1.85
HST15082-1-1 | 60/7.29 | 2005-06-03 |  |  |  |  | 35
HST15082-1-1 | 60/7.29 | 2004-12-09 |  |  |  |  | 56 |  | 24.3 | 0.0374 | 2.6
HST15082-1-1 | 60/7.29 | 2002-12-18 |  |  |  |  | 64.4 |  | 25.3 | 0.03724 | 2.6
HST15082-1-1 | 60/7.29 | 2001-10-31 |  |  |  |  | 51.9 |  | 24 | 0.03433 | 2.6
HST15082-1-1 | 60/7.29 | 2000-10-05 |  |  |  |  | 63.2 |  | 25 | 0.03368 | 3
HST15082-1-1 | 60/7.29 | 1999-10-20 |  |  |  |  | 71 |  | 25.9 | 0.02354 | 2.6
HST15082-1-1 | 60/7.29 | 1998-11-10 |  |  |  |  | 68 |  | 24.8 | 0.03231 | 2.5
HST15082-1-1 | 60/7.29 | 1997-10-31 |  |  |  |  | 35 |  | 26.2 | 0.02346 | 2.5
HST15082-1-1 | 60/7.29 | 1996-10-28 |  |  |  |  | 60 |  | 27.1 | 0.03487 | 2.5
HST15082-1-1 | 60/7.29 | 1995-10-23 |  |  |  |  | 46 |  |  | 0.055
HST15082-1-1 | 60/7.29 | 1994-10-20 |  |  |  |  | 48 |  |  | 0.039
HST15082-1-2 | 60/7.29 | 2025-03-13 | 65 | - | PASA | 0.881 | 50 | 6 | 24.4 | 0.026 | 2.5 | 0.142 | 2.2 | 0
HST15082-1-2 | 60/7.29 | 2023-08-16 |  | 40 | B Y C | 0.881 | 65 | 10 | 24.1 | 0.03 | 2.5 | 0.082 | 2.149
HST15082-1-2 | 60/7.29 | 03/04/2022 | 0 | 45 | Claro | 0.8757 | 60.3 | 12 | 24.2 | 0.03 | 3 | 0.174 | 4.98
HST15082-1-2 | 60/7.29 | 2021-07-01 | 74.7 | 18 | Claro | 0.874 | 25 | 14 | 24 | 0.02 | 3.5 | 0.091 | 2.699
HST15082-1-2 | 60/7.29 | 2020-06-11 |  |  |  |  | 53.3 |  | 23.8 | 0.03 | 3.5 | 0.162 | 3.92
HST15082-1-2 | 60/7.29 | 2019-04-15 | [6 empty] | 28.6 | 0.03 | 3.5 | 0.155 | 4.87
HST15082-1-2 | 60/7.29 | 2018-08-13 | [6 empty] | 24.9 | 0.05 | 3.5 | 0.13 | 4.72
HST15082-1-2 | 60/7.29 | 2017-06-28 | [6 empty] | 28.9 | 0.03 | 3 |  | 3.6
HST15082-1-2 | 60/7.29 | 2016-01-11 | [6 empty] | 27 | 0.03 | 2.5 | 0.113 | 2.352
HST15082-1-2 | 60/7.29 | 2014-12-10 | [6 empty] | 26 | 0.08 | 2.5 | 0.08
HST15082-1-2 | 60/7.29 | 2013-12-17 | [6 empty] | 22.2 | 0.03 | 3 | 0.088 | 2.14
HST15082-1-2 | 60/7.29 | 2013-03-11 | [6 empty] | 26 | 0.02 | 2.5 | 0.093 | 2.108
HST15082-1-2 | 60/7.29 | 2012-01-26 | [6 empty] | 25 | 0.03 | 2 | 0.133 | 2.98
HST15082-1-2 | 60/7.29 | 2011-03-11 | [6 empty] | 25 | 0.02 | 3 | 0.09 | 2.312
HST15082-1-2 | 60/7.29 | 2010-05-14 | [6 empty] | 25 | 0.02 | 2.5 | 0.099 | 2.616
HST15082-1-2 | 60/7.29 | 2009-10-16 |  |  |  |  | 69 |  | 25 | 0.02 | 2.5 | 0.082 | 2.333
HST15082-1-2 | 60/7.29 | 2008-10-23 |  |  |  |  | 40 |  | 22 |  |  | 0.08
HST15082-1-2 | 60/7.29 | 2008-09-09 | [6 empty] | 30.1 | 0.004 | 3 | 0.065 | 2.34
HST15082-1-2 | 60/7.29 | 2006-11-28 |  |  |  |  | 51.8 |  | 21.5 | 0.024 | 3 | 0.079 | 1.877
HST15082-1-2 | 60/7.29 | 2005-06-03
HST15082-1-2 | 60/7.29 | 2004-12-09 |  |  |  |  | 41.2 |  | 23.8 | 0.0374 | 2.6
HST15082-1-2 | 60/7.29 | 2002-12-18 |  |  |  |  | 39 |  | 24.1 | 0.03724 | 2.6
HST15082-1-2 | 60/7.29 | 2001-10-31 |  |  |  |  | 57 |  | 22.8 | 0.03433 | 2.6
HST15082-1-2 | 60/7.29 | 2000-10-05 |  |  |  |  | 58 |  | 23.7 | 0.03627 | 3
HST15082-1-2 | 60/7.29 | 1999-10-20 |  |  |  |  | 66 |  | 25.1 | 0.02615 | 2.6
HST15082-1-2 | 60/7.29 | 1998-11-10 |  |  |  |  | 63 |  | 23.9 | 0.03231 | 2.5
HST15082-1-2 | 60/7.29 | 1997-10-31 |  |  |  |  | 64 |  | 25.1 | 0.02346 | 2.5
HST15082-1-2 | 60/7.29 | 1996-10-28 |  |  |  |  | 72 |  | 27.4 | 0.031 | 2.5
HST15082-1-2 | 60/7.29 | 1995-10-23 |  |  |  |  | 31 |  |  | 0.041
HST15082-1-2 | 60/7.29 | 1994-10-20 |  |  |  |  | 58.7 |  |  | 0.029
HST15082-1-3 | 60/7.29 | 2025-03-13 | 65 | - | PASA | 0.882 | 55 | 16 | 24.9 | 0.028 | 2.5 | 0.1 | 2.364 | 0
HST15082-1-3 | 60/7.29 | 2023-08-16 |  | 49 | B Y C | 0.881 | 73 | 7 | 24.5 | 0.02 | 2.5 | 0.1 | 2.367
HST15082-1-3 | 60/7.29 | 03/04/2022 | 0 | 45 | Claro | 0.8757 | 53.5 | 12 | 24.7 | 0.03 | 3 | 0.172 | 4.58
HST15082-1-3 | 60/7.29 | 2021-07-01 | 80.9 | 18 | Claro | 0.872 | 47 | 13 | 23 | 0.02 | 3.5 | 0.099 | 2.428
HST15082-1-3 | 60/7.29 | 2020-06-11 |  |  |  |  | 51.1 |  | 22.9 | 0.02 | 3.5 | 0.166 | 3.64
HST15082-1-3 | 60/7.29 | 2019-04-15 | [6 empty] | 31.3 | 0.03 | 3.5 | 0.13 | 4.09
HST15082-1-3 | 60/7.29 | 2018-08-13 | [6 empty] | 23.9 | 0.05 | 3.5 | 0.187 | 4.02
HST15082-1-3 | 60/7.29 | 2017-07-03 | [6 empty] | 28.6 | 0.03 | 3 | 0.2 | 3.3
HST15082-1-3 | 60/7.29 | 2016-01-11 | [6 empty] | 27 | 0.02 | 2.5 | 0.131 | 2.412
HST15082-1-3 | 60/7.29 | 2014-12-10 | [6 empty] | 28 | 0.07 | 2.5 | 0.086
HST15082-1-3 | 60/7.29 | 2013-12-17 | [6 empty] | 23.3 | 0.03 | 3 | 0.077 | 2.15
HST15082-1-3 | 60/7.29 | 2013-03-11 | [6 empty] | 27 | 0.02 | 2.5 | 0.1 | 2.213
HST15082-1-3 | 60/7.29 | 2012-01-26 | [6 empty] | 26 | 0.03 | 2 | 0.116 | 2.954
HST15082-1-3 | 60/7.29 | 2011-03-11 | [6 empty] | 24 | 0.02 | 3 | 0.096 | 2.465
HST15082-1-3 | 60/7.29 | 2010-05-14 | [6 empty] | 24 | 0.02 | 2.5 | 0.136 | 2.94
HST15082-1-3 | 60/7.29 | 2009-10-16 |  |  |  |  | 72 |  | 24 | 0.03 | 3 | 0.151 | 2.978
HST15082-1-3 | 60/7.29 | 2008-10-23 |  |  |  |  | 51 |  | 24 |  |  | 0.095
HST15082-1-3 | 60/7.29 | 2008-09-09 | [6 empty] | 29.7 | 0.04 | 3 | 0.067 | 2.51
HST15082-1-3 | 60/7.29 | 2006-11-28 |  |  |  |  | 25.1 |  | 22.7 | 0.016 | 3 | 0.082 | 1.936
HST15082-1-3 | 60/7.29 | 2005-06-03 |  |  |  |  | 42
HST15082-1-3 | 60/7.29 | 2004-12-09 |  |  |  |  | 33.2 |  | 24.4 | 0.0374 | 2.6
HST15082-1-3 | 60/7.29 | 2002-12-18 |  |  |  |  | 61.9 |  | 25.4 | 0.03491 | 2.6
HST15082-1-3 | 60/7.29 | 2001-10-31 |  |  |  |  | 61 |  | 24.2 | 0.03433 | 2.6
HST15082-1-3 | 60/7.29 | 2000-10-05 |  |  |  |  | 32 |  | 25.1 | 0.03627 | 3
HST15082-1-3 | 60/7.29 | 1999-10-20 |  |  |  |  | 37 |  | 25.1 | 0.02615 | 2.6
HST15082-1-3 | 60/7.29 | 1998-11-10 |  |  |  |  | 32 |  | 23.4 | 0.035 | 2.5
HST15082-1-3 | 60/7.29 | 1997-10-31 |  |  |  |  | 45 |  | 26.4 | 0.02607 | 2.5
HST15082-1-3 | 60/7.29 | 1996-10-28 |  |  |  |  | 35 |  | 27.5 | 0.029 | 2.5
HST15082-1-3 | 60/7.29 | 1995-10-23 |  |  |  |  | 46 |  |  | 0.039
HST15082-1-3 | 60/7.29 | 1994-10-20 |  |  |  |  | 50 |  |  | 0.034
16625S | 220/60 | 2025-02-03 | 56 | 33 | PASA | 0.872 | 56 | 15 | 31.9 | 0.048 | 3 | 0.053 | 1.498 | 0.287
16625S | 220/60 | 2023-08-08 | 38 | 43 | B y C | 0.872 | 41 | 15 | 32.2 | 0.03 | 3 | 0.026 | 1.214
16625S | 220/60 | 2022-07-20 | 0 | 40 | Claro | 0.8704 | 41.5 | 20 | 34.4 | 0.03 | 3 | 0.15 | 3.51
16625S | 220/60 | 06/05/2022 | 0 | 48 | Claro | 0.8709 | 41.7 | 19 | 33.7 | 0.03 | 3 | 0.156 | 4.02
16625S | 220/60 | 2021-07-01 | 78.9 | 34 | Claro | 0.864 | 20 | 18 | 30 | 0.03 | 3.5 | 0.031 | 1.244
16625S | 220/60 | 2020-06-11 |  |  |  |  | 37 |  | 29 | 0.02 | 2.5 | 0.06 | 1.5
16625S | 220/60 | 2019-04-15 |  |  |  |  | 26 |  | 35.3 | 0.067 | 3 | 0.067 | 1.16
16625S | 220/60 | 2018-07-25 |  |  |  |  | 26 |  | 31.2 | 0.06 | 3 | 0.044 | 1.36
16625S | 220/60 | 2018-01-04 |  |  |  |  | 65 |  | 39 | 0.05 | 2.5 | 0.1 | 1.1
16625S | 220/60 | 2017-06-28 |  |  |  |  | 30 |  | 38.3 | 0.04 | 2 |  | 1.7
16625S | 220/60 | 2016-08-26 |  |  |  |  | 20 |  | 30 | 0.03 | 2 | 0.024 | 0.853
16625S | 220/60 | 2016-04-19 |  |  |  |  | 31 |  | 34 | 0.02 | 2 | 0.029 | 0.866
16625S | 220/60 | 2016-01-11 |  |  |  |  | 58 |  | 34 | 0.01 | 2 | 0.115 | 0.862
16625S | 220/60 | 2015-11-11 |  |  |  |  | 52 |  | 35 | 0.02 |  | 0.021
16625S | 220/60 | 2014-12-10 |  |  |  |  | 64 |  | 35 | 0.01 | 2 | 0.025
16625S | 220/60 | 2013-12-16 |  |  |  |  | 32 |  | 30.3 | 0.01 | 2 | 0.032 | 0.59
16625S | 220/60 | 2013-10-14 |  |  |  |  | 59.7 |  | 30.5 | 0.01 | 6 | 0.0817 | 1.102
16625S | 220/60 | 2013-03-15 |  |  |  |  | 59.2 |  | 36 | 0.01 | 1 | 0.023 | 0.678
16625S | 220/60 | 2013-03-04 |  |  |  |  | 36.5 |  | 36 | 0.01 | 1 | 0.019 | 0.666
16625S | 220/60 | 2012-11-28 |  |  |  |  | 64.7 |  | 35 | 0.01 | 1.5 | 0.022 | 0.646
16625S | 220/60 | 2011-12-12 |  |  |  |  | 31.2 |  | 33 | 0.01 | 2 | 0.033 | 0.764
16625S | 220/60 | 2011-07-18 | [6 empty] | 42 | 0.01 | 1.5 | 0.012 | 0.649
16625S | 220/60 | 2011-03-11 | [6 empty] | 36 | 0.01 | 1.5 | 0.023 | 0.58
16625S | 220/60 | 2010-05-14 | [6 empty] | 37 | 0.01 | 1.5 | 0.022 | 0.63
16625S | 220/60 | 2009-10-16 | [6 empty] | 40 | 0.005 | 1.5 | 0.016 | 0.427
16625S | 220/60 | 2009-02-15 | [6 empty] | 38 | 0.01 |  | 0.017
16625S | 220/60 | 2009-01-15 | [6 empty] | 37 | 0.01 |  | 0.021
16625S | 220/60 | 2008-08-19 | [6 empty] | 35 | 0.01 |  | 0.01
16625S | 220/60 | 2008-07-03 | [6 empty] | 41.2 | 0.02 | 1 | 0.015 | 0.343
16625S | 220/60 | 2007-03-05 | [6 empty] | 46.2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.21
16625S | 220/60 | 2007-03-01 | [6 empty] | 37.4 | 0.01 | 1
16625S | 220/60 | 2006-11-15 | [6 empty] | 29.8 | 0.011 | 1.5 | 0.011 | 0.464
16625S | 220/60 | 2006-10-19 | [6 empty] | 31.9 | 0.01 | 1.5
16625S | 220/60 | 2005-12-21 | [6 empty] | 34.4 | 0.008 | 1.5 | 0.011 | 0.352
16625S | 220/60 | 2004-12-06 |  |  |  |  | 71.2 |  | 18.6 | 0.1122 | 3.6
16625S | 220/60 | 2002-12-18 |  |  |  |  | 48.1 |  | 19.6 | 0.09311 | 3.5
16625S | 220/60 | 2001-10-31 |  |  |  |  | 51.9 |  | 18.6 | 0.08715 | 3.5
16625S | 220/60 | 2001-08-26 |  |  |  |  | 68 |  | 18.4 | 0.07395 | 3.5
16625S | 220/60 | 2000-11-07 |  |  |  |  | 49 |  | 19.6 | 0.07773 | 3.5
16625S | 220/60 | 1999-12-07 |  |  |  |  | 31 |  | 19.2 | 0.07847 | 3.5
16625S | 220/60 | 1998-11-23 |  |  |  |  | 42 |  | 19.3 | 0.08347 | 3.5
16625S | 220/60 | 1997-11-12 |  |  |  |  | 48 |  | 18.1 | 0.07029 | 3.1
16625S | 220/60 | 1996-11-13 |  |  |  |  | 66 |  | 19.7 | 0.06103 | 3
16625S | 220/60 | 1995-11-09 |  |  |  |  | 50 |  |  | 0.106
16625S | 220/60 | 1994-11-08 |  |  |  |  | 64 |  |  | 0.06
16625S | 220/60 | 1993-11-30 |  |  |  |  | 59 |  |  | 0.06
16625S | 220/60 | 1992-10-06 |  |  |  |  | 23 |  |  | 0.041
16631S | 220/60 | 2025-02-03 | 56 | 34 | PASA | 0.872 | 36 | 20 | 34.2 | 0.037 | 2.5 | 0.035 | 1.13 | 0.475
16631S | 220/60 | 2023-08-08 | 48 | 40 | B y C | 0.873 | 28 | 28 | 33.8 | 0.04 | 2.5 | 0.022 | 1.095
16631S | 220/60 | 03/04/2022 | 0 | 56 | Claro | 0.8655 | 43 | 23 | 33.2 | 0.03 | 3 | 0.078 | 1.84
16631S | 220/60 | 2021-07-01 | 80 | 37.5 | Claro | 0.865 | 25 | 18 | 34 | 0.03 | 3 | 0.021 | 0.96
16631S | 220/60 | 2020-06-11 |  |  |  |  | 25 |  | 32.5 | 0.02 | 2 | 0.063 | 1.3
16631S | 220/60 | 2019-04-15 |  |  |  |  | 27 |  | 39.6 | 0.02 | 3 | 0.042 | 0.96
16631S | 220/60 | 2018-08-20 |  |  |  |  | 36 |  | 34.6 | 0.03 | 3 | 0.036 | 0.87
16631S | 220/60 | 2018-01-04 |  |  |  |  | 65 |  | 43 | 0.03 | 2 | 0.05 | 0.9
16631S | 220/60 | 2017-06-28 |  |  |  |  | 32 |  | 41.7 | 0.02 | 2 | 0.06 | 2.8
16631S | 220/60 | 2016-11-03 |  |  |  |  | 32 |  | 37 | 0.01 | 1.5 | 0.012 | 0.646
16631S | 220/60 | 2016-01-11 |  |  |  |  | 35 |  |  | 0.01 | 1.5 | 0.158 | 0.658
16631S | 220/60 | 2015-10-27 |  |  |  |  | 60 |  | 39 | 0.01 |  | 0.011
16631S | 220/60 | 2014-12-10 |  |  |  |  | 31 |  | 43 | 0.01 | 1.5 | 0.013
16631S | 220/60 | 2014-07-23 | [6 empty] | 40.9 | 0.05 | 5 | 0.0158 | 0.0012
16631S | 220/60 | 2014-02-20 |  |  |  |  | 70.6 |  | 29.1 | 0.05 | 5 | 0.058 | 0.079
16631S | 220/60 | 2013-12-16 |  |  |  |  | 32.3 |  | 29.9 | 0.02 | 2.5 | 0.035 | 0.83
16631S | 220/60 | 2013-04-02 |  |  |  |  | 54.5 |  | 33 | 0.01 | 1.5 | 0.027 | 0.837
16631S | 220/60 | 2013-03-11 |  |  |  |  | 73.3 |  | 33 | 0.03 | 2 | 0.028 | 0.83
16631S | 220/60 | 2012-11-28 |  |  |  |  | 23 |  | 32 | 0.01 | 1 | 0.023 | 0.84
16631S | 220/60 | 2011-12-12 | [6 empty] | 33 | 0.01 | 2 | 0.018 | 0.721
16631S | 220/60 | 2011-07-27 | [6 empty] | 35 | 0.01 | 2 | 0.016 | 0.774
16631S | 220/60 | 2011-03-11 | [6 empty] | 35 | 0.01 | 2 | 0.03 | 0.658
16631S | 220/60 | 2010-05-14 | [6 empty] | 36 | 0.01 | 1.5 | 0.022 | 0.739
16631S | 220/60 | 2009-10-16 | [6 empty] | 37 | 0.005 | 1.5 | 0.021 | 0.494
16631S | 220/60 | 2008-08-19 | [6 empty] | 37 | 0.01 |  | 0.009
16631S | 220/60 | 2008-07-03 | [6 empty] | 41.4 | 0.02 | 1.5 | 0.017 | 0.464
16631S | 220/60 | 2007-02-12 | [7 empty] | 0.01 |  | 0.001 | 0.26
16631S | 220/60 | 2007-02-11 |  |  |  |  | 63 |  | 45.9
16631S | 220/60 | 2007-02-06 |  |  |  |  | 52
16631S | 220/60 | 2007-02-04 | [6 empty] | 47.3 | 0.01 |  | 0 | 0.231
16631S | 220/60 | 2006-11-15 | [6 empty] | 29.7 | 0.024 | 2.5 | 0.015 | 0.547
16631S | 220/60 | 2006-10-19 | [6 empty] | 32.3 | 0.04 | 2
16631S | 220/60 | 2006-03-08 | [6 empty] | 42.1 | 0.03 | 2
16631S | 220/60 | 2006-03-07 |  |  |  |  | 72 |  |  |  | 0
16631S | 220/60 | 2005-12-21 | [6 empty] | 21.3 | 0.119 | 3.5 | 0.079 | 2.213
16631S | 220/60 | 2005-05-13 |  |  |  |  | 65
16631S | 220/60 | 2004-02-11 |  |  |  |  | 48 |  | 22.8 |  | 3.5
16631S | 220/60 | 2003-08-03 | [6 empty] | 23.6 | 0.10092 | 3.4
16631S | 220/60 | 2003-07-06 | [6 empty] | 23.5 | 0.11127 | 3.5
16631S | 220/60 | 2003-02-25 | [6 empty] | 18.2 | 0.165 | 3.6
16631S | 220/60 | 2002-02-04 | [6 empty] | 17.3 | 0.16111 | 3.6
16631S | 220/60 | 2001-08-14 | [6 empty] | 17.9 | 0.12941 | 3.6
16631S | 220/60 | 2001-08-06 |  |  |  |  | 61.8 |  | 15.9 | 0.1479 | 3.6
16631S | 220/60 | 2001-01-11 |  |  |  |  | 66.9 |  | 17.5 | 0.18397 | 3.6
16631S | 220/60 | 2000-01-24 |  |  |  |  | 60.7 |  | 17.6 | 0.14511 | 4
16631S | 220/60 | 1999-01-28 |  |  |  |  | 48.4 |  | 17.9 | 0.16218 | 4
16631S | 220/60 | 1998-01-16 |  |  |  |  | 34.5 |  | 17.2 | 0.14867 | 3.9
16631S | 220/60 | 1997-02-25 |  |  |  |  | 43.9 |  | 17.4 | 0.154 | 4
16631S | 220/60 | 1996-01-31 |  |  |  |  | 53 |  |  | 0.234 | 4
16631S | 220/60 | 1994-11-26 |  |  |  |  | 46 |  |  | 0.212
16631S | 220/60 | 1993-12-28 |  |  |  |  | 34 |  |  | 0.187
16627S | 220/60 | 2025-02-03 | 56 | 35 | PASA | 0.872 | 44 | 18 | 32.2 | 0.04 | 3 | 0.058 | 1.683 | 0.475
16627S | 220/60 | 2023-08-08 | 56 | 36 | B y C | 0.871 | 35 | 21 | 32.9 | 0.04 | 3 | 0.035 | 1.383
16627S | 220/60 | 03/04/2022 | 0 | 47 | Claro | 0.8655 | 42.9 | 23 | 32.8 | 0.03 | 3 | 0.084 | 2.06
16627S | 220/60 | 2021-07-01 | 80.5 | 32.4 | Claro | 0.862 | 26 | 17 | 34 | 0.03 | 3.5 | 0.028 | 1.158
16627S | 220/60 | 2020-06-11 |  |  |  |  | 34 |  | 31.5 | 0.02 | 2.5 | 0.061 | 1.37
16627S | 220/60 | 2019-04-15 |  |  |  |  | 24 |  | 38.4 | 0.04 | 3 | 0.059 | 1.61
16627S | 220/60 | 2018-08-13 |  |  |  |  | 34 |  | 34 | 0.05 | 3 | 0.037 | 1.18
16627S | 220/60 | 2018-01-04 |  |  |  |  | 59 |  | 40.4 | 0.05 | 2.5 | 0.08 | 1.1
16627S | 220/60 | 2017-06-28 |  |  |  |  | 31 |  | 41.1 | 0.03 | 3 | 0.08 | 1.8
16627S | 220/60 | 2016-04-19 |  |  |  |  | 34 |  | 38 | 0.02 | 2 | 0.022 | 0.646
16627S | 220/60 | 2016-01-11 |  |  |  |  | 26 |  | 39 | 0.01 | 2 | 0.065 | 0.669
16627S | 220/60 | 2015-10-19 |  |  |  |  | 53 |  | 39 | 0.01 |  | 0.017
16627S | 220/60 | 2014-12-10 |  |  |  |  | 28 |  | 42 | 0.01 | 2 | 0.02
16627S | 220/60 | 2014-09-15 |  |  |  |  | 62.8 |  | 31.4 | 0.12 | 2.5 |  | 0.003
16627S | 220/60 | 2013-12-16 | [6 empty] | 28.6 | 0.02 | 3 | 0.044 | 1.12
16627S | 220/60 | 2013-03-11 | [6 empty] | 31 | 0.02 | 2.5 | 0.042 | 1.151
16627S | 220/60 | 2013-02-22 |  |  |  |  | 21.7 |  | 30 | 0.01 |  | 0.035 | 1.224
16627S | 220/60 | 2013-02-18 |  |  |  |  | 70 |  | 31 | 0.02 |  | 0.035 | 1.144
16627S | 220/60 | 2012-11-28 |  |  |  |  | 63 |  | 31 | 0.02 | 2.5 | 0.033 | 1.037
16627S | 220/60 | 2011-12-12 |  |  |  |  | 60.8 |  | 31 | 0.02 | 2.5 | 0.034 | 1.044
16627S | 220/60 | 2011-07-22 |  |  |  |  | 66.5 |  | 36 | 0.01 | 2 | 0.025 | 1.139
16627S | 220/60 | 2011-03-11 |  |  |  |  | 59 |  | 31 | 0.02 | 3 | 0.026 | 0.899
16627S | 220/60 | 2010-05-14 |  |  |  |  | 57 |  | 32 | 0.02 | 2 | 0.039 | 0.926
16627S | 220/60 | 2009-10-16 |  |  |  |  | 53 |  | 35 | 0.02 | 2 | 0.023 | 0.69
16627S | 220/60 | 2008-08-19 |  |  |  |  | 56 |  | 32 | 0.01 |  | 0.012
16627S | 220/60 | 2008-07-03 |  |  |  |  | 62 |  | 39.5 | 0.03 | 2 | 0.023 | 0.697
16627S | 220/60 | 2007-01-17 |  |  |  |  | 65 |  | 40.4 | 0.01 | 1.5 | 0.003 | 0.161
16627S | 220/60 | 2007-01-15 |  |  |  |  | 64 |  |  | 0.01
16627S | 220/60 | 2007-01-11 |  |  |  |  | 68 |  |  | 0.01
16627S | 220/60 | 2006-11-15 |  |  |  |  | 71 |  | 23.7 | 0.062 | 3 | 0.047 | 1.322
185634 | 220/60 | 2025-02-02 | 60 | 24 | PASA | 0.897 | 69 | 9 | 41.9 | 0.003 | 0.5 | 0.002 | 0.141
185634 | 220/60 | 2023-08-08 | 55 | 58 | B y C | 0.896 | 70 | 6 | 42.9 | 0.01 | 0.5 | 0.004 | 0.2
185634 | 220/60 | 03/04/2022 | 0 | 59 | Claro y brillante | 0.8923 | 65.2 | 8 | 42.3 | 0.02 | 1 | 0.008 | 0.41
185634 | 220/60 | 2021-07-02 | 71.9 | 30.9 | Claro | 0.887 | 43 | 14 | 43 | 0.02 | 0.5 | 0.007 | 0.527
185634 | 220/60 | 2020-06-11 |  |  |  |  | 60 |  | 39.7 | 0.01 | 0.5 | 0.008 | 0.5
185634 | 220/60 | 2019-04-15 |  |  |  |  | 57.1 |  | 45.3 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.42
185634 | 220/60 | 2018-08-18 | [6 empty] | 38.1 | 0.02 | 1 | 0.003 | 0.13
185634 | 220/60 | 2017-06-28 |  |  |  |  | 67.7 |  | 45.6 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.6
185634 | 220/60 | 2016-01-11 |  |  |  |  | 60.9 |  | 42 | 0.01 | 0.5 | 0.003 | 0.221
185634 | 220/60 | 2014-12-10 |  |  |  |  | 67 |  | 45 | 0.01 | 0.5 | 0.009
185634 | 220/60 | 2013-12-16 |  |  |  |  | 65.9 |  | 40.5 | 0.01 | 0.5 | 0.011 | 0.13
185634 | 220/60 | 2013-03-11 |  |  |  |  | 64.4 |  | 39 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.253
185634 | 220/60 | 2011-12-12 |  |  |  |  | 72 |  | 38 | 0.01 | 0.5 | 0.005 | 0.247
185634 | 220/60 | 2011-03-21 |  |  |  |  | 52.2 |  | 39 | 0.01 | 0.5 | 0.003 | 0.362
185634 | 220/60 | 2010-05-20 |  |  |  |  | 61.7 |  | 43 | 0.01 | 0.5 | 0.006 | 0.54
185634 | 220/60 | 2009-10-19 |  |  |  |  | 61 |  | 42 | 0.005 | 0.5 | 0.007 | 0.106
185634 | 220/60 | 2008-08-19 |  |  |  |  | 67 |  | 37 | 0.01 |  | 0.003
185634 | 220/60 | 2008-07-03 |  |  |  |  | 71 |  | 40.6 | 0.01 | 0.5 | 0.015 | 0.173
185634 | 220/60 | 2006-11-24 |  |  |  |  | 56.1 |  | 41.5 | 0.005 | 0.5 | 0.029 | 0.602
185634 | 220/60 | 2006-10-12 |  |  |  |  | 61.6 |  | 42.3 |  | 0.5 | 0.01
185635 | 220/60 | 2025-02-02 | 60 | 23 | PASA | 0.897 | 73 | 7 | 41.8 | 0.005 | 0.5 | 0.001 | 0.108
185635 | 220/60 | 2023-08-08 | 51 | 54 | B y C | 0.896 | 75 | 5 | 42.1 | 0.01 | 0.5 | 0.002 | 0.128
185635 | 220/60 | 03/04/2022 | 0 | 59 | Claro y brillante | 0.8867 | 71.9 | 10 | 41.7 | 0.02 | 1 | 0.005 | 0.23
185635 | 220/60 | 2021-07-02 | 68.2 | 30.3 | Claro | 0.887 | 65 | 13 | 42 | 0.02 | 0.5 | 0.008 | 0.288
185635 | 220/60 | 2020-06-11 |  |  |  |  | 32 |  | 39.1 | 0.01 | 0.5 | 0.004 | 0.22
185635 | 220/60 | 2019-04-15 |  |  |  |  | 70.7 |  | 46.6 | 0.01 | 0.5 | 0.009 | 0.19
185635 | 220/60 | 2018-08-13 | [6 empty] | 37.9 | 0.01 | 1 | 0.007 | 0.12
185635 | 220/60 | 2017-06-30 | [6 empty] | 43.7 | 0.02 | 1 | 0.01 | 0.3
185635 | 220/60 | 2016-01-11 | [6 empty] | 40 | 0.01 | 0.5 | 0.024 | 0.174
185635 | 220/60 | 2014-12-10 | [6 empty] | 44 | 0.01 | 0.5 | 0.009
185635 | 220/60 | 2013-12-16 | [6 empty] | 39.5 | 0.01 | 0.5 | 0.011 | 0.14
185635 | 220/60 | 2013-03-11 | [6 empty] | 37 | 0.01 | 0.5 | 0.008 | 0.17
185635 | 220/60 | 2011-12-12 |  |  |  |  | 67.5 |  | 42 | 0.01 | 0.5 | 0.006 | 0.127
185635 | 220/60 | 2011-03-21 |  |  |  |  | 52.5 |  | 39 | 0.01 | 0.5 | 0.003 | 0.197
185635 | 220/60 | 2010-05-20 |  |  |  |  | 58.9 |  | 43 | 0.01 | 0.5 | 0.008 | 0.16
185635 | 220/60 | 2009-10-19 |  |  |  |  | 58.2 |  | 42 | 0.005 | 0.5 | 0.008 | 0.082
185635 | 220/60 | 2008-08-19 |  |  |  |  | 63.7 |  | 36 | 0.01 |  | 0.003
185635 | 220/60 | 2008-07-03 |  |  |  |  | 43.4 |  | 42.2 | 0.01 | 0.5 | 0.009 | 0.123
185635 | 220/60 | 2006-11-24 |  |  |  |  | 78.5 |  | 41.2 | 0.005 | 0.5 | 0.013 | 0.338
185635 | 220/60 | 2006-10-12 |  |  |  |  | 54 |  |  |  | 0.5 | 0.01
185636 | 220/60 | 2025-02-02 | 60 | 24 | PASA | 0.897 | 68 | 8 | 42.5 | 0.005 | 0.5 | 0.001 | 0.11
185636 | 220/60 | 2023-08-08 | 51 | 60 | B y C | 0.896 | 74 | 5 | 42.8 | 0.01 | 0.5 | 0.002 | 0.123
185636 | 220/60 | 03/04/2022 | 0 | 62 | Claro y brillante | 0.8923 | 71.1 | 11 | 43.2 | 0.02 | 1 | 0.006 | 0.17
185636 | 220/60 | 2021-07-02 | 67 | 30.2 | Claro | 0.887 | 71 | 13 | 44 | 0.02 | 0.5 | 0.005 | 0.282
185636 | 220/60 | 2020-06-11 |  |  |  |  | 43 |  | 40.1 | 0.01 | 0.5 | 0.29 | 0.007
185636 | 220/60 | 2019-04-15 |  |  |  |  | 47.5 |  | 49.2 | 0.01 | 1 | 0.006 | 0.15
185636 | 220/60 | 2018-08-13 |  |  |  |  | 52 |  | 37.2 | 37.2 | 1 | 0.003 | 0.17
185636 | 220/60 | 2017-06-28 |  |  |  |  | 59.6 |  | 46.4 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.7
185636 | 220/60 | 2016-01-11 |  |  |  |  | 71.1 |  | 43 | 0.01 | 0.5 | 0.004 | 0.17
185636 | 220/60 | 2014-12-10 |  |  |  |  | 57.9 |  | 45 | 0.01 | 0.5 | 0.008
185636 | 220/60 | 2013-12-16 |  |  |  |  | 51 |  | 41.2 | 0.01 | 0.5 | 0.011 | 0.11
185636 | 220/60 | 2013-03-11 |  |  |  |  | 54 |  | 40 | 0.01 | 0.5 | 0.009 | 0.226
185636 | 220/60 | 2011-12-12 |  |  |  |  | 60 |  | 41 | 0.01 | 0.5 | 0.003 | 0.105
185636 | 220/60 | 2011-03-21 |  |  |  |  | 55 |  | 42 | 0.01 | 0.5 | 0.003 | 0.135
185636 | 220/60 | 2010-05-20 |  |  |  |  | 50 |  | 43 | 0.01 | 0.5 | 0.004 | 0.124
185636 | 220/60 | 2009-10-19 |  |  |  |  | 54 |  | 41 | 0.005 | 0.5 | 0.008 | 0.142
185636 | 220/60 | 2008-08-19 |  |  |  |  | 53 |  | 37 | 0.01 |  | 0.003
185636 | 220/60 | 2008-07-03 |  |  |  |  | 60 |  | 43.7 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.127
185636 | 220/60 | 2006-11-24 |  |  |  |  | 52 |  | 41.6 | 0.003 | 0.5 | 0.029 | 0.727
185636 | 220/60 | 2006-10-12 |  |  |  |  | 59 |  | 42.7 |  | 0.5 | 0.009
P186248 | 220/60 | 2025-02-02 | 62 | 36 | PASA | 0.884 | 73 | 5 | 45.9 | 0.003 | 0.5 | 0.002 | 0.202
P186248 | 220/60 | 2023-08-08 | 62 | 48 | B y C | 0.883 | 66 | 6 | 46.9 | 0.01 | 0.5 | 0.003 | 0.143
P186248 | 220/60 | 03/04/2022 | 0 | 50 | Claro y brillante | 0.881 | 72.3 | 9 | 46.8 | 0.02 | 1 | 0.016 | 0.45
P186248 | 220/60 | 2021-07-02 | 66 | 51.2 | Claro | 0.874 | 44 | 12 | 48 | 0.02 | 0.5 | 0.018 | 3.452
P186248 | 220/60 | 2020-06-11 |  |  |  |  | 68 |  | 45 | 0.01 | 0.5 | 0.006 | 0.23
P186248 | 220/60 | 2019-04-15 |  |  |  |  | 48.6 |  | 50.5 | 0.01 | 0.5 | 0.021 | 0.84
P186248 | 220/60 | 2018-08-13 |  |  |  |  | 66.5 |  | 41.1 | 0.02 | 0.5 | 0.004 | 1.77
P186248 | 220/60 | 2017-06-28 |  |  |  |  | 65.9 |  | 48.1 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 2.2
P186248 | 220/60 | 2016-01-11 |  |  |  |  | 52.6 |  | 49 | 0.01 | 0.5 | 0.023 | 0.129
P186248 | 220/60 | 2014-12-10 |  |  |  |  | 60.3 |  | 48 | 0.01 | 0.5 | 0.011
P186248 | 220/60 | 2013-12-16 |  |  |  |  | 74 |  | 44.4 | 0.01 | 0.5 | 0.031 | 0.27
P186248 | 220/60 | 2013-04-03 |  |  |  |  | 67 |  | 44 | 0.01 | 0.5 | 0.008 | 0.932
P186248 | 220/60 | 2012-01-20 |  |  |  |  | 58 |  | 47.2 | 0.006 | 0.5 | 0.003 | 0.009
P186249 | 220/60 | 2025-02-02 | 61 | 36 | PASA | 0.884 | 71 | 6 | 46.1 | 0.003 | 0.5 | 0.002 | 0.222
P186249 | 220/60 | 2023-08-08 | 61 | 49 | B y C | 0.884 | 74 | 5 | 46.8 | 0.01 | 0.5 | 0.005 | 0.131
P186249 | 220/60 | 03/04/2022 | 0 | 51 | Claro y brillante | 0.881 | 63.6 | 9 | 47.9 | 0.02 | 1 | 0.022 | 0.5
P186249 | 220/60 | 2021-07-02 | 67 | 48.7 | Claro | 0.869 | 43 | 13 | 47 | 0.02 | 0.5 | 0.024 | 3.633
P186249 | 220/60 | 2020-06-11 |  |  |  |  | 64.6 |  | 45 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 3.72
P186249 | 220/60 | 2019-04-15 |  |  |  |  | 73 |  | 50.5 | 0.01 | 0.5 | 0.021 | 0.26
P186249 | 220/60 | 2018-08-13 |  |  |  |  | 74 |  | 42.5 | 0.01 | 0.5 | 0.0054 | 0.28
P186249 | 220/60 | 2017-06-28 |  |  |  |  | 69 |  | 46.4 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.9
P186249 | 220/60 | 2016-01-11 |  |  |  |  | 62.1 |  | 48 | 0.01 | 0.5 | 0.006 | 0.158
P186249 | 220/60 | 2014-12-10 |  |  |  |  | 59.2 |  | 48 | 0.01 | 0.5 | 0.018
P186249 | 220/60 | 2013-12-16 |  |  |  |  | 65.8 |  | 43.1 | 0.01 | 0.5 | 0.045 | 0.43
P186249 | 220/60 | 2013-04-03 |  |  |  |  | 70 |  | 42 | 0.01 | 0.5 | 0.009 | 1.27
P186249 | 220/60 | 2013-04-02 |  |  |  |  | 69.5
P186249 | 220/60 | 2012-11-22 |  |  |  |  | 62.6 |  | 48 | 0.006 | 0.5 | 0.003 | 0.009
P186250 | 220/60 | 2025-02-02 | 60 | 35 | PASA | 0.884 | 75 | 7 | 45.9 | 0.004 | 0.5 | 0.007 | 0.371
P186250 | 220/60 | 2023-08-08 | 58 | 49 | B y C | 0.883 | 74 | 16 | 46.8 | 0.01 | 0.5 | 0.009 | 0.282
P186250 | 220/60 | 03/04/2022 | 0 | 50 | Claro y brillante | 0.8756 | 65.4 | 8 | 47.1 | 0.02 | 1 | 0.007 | 0.23
P186250 | 220/60 | 2021-07-02 | 68 | 47.6 | Claro | 0.875 | 32 | 13 | 45 | 0.02 | 0.5 | 0.038 | 4.693
P186250 | 220/60 | 2020-06-11 |  |  |  |  | 67 |  | 43.8 | 0.01 | 0.5 | 0.013 | 1.65
P186250 | 220/60 | 2019-04-15 |  |  |  |  | 63 |  | 47.9 | 0.01 | 0.5 | 0.014 | 0.7
P186250 | 220/60 | 2018-08-13 |  |  |  |  | 50.3 |  | 41.9 | 0.02 | 0.5 | 0.005 | 2.03
P186250 | 220/60 | 2017-06-28 |  |  |  |  | 60.4 |  | 49 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.5
P186250 | 220/60 | 2016-01-11 |  |  |  |  | 34 |  | 48 | 0.01 | 0.5 | 0.023 | 0.214
P186250 | 220/60 | 2014-12-10 |  |  |  |  | 35.2 |  | 49 | 0.01 | 0.5 | 0.016
P186250 | 220/60 | 2013-12-16 |  |  |  |  | 56.6 |  | 44.5 | 0.01 | 0.5 | 0.053 | 0.8
P186250 | 220/60 | 2013-04-03 |  |  |  |  | 45.4 |  | 47.2 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 1.42
P186250 | 220/60 | 2012-11-27 |  |  |  |  | 49.1 |  | 48.1 | 0.009 | 0.5 | 0.003 | 0.009
16626S | 220/60 | 2025-02-02 | 57 | 26 | PASA | 0.872 | 60 | 14 | 33.6 | 0.027 | 2.5 | 0.074 | 2.223 | 0.362
16626S | 220/60 | 2023-07-17 | 46 | 58 | B Y C | 0.872 | 45 | 21 | 32.8 | 0.04 | 2.5 | 0.026 | 1.244
16626S | 220/60 | 03/04/2022 | 0 | 51 | Claro | 0.8655 | 42.8 | 18 | 32.7 | 0.02 | 3 | 0.074 | 1.76
16626S | 220/60 | 2021-07-02 | 69.6 | 49 | Claro | 0.862 | 24 | 16 | 34 | 0.02 | 3 | 0.022 | 0.894
16626S | 220/60 | 2020-06-12 |  |  |  |  | 24 |  | 33.2 | 0.02 | 2.5 | 0.039 | 1.25
16626S | 220/60 | 2019-04-15 |  |  |  |  | 56.8 |  | 39 | 0.05 | 3 | 0.053 | 0.97
16626S | 220/60 | 2018-08-13 |  |  |  |  | 39 |  | 32.7 | 0.04 | 3 | 0.029 | 1
16626S | 220/60 | 2017-06-28 |  |  |  |  | 44 |  | 41.1 | 0.02 | 2 |  | 1.5
16626S | 220/60 | 2016-05-03 |  |  |  |  | 46 |  | 39 | 0.01 | 1.5 | 0.007 | 0.346
16626S | 220/60 | 2016-04-19 |  |  |  |  | 33 |  | 43 | 0.01 | 2 | 0.018 | 0.331
16626S | 220/60 | 2016-01-11 |  |  |  |  | 34 |  | 42 | 0.01 | 1.5 | 0.023 | 0.392
16626S | 220/60 | 2015-12-31 |  |  |  |  | 37 |  | 43 | 0.01 |  | 0.008
16626S | 220/60 | 2014-12-10 |  |  |  |  | 23 |  | 41 | 0.01 | 1.5 | 0.014
16626S | 220/60 | 2014-06-27 |  |  |  |  | 31 |  | 32.5 | 0.08 | 2 |  | 0.0006
16626S | 220/60 | 2014-06-25 |  |  |  |  | 36 |  | 32.8 | 0.13 | 2 |  | 0.0017
16626S | 220/60 | 2014-03-14 |  |  |  |  | 62 |  | 32 | 0.05 | 5 | 0.049 | 0.0735
16626S | 220/60 | 2014-02-20 |  |  |  |  | 67 |  | 30.9 | 0.04 | 5.5 | 0.046 | 0.071
16626S | 220/60 | 2013-12-16 |  |  |  |  | 27 |  | 38.7 | 0.01 | 2 | 0.018 | 0.32
16626S | 220/60 | 2013-09-23 |  |  |  |  | 28 |  | 33.1 | 0.05 | 6.5 | 0.0501 | 0.897
16626S | 220/60 | 2013-05-08 |  |  |  |  | 60 |  | 48 | 0.01 | 1.5 | 0.009 | 0.162
16626S | 220/60 | 2013-05-06 |  |  |  |  | 58 |  | 40 | 0.01 | 1.5 | 0.01 | 0.185
16626S | 220/60 | 2013-05-03 |  |  |  |  | 41 |  | 38 | 0.01 | 1.5 | 0.017 | 0.251
16626S | 220/60 | 2013-04-30 |  |  |  |  | 23 |  | 38 | 0.01 |  | 0.009 | 0.283
16626S | 220/60 | 2013-04-29 |  |  |  |  | 66.4 |  | 39 | 0.01 | 1.5 | 0.011 | 0.302
16626S | 220/60 | 2013-04-26 |  |  |  |  | 48.7 |  | 30 | 0.02 | 2.5 | 0.028 | 0.979
16626S | 220/60 | 2013-03-11 |  |  |  |  | 25.1 |  | 28 | 0.02 | 2.5 | 0.034 | 1.037
16626S | 220/60 | 2012-11-28 | [6 empty] | 31 | 0.02 | 2.5 | 0.029 | 0.933
16626S | 220/60 | 2011-12-12 | [6 empty] | 33 | 0.01 | 2.5 | 0.023 | 0.949
16626S | 220/60 | 2011-08-05 | [6 empty] | 31 | 0.01 | 2.5 | 0.031 | 1.005
16626S | 220/60 | 2011-07-02 | [6 empty] | 31 | 0.01 | 2.5 | 0.058 | 1.091
16626S | 220/60 | 2011-03-11 | [6 empty] | 31 | 0.01 | 3 | 0.037 | 0.94
16626S | 220/60 | 2010-05-14 | [6 empty] | 32 | 0.02 | 2 | 0.022 | 0.777
16626S | 220/60 | 2009-02-21 | [6 empty] | 35 | 0.01 |  | 0.022
16626S | 220/60 | 2009-01-15 | [6 empty] | 34 | 0.01 |  | 0.02
16626S | 220/60 | 2008-08-19 | [6 empty] | 30 | 0.01 |  | 0.022
16626S | 220/60 | 2008-07-03 | [6 empty] | 37.5 | 0.03 | 2 | 0.023 | 0.727
16626S | 220/60 | 2007-04-02 |  |  |  |  | 53
16626S | 220/60 | 2007-03-12 |  |  |  |  | 52 |  | 33.4 |  | 2
16626S | 220/60 | 2007-03-08 |  |  |  |  | 57
16626S | 220/60 | 2006-11-15 |  |  |  |  | 59
16626S | 220/60 | 2006-10-31 | [6 empty] | 33.9 | 0.01 | 2
16626S | 220/60 | 2006-10-19 |  |  |  |  | 49 |  | 33.1 |  | 2
16626S | 220/60 | 2006-08-28 |  |  |  |  | 19 |  | 33.9
16626S | 220/60 | 2006-03-20 |  |  |  |  | 74
16626S | 220/60 | 2006-03-17 | [6 empty] | 26.5 | 0.038 | 3 | 0.023 | 0.506
16626S | 220/60 | 2005-12-21 | [6 empty] | 19.6 | 0.081 | 4 | 0.084 | 2.689
16626S | 220/60 | 2005-05-13 |  |  |  |  | 49
16626S | 220/60 | 2004-12-06 |  |  |  |  | 53.7 |  | 19.3 | 0.08883 | 3.6
16626S | 220/60 | 2002-12-18 |  |  |  |  | 56.5 |  | 20 | 0.08845 | 3.5
16626S | 220/60 | 2001-10-31 |  |  |  |  | 67.3 |  | 18.6 | 0.08451 | 3.5
16626S | 220/60 | 2001-08-22 |  |  |  |  | 52.9 |  | 19.4 | 0.06867 | 3.1
16626S | 220/60 | 2000-11-07 | [6 empty] | 19.8 | 0.08032 | 3.1
16626S | 220/60 | 1999-12-07 | [6 empty] | 20 | 0.07324 | 3.1
16626S | 220/60 | 1998-11-23 |  |  |  |  | 38.8 |  | 20.2 | 0.07809 | 3.5
16626S | 220/60 | 1997-11-12 | [6 empty] | 20.3 | 0.06248 | 3.1
16626S | 220/60 | 1996-11-13 |  |  |  |  | 68.4 |  | 19.5 | 0.05813 | 3
16626S | 220/60 | 1995-11-09 |  |  |  |  | 66.4 |  |  | 0.092
16626S | 220/60 | 1994-11-08 |  |  |  |  | 67.4 |  |  | 0.055
16626S | 220/60 | 1993-11-30 |  |  |  |  | 67 |  |  | 0.048
16626S | 220/60 | 1992-10-06 |  |  |  |  | 66 |  |  | 0.047
16629S | 220/60 | 2025-02-02 | 52 | 26 | PASA | 0.874 | 65 | 14 | 35.6 | 0.013 | 2 | 0.017 | 0.684 | 0.375
16629S | 220/60 | 2023-07-17 | 53 | 58 | B Y C | 0.874 | 51 | 18 | 33.3 | 0.02 | 2 | 0.015 | 0.837
16629S | 220/60 | 03/04/2022 | 0 | 51 | Claro | 0.8655 | 43.4 | 18 | 35.7 | 0.02 | 2 | 0.049 | 1.28
16629S | 220/60 | 2021-07-02 | 72.6 | 49 | Claro | 0.866 | 29 | 14 | 36 | 0.02 | 2.5 | 0.014 | 0.795
16629S | 220/60 | 2020-06-12 |  |  |  |  | 40 |  | 35.4 | 0.01 | 2 | 0.032 | 0.96
16629S | 220/60 | 2019-04-22 |  |  |  |  | 54.8 |  | 41.5 | 0.01 | 2 | 0.061 | 0.87
16629S | 220/60 | 2018-08-18 |  |  |  |  | 25 |  | 32.8 | 0.03 | 2 | 0.022 | 0.74
16629S | 220/60 | 2018-01-04 |  |  |  |  | 25 |  | 46.3 | 0.02 | 2 | 0.05 | 0.9
16629S | 220/60 | 2017-06-28 |  |  |  |  | 37 |  | 41.4 | 0.01 | 2 |  | 1
16629S | 220/60 | 2016-06-23 |  |  |  |  | 28 |  | 38 | 0.01 | 1.5 | 0.012 | 0.584
16629S | 220/60 | 2016-05-03 |  |  |  |  | 61 |  | 39 | 0.01 | 1.5 | 0.007 | 0.346
16629S | 220/60 | 2016-04-19 |  |  |  |  | 30 |  | 39 | 0.01 | 2 | 0.025 | 0.566
16629S | 220/60 | 2016-01-11 |  |  |  |  | 43 |  | 33 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.554
16629S | 220/60 | 2015-12-23 |  |  |  |  | 55 |  | 41 | 0.01 |  | 0.011
16629S | 220/60 | 2014-12-10 |  |  |  |  | 50 |  | 46 | 0.01 | 1 | 0.013
16629S | 220/60 | 2014-06-27 |  |  |  |  | 20 |  | 32.5 | 0.08 | 2 |  | 0.0006
16629S | 220/60 | 2014-06-25 |  |  |  |  | 24 |  | 32.8 | 0.13 | 2 |  | 0.0017
16629S | 220/60 | 2013-12-16 |  |  |  |  | 57.4 |  | 29.4 | 0.02 | 2.5 | 0.027 | 0.77
16629S | 220/60 | 2013-09-16 |  |  |  |  | 57.7 |  | 30.8 | 0.04 | 7 | 0.0467 | 0.882
16629S | 220/60 | 2013-06-20 |  |  |  |  | 46.4 |  | 34 | 0.01 | 1.5 | 0.028 | 0.915
16629S | 220/60 | 2013-03-11 |  |  |  |  | 29.2 |  | 33 | 0.02 | 1.5 | 0.027 | 0.867
16629S | 220/60 | 2012-11-28 | [6 empty] | 31 | 0.02 | 1 | 0.023 | 0.768
16629S | 220/60 | 2011-12-12 | [6 empty] | 30 | 0.01 | 2 | 0.03 | 0.86
16629S | 220/60 | 2011-07-08 | [6 empty] | 33 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.892
16629S | 220/60 | 2011-03-11 | [6 empty] | 35 | 0.01 | 2 | 0.035 | 0.824
16629S | 220/60 | 2010-05-14 | [6 empty] | 37 | 0.01 | 1.5 | 0.022 | 0.697
16629S | 220/60 | 2009-01-15 | [6 empty] | 34 | 0.01 |  | 0.021
16629S | 220/60 | 2008-09-28 | [6 empty] | 43 | 0.01 |  | 0.005
16629S | 220/60 | 2008-09-03 | [6 empty] | 20 | 0.17 |  | 0.137
16629S | 220/60 | 2008-08-19 |  |  |  |  | 64
16629S | 220/60 | 2008-07-03 | [6 empty] | 27.9 | 0.11 | 3.5 | 0.121 | 3.75
16629S | 220/60 | 2006-11-17 | [6 empty] | 27.7 | 0.024 | 3 | 0.097 | 2.412
16629S | 220/60 | 2006-10-31 |  |  |  |  | 52 |  |  | 0.1
16629S | 220/60 | 2006-10-26 | [6 empty] | 18.6
16629S | 220/60 | 2006-10-19 | [6 empty] | 19 |  | 4
16629S | 220/60 | 2006-03-17 | [6 empty] | 18.2 | 0.078 | 4 | 0.109 | 2.669
16629S | 220/60 | 2005-12-21 | [6 empty] | 20.5 | 0.084 | 4 | 0.101 | 2.807
16629S | 220/60 | 2005-05-13 |  |  |  |  | 57
16629S | 220/60 | 2004-12-06 | [6 empty] | 20.2 | 0.09584 | 3.6
16629S | 220/60 | 2002-12-18 |  |  |  |  | 62.6 |  | 20.7 | 0.09078 | 3.5
16629S | 220/60 | 2002-05-14 |  |  |  |  | 59.4 |  | 21.1 | 0.089151
16629S | 220/60 | 2002-05-05 |  |  |  |  | 48.4 |  | 20.9 | 0.081923 | 3.4
16629S | 220/60 | 2002-05-04 |  |  |  |  | 37.5 |  | 20.2 | 0.091561 | 3.5
16629S | 220/60 | 2001-10-31 |  |  |  |  | 60.4 |  | 19.4 | 0.0898 | 3.5
16629S | 220/60 | 2001-08-19 |  |  |  |  | 56 |  | 18.4 | 0.07923 | 3.5
16629S | 220/60 | 2000-11-07 |  |  |  |  | 48 |  | 19 | 0.10105 | 3.1
16629S | 220/60 | 1999-12-07 |  |  |  |  | 44 |  | 19.1 | 0.07063 | 3.1
16629S | 220/60 | 1998-11-23 |  |  |  |  | 47 |  | 19.7 | 0.08616 | 3.5
16629S | 220/60 | 1997-11-12 |  |  |  |  | 53 |  | 20 | 0.06248 | 3.1
16630S | 220/60 | 2025-02-02 | 57 | 26 | PASA | 0.873 | 65 | 14 | 30.1 | 0.04 | 3 | 0.052 | 1.744 | 0.405
16630S | 220/60 | 2023-08-13 | 80 | 48 | B y C | 0.873 | 24 | 22 | 30.9 | 0.04 | 3 | 0.033 | 1.411
16630S | 220/60 | 03/04/2022 | 0 | 49 | Claro | 0.8655 | 49.6 | 19 | 30.2 | 0.03 | 3 | 0.091 | 2.34
16630S | 220/60 | 2021-07-02 | 72.5 | 45 | Claro | 0.862 | 43 | 18 | 43 | 0.03 | 3 | 0.032 | 1.291
16630S | 220/60 | 2020-06-12 |  | 41 |  |  | 26 |  | 30.2 | 0.03 | 3 | 0.061 | 1.87
16630S | 220/60 | 2019-04-15 |  | 58 |  |  | 61 |  | 36.3 | 0.05 | 3 | 0.061 | 1.35
16630S | 220/60 | 2018-08-13 |  |  |  |  | 41 |  | 32.9 | 0.06 | 3 | 0.048 | 1.48
16630S | 220/60 | 2018-01-16 |  | 46 |  |  | 40 |  | 39 | 0.01 | 2.5 | 0.07 | 2.1
16630S | 220/60 | 2017-06-28 |  | 48 |  |  | 62 |  | 38.1 | 0.04 | 2 | 0.2 | 2.6
16630S | 220/60 | 2016-05-03 |  | 34 |  |  | 70 |  | 34 | 0.04 | 2 | 0.027 | 0.903
16630S | 220/60 | 2016-03-30 |  | 56 |  |  | 31 |  | 33 | 0.04 |  | 0.022
16630S | 220/60 | 2016-01-11 |  | 41 |  |  | 62.5 |  | 34 | 0.02 | 2 | 0.023 | 0.844
16630S | 220/60 | 2014-12-10 |  | 35 |  |  | 68.6 |  | 34 | 0.05 | 1.5 | 0.022
16630S | 220/60 | 2013-12-16 |  | 54 |  |  | 39.4 |  | 31 | 0.02 | 2.5 | 0.027 | 0.8
16630S | 220/60 | 2013-04-26 |  | 35 |  |  | 54.2 |  | 34 | 0.01 | 1.5 | 0.027 | 0.907
16630S | 220/60 | 2013-03-11 |  | 39 |  |  | 37.1 |  | 33 | 0.02 | 1.5 | 0.023 | 0.751
16630S | 220/60 | 2012-11-28 |  | 36 |  |  |  |  | 35 | 0.01 | 1.5 | 0.022 | 0.777
16630S | 220/60 | 2011-12-12 |  | 38 |  |  |  |  | 36 | 0.01 | 2 | 0.018 | 0.827
16630S | 220/60 | 2011-07-13 |  | 40 |  |  |  |  | 36 | 0.01 | 1.5 | 0.025 | 0.808
16630S | 220/60 | 2011-03-11 |  | 28 |  |  |  |  | 36 | 0.01 | 1.5 | 0.028 | 0.788
16630S | 220/60 | 2010-05-14 |  | 50 |  |  |  |  | 37 | 0.01 | 1 | 0.032 | 0.814
16630S | 220/60 | 2009-03-12 |  | 28 |  |  |  |  | 38 | 0.01 |  | 0.035
16630S | 220/60 | 2008-08-19 |  | 25.5 |  |  |  |  | 43 | 0.01 |  | 0.009
16630S | 220/60 | 2008-07-03 |  | 31 |  |  |  |  | 41.9 | 0.02 | 1 | 0.017 | 0.365
16630S | 220/60 | 2007-02-19 |  | 38.4 |  |  |  |  | 48.7 | 0.01 |  | 0.003 | 0.328
16630S | 220/60 | 2007-02-17 |  | 38.3 |  |  |  |  | 29.1
16630S | 220/60 | 2006-11-15 |  | 35.4 |  |  |  |  | 31.1 | 0.016 | 1.5 | 0.015 | 0.449
16630S | 220/60 | 2006-10-19 |  | 32.3 |  |  |  |  | 33.2 | 0.03 | 1.5 |  | 0.577
16630S | 220/60 | 2005-12-21 |  | 40.5 |  |  |  |  | 19 | 0.011 | 1.5 | 0.018
16630S | 220/60 | 2005-05-13
16630S | 220/60 | 2004-02-11 |  |  |  |  | 62 |  |  |  | 3.6
16630S | 220/60 | 2003-02-24 |  |  |  |  | 63.1 |  | 20.5 | 0.10092 | 3.5
16630S | 220/60 | 2002-02-04 |  |  |  |  | 63.8 |  | 18.9 | 0.103 | 3.5
16630S | 220/60 | 2001-08-16 |  |  |  |  | 63.8 |  | 18.1 | 0.09244 | 3.5
16630S | 220/60 | 2001-08-06 |  |  |  |  | 66 |  | 17.1 | 0.08715 | 3.5
16630S | 220/60 | 2001-01-11 |  |  |  |  | 74 |  | 18.7 | 0.10883 | 3.5
16630S | 220/60 | 2000-01-24 |  |  |  |  | 59 |  | 19.7 | 0.08551 | 3.5
16630S | 220/60 | 1999-01-28 |  |  |  |  | 71 |  | 19.1 | 0.10202 | 3.5
16630S | 220/60 | 1998-01-16 |  |  |  |  | 60 |  | 19 | 0.07042 | 3.5
16630S | 220/60 | 1997-02-25 |  |  |  |  | 64 |  | 19.7 | 0.07557 | 3.5
16630S | 220/60 | 1996-01-31 |  |  |  |  | 68 |  |  | 0.131
16630S | 220/60 | 1994-12-26 |  |  |  |  | 73 |  |  | 0.103
16630S | 220/60 | 1993-12-28 |  |  |  |  | 75 |  |  | 0.081
770027-01 | 60/22.9/10 | 2025-02-02 | 60 | 31 | PASA | 0.885 | 75 | 7 | 33.8 | 0.005 | 1.5 | 0.012 | 0.571
770027-01 | 60/22.9/10 | 2023-08-13 | 62 | 29 | B y C | 0.886 | 74 | 6 | 34.5 | 0.01 | 1.5 | 0.009 | 0.489
770027-01 | 60/22.9/10 | 04/04/2022 | 0 | 60.6 | Claro y brillante | 0.8823 | 73.6 | 9 | 33.6 | 0.02 | 1 | 0.031 | 0.64
770027-01 | 60/22.9/10 | 2021-07-02 | 76.3 | 62.2 | Claro | 0.869 | 43 | 13 | 33 | 0.02 | 2 | 0.011 | 0.583
770027-01 | 60/22.9/10 | 2020-06-12 |  |  |  |  | 74 |  | 39.1 | 0.01 | 2 | 0.017 | 0.51
770027-01 | 60/22.9/10 | 2020-06-11 |  |  |  |  | 73 |  | 38.3 | 0.01 | 1 | 0.03 | 0.35
770027-01 | 60/22.9/10 | 2019-04-16 |  |  |  |  | 68 |  | 39.9 | 0.01 | 2 | 0.029 | 0.65
770027-01 | 60/22.9/10 | 2018-08-13 |  |  |  |  | 63.7 |  | 31.8 | 0.03 | 2 | 0.014 | 0.59
770027-01 | 60/22.9/10 | 2017-07-03 |  |  |  |  | 65.2 |  | 37.6 | 0.01 | 2 | 0.03 | 0.6
770027-01 | 60/22.9/10 | 2016-01-11 |  |  |  |  | 63.7 |  | 35 | 0.01 | 1 | 0.04 | 0.444
770027-01 | 60/22.9/10 | 2014-12-10 |  |  |  |  | 65 |  | 35 | 0.01 | 1 | 0.013
770027-01 | 60/22.9/10 | 2013-12-17 |  |  |  |  | 47 |  | 30.3 | 0.01 | 1 | 0.018 | 0.39
770027-01 | 60/22.9/10 | 2013-03-11 |  |  |  |  | 63 |  | 34 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.278
770027-01 | 60/22.9/10 | 2012-01-26 |  |  |  |  | 52 |  | 36 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.235
770027-01 | 60/22.9/10 | 2011-03-21 |  |  |  |  | 61 |  | 32 | 0.01 | 0.5 | 0.009 | 0.527
770027-01 | 60/22.9/10 | 2010-05-20 |  |  |  |  | 56 |  | 34 | 0.01 | 1 | 0.014 | 0.316
770027-01 | 60/22.9/10 | 2009-10-19 |  |  |  |  | 44 |  | 32 | 0.005 | 1 | 0.021 | 0.958
770027-01 | 60/22.9/10 | 2008-07-03 |  |  |  |  | 48 |  | 40 | 0.01 | 0.5 | 0.011 | 0.204
770027-01 | 60/22.9/10 | 2008-06-10 |  |  |  |  | 56.7 |  | 44 | 0.01 |  | 0.019
770027-01 | 60/22.9/10 | 2008-06-05 |  |  |  |  | 37.2 |  | 44 | 0.01 |  | 0.013
150700A/02 | 60/10 | 2025-02-02 | 60 | 30 | PASA | 0.88 | 68 | 5 | 39 | 0.002 | 0.5 | 0.006 | 0.13
150700A/02 | 60/10 | 2023-08-13 | 77 | 53 | B y C | 0.88 | 75 | 8 | 39.7 | 0.01 | 0.5 | 0.003 | 0.061
150700A/02 | 60/10 | 04/04/2022 | 0 | 47.2 | Claro y brillante | 0.8771 | 55.3 | 6 | 39.4 | 0.02 | 1 | 0.01 | 0.18
150700A/02 | 60/10 | 2021-07-05 |  |  | Claro | 0.871 | 62 | 10 | 40 | 0.02 | 0.5 | 0.005 | 0.19
150700A/02 | 60/10 | 2019-04-17 |  |  |  |  | 46 |  | 46.2 | 0.01 | 0.5 | 0.013 | 0.43
150700A/02 | 60/10 | 2018-07-31 |  |  |  |  | 70 |  | 39.5 | 0.01 | 0.5 | 0.005 | 0.98
150700A/02 | 60/10 | 2017-08-23 |  |  |  |  | 32 |  | 45.4 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.3
364072 | 60/10 | 2025-02-02 | 60 | 29 | PASA | 0.884 | 69 | 5 | 36.7 | 0.016 | 1.5 | 0.012 | 0.442
364072 | 60/10 | 2023-08-13 | 61 | 55 | B y C | 0.884 | 74 | 9 | 37.7 | 0.02 | 1.5 | 0.006 | 0.381
364072 | 60/10 | 04/04/2022 | 0 | 62.7 | Claro y brillante | 0.8811 | 65.8 | 11 | 38.5 | 0.02 | 1 | 0.026 | 0.74
364072 | 60/10 | 2021-07-02 | 71.6 | 59.4 | Claro | 0.875 | 48 | 13 | 37 | 0.03 | 1.5 | 0.011 | 0.471
364072 | 60/10 | 2020-06-12 |  |  |  |  | 66 |  | 35.5 | 0.01 | 1.5 | 0.019 | 0.65
364072 | 60/10 | 2019-04-16 |  |  |  |  | 45 |  | 45 | 0.01 | 1 | 0.021 | 0.81
364072 | 60/10 | 2018-08-13 |  |  |  |  | 60.6 |  | 37.5 | 0.04 | 1 | 0.048 | 0.89
364072 | 60/10 | 2017-07-03 |  |  |  |  | 56 |  | 46.4 | 0.01 | 1 | 0.05 | 0.6
364072 | 60/10 | 2016-01-11 |  |  |  |  | 61.2 |  | 46 | 0.01 | 0.5 | 0.049 | 0.819
364072 | 60/10 | 2014-12-10 |  |  |  |  | 54.2 |  | 48 | 0.01 | 0.5 | 0.009
364072 | 60/10 | 2013-12-17 |  |  |  |  | 62.2 |  | 39.9 | 0.01 | 0.5 | 0.04 | 0.87
364072 | 60/10 | 2013-04-03 |  |  |  |  | 53 |  | 46.5 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 1.85
364072 | 60/10 | 2012-11-25 |  |  |  |  | 47 |  | 46.5 | 0.006 | 0.5 | 0.003 | 0.009
149292T | 60/10 | 2025-02-17 | 69 | ND | PASA | 0.878 | 67 | 6 | 32.9 | 0.01 | 1 | 0.029 | 0.806
149292T | 60/10 | 2023-07-19 | 44.1 | 62.2 | B y C | 0.878 | 73 | 4 | 35 | 0.01 | 0.5 | 0.028 | 0.663
149292T | 60/10 | 2022-11-17 | 40 | 58 | B y C | 0.877 | 61.1 | 12 | 37.8 | 0.02 | 1 |  | 0.674
160967T | 60/10 | 2025-02-17 | 67 | ND | PASA | 0.886 | 72 | 7 | 37.8 | 0.01 | 0.5 | 0.017 | 0.563
160967T | 60/10 | 2023-07-19 | 45 | 64 | B y C | 0.886 | 75 | 9 | 38.5 | 0.01 | 0.5 | 0.013 | 0.404
160967T | 60/10 | 06/04/2022 | 0 | 68 | Claro y brillante | 0.8818 | 65.2 | 7 | 38.8 | 0.02 | 1 | 0.035 | 0.82
160967T | 60/10 | 2021-08-03 | 70 | 62 | claro | 0.875 | 33 | 12 | 40 | 0.02 | 0.5 | 0.017 | 0.575
160967T | 60/10 | 2020-06-17 |  |  |  |  | 43
160967T | 60/10 | 2019-05-02 |  |  |  |  | 29 |  | 41.7 | 0.01 | 2 | 0.029 | 0.85
160967T | 60/10 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 24 |  | 39.1 | 0.02 | 2 | 0.023 | 1.13
160967T | 60/10 | 2016-01-14 |  |  |  |  | 26 |  | 39 | 0.01 | 1.5 | 0.014 | 0.735
160967T | 60/10 | 2014-12-15 |  |  |  |  | 38 |  | 40 | 0.01 | 1.5 | 0.025
160967T | 60/10 | 2014-02-20 |  |  |  |  | 24 |  | 38.2 | 0.07 | 4.5 | 0.0084 | 0.0113
160967T | 60/10 | 2014-01-06 |  |  |  |  | 21.6 |  | 32.8 | 0.02 | 2 | 0.022 | 0.73
160967T | 60/10 | 2013-06-21 |  |  |  |  | 47.3 |  | 40 | 0.01 | 1 | 0.015 | 0.497
160967T | 60/10 | 2013-03-14 | [6 empty] | 38 | 0.01 | 1 | 0.016 | 0.501
160967T | 60/10 | 2012-10-11 | [6 empty] | 42 | 0.01 |  | 0.011
160967T | 60/10 | 2012-07-24 | [6 empty] | 42 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.362
160967T | 60/10 | 2012-01-26 | [6 empty] | 26 | 0.07 | 3 | 0.057 | 1.834
160967T | 60/10 | 2011-03-23 | [6 empty] | 27 | 0.06 | 3.5 | 0.049 | 1.784
160967T | 60/10 | 2010-11-30 |  |  |  |  | 66
160967T | 60/10 | 2010-09-26 | [6 empty] | 27 | 0.03 | 3 | 0.043 | 1.804
160967T | 60/10 | 2010-09-13 | [6 empty] | 27 | 0.05 | 3.5 | 0.045 | 1.609
160967T | 60/10 | 2010-05-14 | [6 empty] | 29 | 0.04 | 2.5 | 0.044 | 1.517
160967T | 60/10 | 2009-10-13 | [6 empty] | 26 | 0.02 | 3 | 0.04 | 1.342
160967T | 60/10 | 2008-10-24 |  |  |  |  | 40 |  | 28 |  |  | 0.036
160967T | 60/10 | 2008-07-22 | [6 empty] | 36.3 | 0.04 | 2.5 | 0.028 | 1.07
160967T | 60/10 | 2007-07-19 |  |  |  |  | 36
160967T | 60/10 | 2006-11-21 |  |  |  |  | 58.4 |  | 28.2 | 0.016 | 2 | 0.019 | 0.53
160967T | 60/10 | 2005-11-22 |  |  |  |  | 60.8 |  | 35.9 | 0.013 | 1.5
160967T | 60/10 | 2005-10-20 |  |  |  |  | 61.9 |  | 38.1 | 0.008 | 1.5 | 0.015 | 0.354
160967T | 60/10 | 2005-10-18 |  |  |  |  | 35.9 |  | 38.9 |  | 1
160967T | 60/10 | 2005-10-15 |  |  |  |  | 31.8 |  | 38.6 |  | 1
160967T | 60/10 | 2005-10-14 | [6 empty] | 36.4 |  | 1
160967T | 60/10 | 2005-10-13 | [6 empty] | 35.7 |  | 1
160967T | 60/10 | 2005-10-12 | [6 empty] | 35.4 |  | 1
160967T | 60/10 | 2005-10-11 |  |  |  |  | 40 |  | 35.6 |  | 1
160967T | 60/10 | 2005-09-22 |  |  |  |  | 34.3 |  | 35.2 |  | 1
160967T | 60/10 | 2005-09-21 | [6 empty] | 36.4 |  | 1.1
160967T | 60/10 | 2005-09-20 |  |  |  |  | 56.1 |  | 35.2 |  | 1.5
160967T | 60/10 | 2005-09-19 |  |  |  |  | 62.8 |  | 31.8 |  | 2
160967T | 60/10 | 2005-09-18 |  |  |  |  | 63 |  | 31.5 |  | 2
160967T | 60/10 | 2005-09-17 |  |  |  |  | 44 |  | 32.2 |  | 2
160967T | 60/10 | 2005-09-16 |  |  |  |  | 35 |  | 26.7 |  | 2.1
160967T | 60/10 | 2005-09-15 |  |  |  |  | 35 |  | 18.6 |  | 3.1
160967T | 60/10 | 2005-09-12 |  |  |  |  | 33 |  | 15.8 |  | 3.6
160967T | 60/10 | 2005-05-26 |  |  |  |  | 38
160967T | 60/10 | 2004-10-13 |  |  |  |  | 28 |  | 15.5 |  | 3.6
160967T | 60/10 | 2002-10-01 |  |  |  |  | 66.4 |  | 17.5 | 0.15363 | 3.5
160967T | 60/10 | 2001-05-09 |  |  |  |  | 63.5 |  | 17.7 | 0.11919 | 3.5
160967T | 60/10 | 2000-09-19 |  |  |  |  | 47.9 |  | 18.6 | 0.10365 | 3
160967T | 60/10 | 1999-10-07 |  |  |  |  | 23.7 |  | 20.3 | 0.07063 | 2.6
160967T | 60/10 | 1998-10-05 |  |  |  |  | 22.2 |  | 23.6 | 0.04577 | 1.6
160967T | 60/10 | 1997-09-15 |  |  |  |  | 17.4 |  | 30 | 0.02868 | 0.5
160967T | 60/10 | 1996-09-13 |  |  |  |  | 48.5 |  | 22.8 | 0.055 | 3.5
160967T | 60/10 | 1996-07-10 |  |  |  |  | 63.6 |  |  | 0.049 | 3.5
160967T | 60/10 | 1995-11-13 |  |  |  |  | 33.7 |  |  | 0.072
160967T | 60/10 | 1993-11-09 |  |  |  |  | 52.9 |  |  | 0.024
161159T2 | 60/10 | 2025-02-17 | 70 | ND | PASA | 0.882 | 75 | 7 | 37.2 | 0.004 | 0.5 | 0.003 | 0.207
161159T2 | 60/10 | 2023-07-19 | 46.6 | 50 | B y C | 0.882 | 73 | 8 | 38.1 | 0.01 | 0.5 | 0.002 | 0.16
161159T2 | 60/10 | 06/04/2022 | 0 | 65 | Claro y brillante | 0.8811 | 71.9 | 10 | 38.4 | 0.02 | 1 | 0.012 | 0.28
161159T2 | 60/10 | 2021-08-03 | 70 | 55 | claro | 0.871 | 34 | 13 | 39 | 0.02 | 0.5 | 0.005 | 0.239
161159T2 | 60/10 | 2020-06-17 |  |  |  |  | 37
161159T2 | 60/10 | 2018-08-01 | [6 empty] | 45.6 | 0.01 | 0.5 | 0.028 | 0.21
161159T2 | 60/10 | 2018-03-28 | [6 empty] | 48 | 0.01 | 1 |  | 0.16
161159T2 | 60/10 | 2018-03-05 | [6 empty] | 49 | 0.01 | 1 |  | 0.12
161159T2 | 60/10 | 2018-02-26 | [6 empty] | 47.4 | 0.01 | 1 |  | 0.38
161159T2 | 60/10 | 2014-12-11 | [6 empty] | 22 | 0.23 | 2 | 0.037
161159T2 | 60/10 | 2013-12-19 | [6 empty] | 19.6 | 0.06 | 2.5 | 0.027 | 0.7
161159T2 | 60/10 | 2006-11-19 |  |  |  |  | 46.8 |  | 18.1 | 0.054 | 2.5 | 0.023 | 0.919
161159T2 | 60/10 | 2005-09-30 |  |  |  |  | 39 |  | 21.2 | 0.08 | 2.5 | 0.022 | 0.629
161159T2 | 60/10 | 2005-05-12 |  |  |  |  | 30
161159T2 | 60/10 | 2004-03-07 |  |  |  |  | 32 |  | 19.9 |  | 2
161159T2 | 60/10 | 2002-04-16 |  |  |  |  | 40.3 |  | 20.5 | 0.06264 | 1.6
161159T2 | 60/10 | 2001-03-29 |  |  |  |  | 44.3 |  | 23.6 | 0.06219 | 1.5
161159T2 | 60/10 | 2000-05-11 |  |  |  |  | 63.7 |  | 28.3 | 0.03368 | 1
161159T2 | 60/10 | 1999-04-12 |  |  |  |  | 46 |  | 37.5 | 0.015696 | 0.5
161159T2 | 60/10 | 1998-04-06 |  |  |  |  | 22 |  | 38.5 | 0.01346 | 0.4
161159T2 | 60/10 | 1997-04-21 |  |  |  |  | 35.8 |  | 41.5 | 0.01405 | 0.4
161159T2 | 60/10 | 1996-04-03 |  |  |  |  | 36 |  |  | 0.039 | 0.5
161159T2 | 60/10 | 1995-08-24 |  |  |  |  | 51
161159T2 | 60/10 | 1995-07-31 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 0.087 | 0.113
B611545 | 60/10 | 2025-02-08 | 65 | 25 | PASA | 0.885 | 74 | 4 | 43.6 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.091
B611545 | 60/10 | 2023-12-05 | 60 |  | B y C | 0.884 | 70 | 4 | 44.7 | 0.01 | 0.5 | 0.007 | 0.246
B611545 | 60/10 | 2022-05-09 |  | 44 | B y C | 0.8835 | 69.8 | 5 | 48.8 | 0.02 | 1 | 0.01 | 0.8835
L-30507 | 60/22.9/10 | 2025-02-08 | 64 | 36 | PASA | 0.883 | 69 | 6 | 38.9 | 0.01 | 0.5 | 0.005 | 0.302
L-30507 | 60/22.9/10 | 2023-12-05 | 52 |  | B y C | 0.882 | 69 | 4 | 40.3 | 0.01 | 0.5 | 0.009 | 0.249
L-30507 | 60/22.9/10 | 28/04/2022 | 0 | 58 | Claro y brillante | 0.8815 | 65.5 | 5 | 44.5 | 0.02 | 1 | 0.022 | 0.55
L-30507 | 60/22.9/10 | 28/04/2022 | 0 | 58 | Claro y brillante | 0.8815 | 65.5 | 5 | 44.5 | 0.02 | 1 | 0.022 | 0.55
L-30507 | 60/22.9/10 | 2021-09-06 | 59 | 57 | claro | 0.872 | 51 | 7 | 42 | 0.02 | 0.5 | 0.01 | 0.61
L-30507 | 60/22.9/10 | 2019-04-26 |  |  |  |  | 40 |  | 45.9 | 0.01 | 0.5 | 0.063 | 0.54
L-30507 | 60/22.9/10 | 2017-07-05 |  |  |  |  | 39 |  | 32.4 | 0.05 | 3 | 0.2 | 3.1
L-30507 | 60/22.9/10 | 2016-01-13 |  |  |  |  | 60 |  | 32 | 0.06 | 2 | 0.045 | 1.316
L-30507 | 60/22.9/10 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 36 |  | 31 | 0.02 |  | 0.044
L-30507 | 60/22.9/10 | 2015-05-30 |  |  |  |  | 20 |  | 32 | 0.02 |  | 0.047
L-30507 | 60/22.9/10 | 2014-12-12 | [6 empty] | 32 | 0.02 | 2 | 0.038
L-30507 | 60/22.9/10 | 2014-01-06 | [6 empty] | 28 | 0.02 | 2 | 0.033 | 1.05
L-30507 | 60/22.9/10 | 2013-03-13 | [6 empty] | 31 | 0.02 | 1.5 | 0.034 | 1.29
L-30507 | 60/22.9/10 | 2012-07-23 |  |  |  |  | 59
L-30507 | 60/22.9/10 | 2012-01-24 | [6 empty] | 31 | 0.01 | 1.5 | 0.03 | 1.078
L-30507 | 60/22.9/10 | 2011-04-20 | [6 empty] | 31 | 0.01 | 2 | 0.022 | 1.012
L-30507 | 60/22.9/10 | 2010-05-19 | [6 empty] | 32 | 0.01 | 1.5 | 0.068 | 2.268
L-30507 | 60/22.9/10 | 2009-10-14 | [6 empty] | 30 | 0.01 | 2 | 0.029 | 0.974
L-30507 | 60/22.9/10 | 2008-08-20 |  |  |  |  | 70 |  | 31 | 0.08 | 3.5 | 0.111 | 2.52
L-30507 | 60/22.9/10 | 2008-07-22 |  |  |  |  | 68.9 |  | 36.9 | 0.03 | 1.5 | 0.057 | 0.795
L-30507 | 60/22.9/10 | 2006-11-17 | [6 empty] | 30.1 | 0.013 | 1.5 | 0.023 | 0.656
L-30507 | 60/22.9/10 | 2006-08-07 |  |  |  |  | 42 |  | 33.4 |  | 1
L-30507 | 60/22.9/10 | 2005-08-08 | [6 empty] | 40 | 0.02 |  | 0.016
L-30507 | 60/22.9/10 | 2005-08-02 | [6 empty] | 16 | 0.05 |  | 0.21
L-30507 | 60/22.9/10 | 2005-06-09 | [6 empty] | 20.6 | 0.14 | 4 | 0.146 | 5.06
L-30507 | 60/22.9/10 | 2005-05-25 |  |  |  |  | 57
L-30507 | 60/22.9/10 | 2005-03-07 |  |  |  |  | 44 |  | 18 |  | 4
L-30507 | 60/22.9/10 | 2004-03-07 |  |  |  |  | 68 |  | 18.5 |  | 3.1
L-30507 | 60/22.9/10 | 2003-10-13 |  |  |  |  | 68.7 |  | 20.2 | 0.07235 | 3
L-30507 | 60/22.9/10 | 2002-04-01 |  |  |  |  | 65.1 |  | 23.5 | 0.04818 | 1.6
L-30507 | 60/22.9/10 | 2001-02-27 |  |  |  |  | 52.4 |  | 27.2 | 0.03886 | 1
L-30507 | 60/22.9/10 | 2000-02-24 |  |  |  |  | 67.5 |  | 28.9 | 0.02332 | 0.6
L-30507 | 60/22.9/10 | 1999-03-10 |  |  |  |  | 60.8 |  | 32.9 | 0.026159 | 0.5
L-30507 | 60/22.9/10 | 1998-09-04 |  |  |  |  | 63.9 |  | 34.3 | 0.02154 | 0.5
L-30507 | 60/22.9/10 | 1998-05-14 |  |  |  |  | 55 |  | 37.6 | 0.01077 | 0.5
L-30507 | 60/22.9/10 | 1997-11-17 |  |  |  |  | 52 |  | 42 | 0.02 | 0.5 | 0.033
185519 | 220/60 | 2025-02-13 | 43 | ND | PASA | 0.896 | 74 | 8 | 39.5 | 0.003 | 0.5 | 0.004 | 0.23
185519 | 220/60 | 2023-12-17 |  | 52 | Claro y brillante | 0,896 | 64 | 5 | 39.9 | 0.01 | 0.5 | 0.004 | 0.311
185519 | 220/60 | 29/04/2022 | 0 | 55.5 | Claro y brillante | 0.8937 | 58 | 10 | 41.6 | 0.02 | 1 | 0.006 | 0.19
185519 | 220/60 | 2021-09-04 | 62.2 | 40 | claro | 0.884 | 63 | 9 | 39 | 0.02 | 0.5 | 0.012 | 0.778
185519 | 220/60 | 2019-04-26 |  |  |  |  | 58 |  | 42.8 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.44
185519 | 220/60 | 2018-08-07 |  |  |  |  | 57 |  | 40.2 | 0.01 | 1 | 0.005 | 0.24
185519 | 220/60 | 2017-07-10 |  |  |  |  | 65 |  | 36.8 | 0.01 | 0.5 | 0.02 | 0.6
185519 | 220/60 | 2016-01-16 |  |  |  |  | 25 |  | 42 | 0.01 | 0.5 | 0.011 | 0.319
185519 | 220/60 | 2015-01-06 |  |  |  |  | 56.5 |  | 41 | 0.01 | 0.5 | 0.012
185519 | 220/60 | 2013-12-27 |  |  |  |  | 58.2 |  | 39.7 | 0.01 | 1.5 | 0.011 | 0.4
185519 | 220/60 | 2013-03-11 |  |  |  |  | 52.5 |  | 46 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.338
185519 | 220/60 | 2012-09-11 |  |  |  |  | 73.9 |  | 44 | 0.01 | 1 | 0.005 | 0.24
185519 | 220/60 | 2012-08-16 |  |  |  |  | 61.7 |  | 39.5 | 0.009 | 0.5
185519 | 220/60 | 2011-12-12 |  |  |  |  | 70.4 |  | 42 | 0.01 | 1 | 0.006 | 0.528
185519 | 220/60 | 2011-06-24 |  |  |  |  | 55 |  | 43 | 0.01 |  | 0.003 | 0.301
185519 | 220/60 | 2011-05-18 |  |  |  |  | 64.4 |  | 45 | 0.01 | 1 | 0.006 | 0.289
185519 | 220/60 | 2010-11-03 |  |  |  |  | 52.5 |  | 42 | 0.01 | 1 | 0.007 | 0.208
185519 | 220/60 | 2010-05-17 |  |  |  |  | 62.9 |  | 43 | 0.01 | 1 | 0.014 | 0.232
185519 | 220/60 | 2009-08-21 |  |  |  |  | 73 |  | 41 | 0.01 | 1 | 0.008 | 0.727
185519 | 220/60 | 2008-08-19 |  |  |  |  | 67.6 |  | 38 | 0.01
185519 | 220/60 | 2008-07-15 |  |  |  |  | 60.9 |  | 44.6 | 0.01 | 0.5 | 0.015 | 0.302
185519 | 220/60 | 2006-11-20 |  |  |  |  | 65.6 |  | 40.2 | 0.003 | 0.5 | 0.003 | 0.524
185519 | 220/60 | 2005-08-02 |  |  |  |  | 68 |  | 42.5 | 0.003 | 0.4 | 0.004 | 0.117
185519 | 220/60 | 2005-07-13 |  |  |  |  | 62.1 |  | 44.4 | 0.005 | 0.4
100138 | 220/60 | 2025-02-13 | 53 | ND | PASA | 0.876 | 74 | 5 | 45.5 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0.043
100138 | 220/60 | 2023-12-17 | 52 |  | B y C | 0.876 | 62 | 3 | 46.5 | 0.01 | 0.5 | 0.002 | 0.185
100138 | 220/60 | 29/04/2022 | 0 | 46 | Claro y brillante | 0.873 | 44.3 | 6 | 49.5 | 0.02 | 1 | 0.002 | 0.06
100138 | 220/60 | 2021-09-04 | 62.2 | 32 | claro | 0.863 | 50 | 8 | 45 | 0.02 | 0.5 | 0.006 | 0.31
100138 | 220/60 | 2019-04-26 |  |  |  |  | 57 |  | 47.7 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.27
100138 | 220/60 | 2018-08-07 |  |  |  |  | 68 |  | 44.6 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.23
100138 | 220/60 | 2017-10-18 |  |  |  |  | 52 |  | 46 | 0.01 | 0.5 |  | 0.1
100138 | 220/60 | 2017-07-10 |  |  |  |  | 58 |  | 47 | 0.01 | 0.5 | 0.007 | 0.3
150700A/01 | 60/10 | 2025-02-06 | 61 | 26 | PASA | 0.88 | 69 | 5 | 39.6 | 0.002 | 0.5 | 0.001 | 0.109
150700A/01 | 60/10 | 2023-09-12 | 76.4 |  | B y C | 0.879 | 75 | 8 | 39.6 | 0.01 | 0.5 | 0.002 | 0.068
150700A/01 | 60/10 | 04/04/2022 | 0 | 46.9 | Claro y brillante | 0.8716 | 66.4 | 8 | 40.2 | 0.02 | 1 | 0.007 | 0.12
150700A/01 | 60/10 | 2021-07-05 | 64.7 | 43.6 | Claro | 0.871 | 59 | 6 | 41 | 0.02 | 0.5 | 0.005 | 0.187
150700A/01 | 60/10 | 2019-04-17 |  |  |  |  | 50 |  | 40.7 | 0.01 | 0.5 | 0.017 | 0.25
150700A/01 | 60/10 | 2018-07-31 |  |  |  |  | 41 |  | 42.1 | 0.01 | 0.5 | 0.008 | 0.17
150700A/01 | 60/10 | 2017-08-23 |  |  |  |  | 46 |  | 45 | 0.01 | 0.5 | 0.02 | 0.4
146916 | 60/10 | 2025-02-06 | 62 | 25 | PASA | 0.884 | 68 | 5 | 32.4 | 0.01 | 0.5 | 0.002 | 0.11
146916 | 60/10 | 2023-08-31 | 70 |  | B Y C | 0.8841 | 73 | 4 | 33.2 | 0.01 | 0.5 | 0.005 | 0.103
146916 | 60/10 | 11/04/2022 | 0 | 64.4 | Claro y brillante | 0.8827 | 55.3 | 8 | 36.4 | 0.02 | 1 | 0.006 | 0.16
146916 | 60/10 | 2021-07-06 | 58 | 56.6 | Claro | 0.874 | 37 | 13 | 32 | 0.02 | 0.5 | 0.027 | 0.511
146916 | 60/10 | 2020-06-16 |  |  |  |  | 31
146916 | 60/10 | 2019-04-23 |  |  |  |  | 52 |  | 37.9 | 0.01 | 0.5 | 0.05 | 0.62
146916 | 60/10 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 70 |  | 39.2 | 0.01 | 0.5 | 0.008 | 0.87
146916 | 60/10 | 2017-07-05 |  |  |  |  | 46 |  | 39.5 | 0.01 | 0.5 | 0.02 | 0.5
146916 | 60/10 | 2016-01-13 |  |  |  |  | 63 |  | 37 | 0.01 | 0.5 | 0.023 | 0.208
150700B/01 | 60/22.9 | 2025-02-06 | 62 | 25 | PASA | 0.88 | 72 | 5 | 39.9 | 0.003 | 0.5 | 0.004 | 0.076
150700B/01 | 60/22.9 | 2023-08-13 | 67 | 32 | B y C | 0.88 | 75 | 3 | 40.6 | 0.01 | 0.5 | 0.009 | 0.046
150700B/01 | 60/22.9 | 04/04/2022 | 0 | 32 | Claro y brillante | 0.8771 | 60.5 | 7 | 40.5 | 0.02 | 1 | 0.009 | 0.15
150700B/01 | 60/22.9 | 2021-07-05 | 65.4 | 32 | Claro | 0.871 | 18 | 11 | 39 | 0.02 | 0.5 | 0.008 | 0.181
150700B/01 | 60/22.9 | 2020-06-15 |  |  |  |  | 63.9 |  | 37.1 | 0.01 | 0.5 | 0.011 | 0.14
150700B/01 | 60/22.9 | 2019-04-17 |  |  |  |  | 26 |  | 44.7 | 0.01 | 0.5 | 0.015 | 0.25
150700B/01 | 60/22.9 | 2018-07-31 |  |  |  |  | 33 |  | 40.9 | 0.01 | 0.5 | 0.008 | 0.3
150700B/01 | 60/22.9 | 2017-08-23 |  |  |  |  | 32 |  | 45.8 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.3
6620 501 | 220/60 | 2025-02-13 | 60 | ND | PASA | 0.871 | 68 | 10 | 33.8 | 0.02 | 2 | 0.08 | 2.644 | 0.435
6620 501 | 220/60 | 2023-09-17 | 60 |  | B Y C | 0.871 | 73 | 9 | 34.7 | 0.02 | 2 | 0.057 | 2.01
6620 501 | 220/60 | 28/04/2022 | 0 | 62 | Claro | 0.8708 | 44 | 14 | 37.9 | 0.02 | 2 | 0.127 | 3.19
6620 501 | 220/60 | 2021-09-06 |  | 52 | claro | 0.862 | 37 | 8 | 35 | 0.02 | 2.5 | 0.057 | 1.823
6620 501 | 220/60 | 2019-04-25 |  |  |  |  | 50.3 |  | 40.9 | 0.01 | 2 | 0.102 | 2.38
6620 501 | 220/60 | 2018-08-03 |  |  |  |  | 29.1 |  | 36.3 | 0.03 | 2 | 0.075 | 1.8
6620 501 | 220/60 | 2017-07-11 | [6 empty] | 37.8 | 0.02 | 2 | 0.1 | 3.4
6620 501 | 220/60 | 2016-01-15 | [6 empty] | 36 | 0.01 | 1.5 | 0.04 | 1.227
6620 501 | 220/60 | 2014-12-16 | [6 empty] | 41 | 0.01 | 1.5 | 0.036
6620 501 | 220/60 | 2013-12-23 | [6 empty] | 37.3 | 0.01 | 2 | 0.043 | 0.9
6620 501 | 220/60 | 2013-03-07 | [6 empty] | 41 | 0.01 | 1 | 0.034 | 0.952
6620 501 | 220/60 | 2011-04-05 | [6 empty] | 40 | 0.01 | 1.5 | 0.047 | 0.928
6620 501 | 220/60 | 2010-05-20 | [6 empty] | 42 | 0.01 | 1.5 | 0.034 | 1.334
6620 501 | 220/60 | 2009-08-21 | [6 empty] | 44 | 0.01 | 2 | 0.023 | 0.699
6620 501 | 220/60 | 2009-07-10 | [6 empty] | 29 | 0.04 | 3.5 | 0.298 | 6.45
6620 501 | 220/60 | 2008-09-03 |  |  |  |  | 60 |  | 28
6620 501 | 220/60 | 2008-08-19 | [6 empty] | 27 | 0.05 |  | 0.218
6620 501 | 220/60 | 2008-07-15 | [6 empty] | 36.1 | 0.06 | 3.5 | 0.177 | 4.63
6620 501 | 220/60 | 2006-11-15 | [6 empty] | 28.4 | 0.035 | 3.5 | 0.161 | 3.545
6620 501 | 220/60 | 2005-12-21 | [6 empty] | 30.1 | 0.03 | 3 | 0.17 | 3.349
6620 501 | 220/60 | 2005-05-13 |  |  |  |  | 51
6620 501 | 220/60 | 2004-06-10 |  |  |  |  | 66 |  | 31.3
6620 501 | 220/60 | 2004-06-09 |  |  |  |  | 75 |  | 29.5
6620 501 | 220/60 | 2004-06-08 |  |  |  |  | 17 |  | 27.6
6620 501 | 220/60 | 2004-03-03 |  |  |  |  | 65 |  | 28 |  | 3.6
6620 501 | 220/60 | 2003-02-24 | [6 empty] | 28.6 | 0.0414 | 3.5
6620 501 | 220/60 | 2002-02-11 | [6 empty] | 29.5 | 0.05282 | 3.1
6620 501 | 220/60 | 2001-01-11 | [6 empty] | 29.4 | 0.04664 | 3.1
6620 501 | 220/60 | 2000-12-05 | [6 empty] | 29.2 | 0.04664 | 3.1
6620 501 | 220/60 | 1999-12-29 |  |  |  |  | 59.2 |  | 30.1 | 0.04185 | 3.1
6620 501 | 220/60 | 1998-12-30 |  |  |  |  | 59.9 |  | 32 | 0.047086 | 3
6620 501 | 220/60 | 1997-12-04 |  |  |  |  | 57.5 |  | 33 | 0.06769 | 2.6
6620 501 | 220/60 | 1996-11-25 |  |  |  |  | 66 |  | 33 | 0.02615 | 2.5
6620 501 | 220/60 | 1995-12-27 |  |  |  |  | 60 |  |  | 0.058
6620 501 | 220/60 | 1994-12-26 |  |  |  |  | 52 |  |  | 0.05
6620 501 | 220/60 | 1993-12-02 |  |  |  |  | 59 |  |  | 0.036
6620 500 | 220/60 | 2025-02-08 | 60 | 33 | PASA | 0.873 | 70 | 9 | 34.9 | 0.019 | 2 | 0.075 | 1.981 | 0.415
6620 500 | 220/60 | 2023-09-17 | 60 |  | B Y C | 0.872 | 58 | 11 | 35.8 | 0.02 | 2 | 0.053 | 1.514
6620 500 | 220/60 | 28/04/2022 | 0 | 62 | Claro | 0.8713 | 45 | 14 | 38.3 | 0.02 | 2 | 0.076 | 2.02
6620 500 | 220/60 | 2021-09-06 |  | 57 | claro | 0.863 | 44 | 10 | 36 | 0.02 | 2 | 0.054 | 1.317
6620 500 | 220/60 | 2019-04-25 |  |  |  |  | 61.7 |  | 41.4 | 0.01 | 2 | 0.083 | 1.73
6620 500 | 220/60 | 2018-08-03 |  |  |  |  | 42.3 |  | 34.8 | 0.01 | 2 | 0.058 | 1.32
6620 500 | 220/60 | 2017-07-11 |  |  |  |  | 57 |  | 38.9 | 0.02 | 2 | 0.1 | 3.3
6620 500 | 220/60 | 2016-01-15 |  |  |  |  | 42.4 |  | 40 | 0.01 | 1.5 | 0.047 | 1.118
6620 500 | 220/60 | 2014-12-16 | [6 empty] | 41 | 0.01 | 1 | 0.029
6620 500 | 220/60 | 2014-02-21 | [6 empty] | 37.9 | 0.01 | 1.5 | 0.024 | 0.64
6620 500 | 220/60 | 2013-12-23 | [6 empty] | 37.2 | 0.01 | 2 | 0.029 | 0.75
6620 500 | 220/60 | 2013-03-07 | [6 empty] | 40 | 0.01 | 1 | 0.059 | 1.784
6620 500 | 220/60 | 2011-04-16 | [6 empty] | 40 | 0.01 | 1 | 0.026 | 0.732
6620 500 | 220/60 | 2010-05-20 | [6 empty] | 42 | 0.01 | 1.5 | 0.023 | 0.94
6620 500 | 220/60 | 2009-07-10 | [6 empty] | 43 | 0.01 | 1 | 0.023 | 0.89
6620 500 | 220/60 | 2008-08-19 | [6 empty] | 40 | 0.01 |  | 0.031
6620 500 | 220/60 | 2008-07-15 | [6 empty] | 46.1 | 0.01 | 1.5 | 0.041 | 1.57
6620 500 | 220/60 | 2006-11-15 | [6 empty] | 22.9 | 0.035 | 3.5 | 0.193 | 4.125
6620 500 | 220/60 | 2005-12-21 | [6 empty] | 26.8 | 0.035 | 3.5 | 0.167 | 3.84
6620 500 | 220/60 | 2005-10-10
6620 500 | 220/60 | 2005-07-01 | [6 empty] | 27.8 | 0.041 | 3.5 | 0.149 | 3.429
6620 500 | 220/60 | 2004-03-03 |  |  |  |  | 60.1 |  | 29.7 |  | 3
6620 500 | 220/60 | 2003-02-24 |  |  |  |  | 70.9 |  | 31.2 | 0.0414 | 3.1
6620 500 | 220/60 | 2002-02-11 |  |  |  |  | 61.1 |  | 30.7 | 0.0449 | 3
6620 500 | 220/60 | 2001-01-11 |  |  |  |  | 53 |  | 30.9 | 0.04146 | 3
6620 500 | 220/60 | 2000-12-05 |  |  |  |  | 66 |  | 31 | 0.04664 | 3
6620 500 | 220/60 | 1999-12-29 |  |  |  |  | 50 |  | 30.9 | 0.03662 | 3
6620 500 | 220/60 | 1998-12-30 |  |  |  |  | 64 |  | 32.3 | 0.044471 | 3
6620 500 | 220/60 | 1997-12-04 |  |  |  |  | 57 |  | 33.6 | 0.03905 | 2.6
6620 500 | 220/60 | 1996-11-25 |  |  |  |  | 60 |  | 32.4 | 0.02906 | 2.5
6620 500 | 220/60 | 1995-12-27 |  |  |  |  | 64 |  |  | 0.056
6620 500 | 220/60 | 1994-12-26 |  |  |  |  | 57 |  |  | 0.05
6620 500 | 220/60 | 1993-12-02 |  |  |  |  | 66 |  |  | 0.033
6620 500 | 220/60 | 1992-10-15 |  |  |  |  | 19 |  |  | 0.023
6620 503 | 220/60 | 2025-02-08 | 62 | 30 | PASA | 0.872 | 69 | 8 | 33.5 | 0.01 | 2 | 0.031 | 1.228 | 0.36
6620 503 | 220/60 | 2023-09-17 | 60 |  | B Y C | 0.871 | 65 | 7 | 34.2 | 0.01 | 2 | 0.03 | 1.139
6620 503 | 220/60 | 28/04/2022 | 0 | 60 | Claro | 0.8708 | 56.7 | 11 | 37.4 | 0.02 | 2 | 0.068 | 1.91
6620 503 | 220/60 | 2021-09-06 | 69.7 | 55 | claro | 0.862 | 48 | 9 | 35 | 0.02 | 2 | 0.031 | 1.22
6620 503 | 220/60 | 2019-04-25 |  |  |  |  | 55.1 |  | 41.2 | 0.01 | 2 | 0.058 | 1.57
6620 503 | 220/60 | 2018-08-03 |  |  |  |  | 44.5 |  | 37.3 | 0.03 | 2 | 0.044 | 1.19
6620 503 | 220/60 | 2017-07-11 | [6 empty] | 38 | 0.02 | 2 | 0.1 | 3.5
6620 503 | 220/60 | 2016-01-15 | [6 empty] | 40 | 0.01 | 1.5 | 0.031 | 0.748
6620 503 | 220/60 | 2014-12-16 | [6 empty] | 41 | 0.01 | 1.5 | 0.021
6620 503 | 220/60 | 2013-12-23 | [6 empty] | 37.4 | 0.01 | 2 | 0.026 | 0.62
6620 503 | 220/60 | 2013-03-07 | [6 empty] | 42 | 0.01 | 1 | 0.023 | 0.709
6620 503 | 220/60 | 2011-04-16 | [6 empty] | 39 | 0.01 | 1 | 0.033 | 0.834
6620 503 | 220/60 | 2010-05-20 | [6 empty] | 43 | 0.01 | 1 | 0.017 | 0.666
6620 503 | 220/60 | 2009-08-28 | [6 empty] | 43 | 0.01 | 1.5 | 0.011 | 0.457
6620 503 | 220/60 | 2009-07-10 | [6 empty] | 29 | 0.04 | 3.5 | 0.101 | 3.309
6620 503 | 220/60 | 2008-09-03 |  |  |  |  | 62 |  | 29
6620 503 | 220/60 | 2008-08-19 | [6 empty] | 28 | 0.06 |  | 0.09
6620 503 | 220/60 | 2008-07-15 | [6 empty] | 36.1 | 0.04 | 3 | 0.062 | 2.09
6620 503 | 220/60 | 2006-11-15 |  |  |  |  | 63.5 |  | 25.7 | 0.027 | 3 | 0.062 | 1.719
6620 503 | 220/60 | 2005-12-21 |  |  |  |  | 73.6 |  | 28.1 | 0.03 | 3 | 0.055 | 1.804
6620 503 | 220/60 | 2005-05-13 |  |  |  |  | 70
6620 503 | 220/60 | 2004-03-03 |  |  |  |  | 60 |  | 31.1 |  | 2.5
6620 503 | 220/60 | 2003-02-24 |  |  |  |  | 54.3 |  | 32.3 | 0.03364 | 2.5
6620 503 | 220/60 | 2002-02-11 |  |  |  |  | 59 |  | 31.5 | 0.03961 | 2.5
6620 503 | 220/60 | 2001-01-16 |  |  |  |  | 52 |  | 31.7 | 0.03368 | 2.5
6620 503 | 220/60 | 2000-04-25 |  |  |  |  | 53 |  | 31.2 | 0.03109 | 2.5
6620 503 | 220/60 | 1999-04-07 |  |  |  |  | 61 |  | 30.7 | 0.034007 | 2.5
6620 503 | 220/60 | 1998-04-13 |  |  |  |  | 56 |  | 32.2 | 0.02692 | 2.4
6620 503 | 220/60 | 1997-04-16 |  |  |  |  | 40 |  | 30.3 | 0.02811 | 2.5
6620 503 | 220/60 | 1993-04-16 |  |  |  |  | 63 |  |  | 0.025
185466 | 60/22.9/10 | 2025-02-08 | 60 | 25 | PASA | 0.883 | 70 | 5 | 29.8 | 0.033 | 2 | 0.041 | 1.933
185466 | 60/22.9/10 | 2023-09-27 | 61 | 57 | B Y C | 0.882 | 63 | 7 | 30.1 | 0.044 | 2 | 0.047 | 1.77
185466 | 60/22.9/10 | 28/04/2022 | 0 | 58.9 | Claro | 0.8815 | 68.8 | 11 | 31.5 | 0.02 | 3 | 0.083 | 2.32
185466 | 60/22.9/10 | 2021-09-06 | 70 | 54.6 | claro | 0.873 | 61 | 8 | 28 | 0.03 | 3 | 0.051 | 2.103
185466 | 60/22.9/10 | 2019-04-25 |  |  |  |  | 67 |  | 35.7 | 0.01 | 3 | 0.128 | 2.47
185466 | 60/22.9/10 | 2018-08-03 |  |  |  |  | 62 |  | 29.8 | 0.05 | 3 | 0.092 | 1.42
185466 | 60/22.9/10 | 2017-07-10 |  |  |  |  | 21 |  | 36.2 | 0.04 | 3 | 0.2 | 4.4
185466 | 60/22.9/10 | 2016-01-15 |  |  |  |  | 56.1 |  | 32 | 0.01 | 1.5 | 0.047 | 1.322
185466 | 60/22.9/10 | 2014-12-16 |  |  |  |  | 37.6 |  | 35 | 0.01 | 1.5 | 0.029
185466 | 60/22.9/10 | 2014-10-28 |  |  |  |  | 36
185466 | 60/22.9/10 | 2013-12-30 |  |  |  |  | 58 |  | 29.8 | 0.01 | 2 | 0.031 | 0.89
185466 | 60/22.9/10 | 2013-03-08 | [6 empty] | 32 | 0.01 | 1.5 | 0.031 | 1.111
185466 | 60/22.9/10 | 2012-01-26 |  |  |  |  | 62.1 |  | 34 | 0.02 | 1 | 0.039 | 0.909
185466 | 60/22.9/10 | 2011-03-23 | [6 empty] | 38 | 0.01 | 1.5 | 0.024 | 1.088
185466 | 60/22.9/10 | 2010-07-27 |  |  |  |  | 65.2 |  | 44 | 0.01 | 1 | 0.012 | 0.395
185466 | 60/22.9/10 | 2010-04-05 | [6 empty] | 21 | 0.07 | 3.5 | 0.216 | 3.92
185466 | 60/22.9/10 | 2010-03-18 |  |  |  |  | 69 |  | 22 | 0.1 | 3.5 | 0.144 | 4.06
185466 | 60/22.9/10 | 2010-03-12 |  |  |  |  | 68.8 |  | 22 | 0.15 | 3.5 | 0.148 | 4.425
185466 | 60/22.9/10 | 2010-03-11 |  |  |  |  | 59
185466 | 60/22.9/10 | 2009-10-12 |  |  |  |  | 63.3 |  | 23 | 0.04 | 3.5 | 0.202 | 4.06
185466 | 60/22.9/10 | 2008-11-25 |  |  |  |  | 71.4 |  | 22 | 0.06 |  | 0.158
185466 | 60/22.9/10 | 2008-07-22 |  |  |  |  | 67 |  | 31 | 0.08 | 3 | 0.071 | 3.25
185466 | 60/22.9/10 | 2006-11-22 |  |  |  |  | 63 |  | 29.7 | 0.011 | 1 | 0.07 | 1.108
185466 | 60/22.9/10 | 2005-11-28 |  |  |  |  | 34.2 |  | 35.8 | 0.005 | 1
185466 | 60/22.9/10 | 2005-09-29 |  |  |  |  | 62
185466 | 60/22.9/10 | 2005-09-28 |  |  |  |  | 58
185466 | 60/22.9/10 | 2005-06-03 |  |  |  |  | 48
185466 | 60/22.9/10 | 2003-08-04 |  |  |  |  | 32 |  | 46.5 | 0.006 | 0.5 | 0.027 | 1.05
V101040 | 60/22.9 | 2025-02-08 | 60 | 27 | PASA | 0.883 | 75 | 7 | 37.2 | 0.002 | 0.5 | 0.07 | 1.517
V101040 | 60/22.9 | 2023-09-27 | 67 |  | B Y C | 0.882 | 59 | 11 | 38.2 | 0.01 | 0.5 | 0.038 | 1.05
V101040 | 60/22.9 | 28/04/2022 | 0 | 49.5 | Claro y brillante | 0.8809 | 58.8 | 3 | 41.1 | 0.02 | 1 | 0.071 | 1.46
V101040 | 60/22.9 | 2021-09-06 | 71 | 24 | claro | 0.871 | 63 | 6 | 39 | 0.02 | 0.5 | 0.22 | 2.822
V101040 | 60/22.9 | 2019-04-25 |  |  |  |  | 30 |  | 43.6 | 0.01 | 0.5 | 0.106 | 1.89
V101040 | 60/22.9 | 2018-08-03 |  |  |  |  | 47 |  | 42 | 0.01 | 0.5 | 0.098 | 1.32
V101040 | 60/22.9 | 2018-04-03 |  |  |  |  | 54 |  | 48.2 | 0.01 | 0.5 |  | 0.66
V101040 | 60/22.9 | 2018-03-08 |  |  |  |  | 58 |  | 49.8 | 0.01 | 0.5 |  | 1
V101040 | 60/22.9 | 2018-03-01 |  |  |  |  | 43 |  | 47.3 | 0.01 | 0.5 |  | 0.89
146659T3 | 60/10 | 2025-02-12 | 75 | 29 | PASA | 0.883 | 74 | 5 | 35 | 0.004 | 0.5 | 0.002 | 0.169
146659T3 | 60/10 | 2023-07-20 | 51.1 | 32 | B y C | 0.883 | 70 | 9 | 36.5 | 0.01 | 0.5 | 0.002 | 0.11
146659T3 | 60/10 | 06/04/2022 | 0 | 60 | Claro y brillante | 0.8767 | 73.7 | 11 | 35.1 | 0.02 | 1 | 0.005 | 0.16
146659T3 | 60/10 | 2021-08-13 | 64.9 | 60 | claro | 0.874 | 46 | 18 | 34 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.845
146659T3 | 60/10 | 2019-05-02 |  |  |  |  | 37.6 |  | 39.6 | 0.01 | 0.5 | 0.009 | 0.47
146659T3 | 60/10 | 2018-08-10 |  |  |  |  | 38 |  | 34.7 | 0.03 | 0.5 | 0.008 | 2.38
146659T3 | 60/10 | 2017-07-06 |  |  |  |  | 23.6 |  | 39.5 | 0.01 | 0.5 | 0.04 | 4.5
146659T3 | 60/10 | 2016-01-14 |  |  |  |  | 20 |  | 39 | 0.01 | 0.5 | 0.008 | 0.307
146659T3 | 60/10 | 2014-12-15 |  |  |  |  | 23 |  | 40 | 0.01 | 0.5 | 0.011
146659T3 | 60/10 | 2014-03-15 |  |  |  |  | 18 |  | 43 | 0.01 |  | 0.014
770021-01 | 60/22.9/10 | 2025-02-12 | 75 | 31 | PASA | 0.886 | 69 | 6 | 32.8 | 0.02 | 2 | 0.021 | 0.842
770021-01 | 60/22.9/10 | 2023-07-20 | 47.7 | 66 | B y C | 0.886 | 68 | 11 | 33.8 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.799
770021-01 | 60/22.9/10 | 06/04/2022 | 0 | 55.4 | Claro y brillante | 0.8822 | 59.6 | 9 | 34.2 | 0.02 | 2 | 0.026 | 0.8
770021-01 | 60/22.9/10 | 2021-08-13 | 65.2 | 57.8 | claro | 0.876 | 42 | 17 | 33 | 0.02 | 2 | 0.024 | 0.897
770021-01 | 60/22.9/10 | 2019-05-02 |  |  |  |  | 59.5 |  | 38.4 | 0.01 | 2 | 0.026 | 0.73
770021-01 | 60/22.9/10 | 2018-08-10 |  |  |  |  | 55 |  | 33.7 | 0.01 | 2 | 0.022 | 0.95
770021-01 | 60/22.9/10 | 2017-07-06 |  |  |  |  | 42.6 |  | 35.8 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.7
770021-01 | 60/22.9/10 | 2016-01-14 |  |  |  |  | 65 |  | 37 | 0.01 | 1.5 | 0.023 | 0.549
770021-01 | 60/22.9/10 | 2014-12-15 |  |  |  |  | 43 |  | 34 | 0.01 | 1.5 | 0.029
770021-01 | 60/22.9/10 | 2014-01-06 |  |  |  |  | 44 |  | 29.4 | 0.01 | 1.5 | 0.017 | 0.33
770021-01 | 60/22.9/10 | 2013-03-14 |  |  |  |  | 37 |  | 38 | 0.01 | 1.5 | 0.046 | 1.179
770021-01 | 60/22.9/10 | 2013-03-12 |  |  |  |  | 47 |  | 33 | 0.01 | 1 | 0.011 | 0.344
770021-01 | 60/22.9/10 | 2012-01-25 |  |  |  |  | 47 |  | 32 | 0.01 | 1 | 0.011 | 0.369
770021-01 | 60/22.9/10 | 2011-04-19 |  |  |  |  | 53 |  | 35 | 0.01 | 0.5 | 0.015 | 0.42
770021-01 | 60/22.9/10 | 2010-05-19 |  |  |  |  | 63 |  | 33 | 0.01 | 1 | 0.06 | 0.772
770021-01 | 60/22.9/10 | 2009-10-16 |  |  |  |  | 66 |  | 35 | 0.01 | 1 | 0.223 | 2.379
770021-01 | 60/22.9/10 | 2008-05-26 |  |  |  |  | 57 |  | 43 | 0.01 | 0.5 | 0.038 | 0.257
B93033 | 60/10 | 2025-02-18 | 80 | ND | PASA | 0.875 | 58 | 13 | 34.5 | 0.04 | 2 | 0.032 | 1.265 | 0.624
B93033 | 60/10 | 2023-11-20 | 40 |  | B y C | 0.875 | 38 | 15 | 33.7 | 0.04 | 2 | 0.029 | 1.103
B93033 | 60/10 | 25/05/2022 | 0 | 42 | Claro | 0.8741 | 41.7 | 16 | 35 | 0.03 | 3 | 0.09 | 2.51
B93033 | 60/10 | 2021-07-16 | 50.2 | 50 | Claro | 0.866 | 23 | 20 | 27 | 0.03 | 3 | 0.021 | 1.253
B93033 | 60/10 | 2019-04-30 |  |  |  |  | 43 |  | 39 | 0.01 | 3 | 0.102 | 2.31
B93033 | 60/10 | 2018-08-08 |  |  |  |  | 25 |  | 35.3 | 0.06 | 3 | 0.074 | 1.77
B93033 | 60/10 | 2017-07-12 |  |  |  |  | 21.7 |  | 39 | 0.05 | 3 | 0.1 | 3.7
B93033 | 60/10 | 2016-04-19 |  |  |  |  | 26.5 |  | 38 | 0.03 | 2 | 0.027 | 0.86
B93033 | 60/10 | 2016-01-19 | [6 empty] | 35 | 0.03 | 2 | 0.023 | 1.146
B93033 | 60/10 | 2015-01-07 | [6 empty] | 39 | 0.01 | 2 | 0.026
B93033 | 60/10 | 2014-10-07 | [6 empty] | 36.7 | 0.02 | 2.5 |  | 0.0243
B93033 | 60/10 | 2014-01-03 | [6 empty] | 33.8 | 0.01 | 2 | 0.023 | 0.65
B93033 | 60/10 | 2013-03-18 |  |  |  |  | 68 |  | 37 | 0.01 | 1.5 | 0.029 | 0.941
B93033 | 60/10 | 2012-01-27 |  |  |  |  | 67 |  | 36 | 0.01 | 2 | 0.022 | 0.867
B93033 | 60/10 | 2011-04-24 | [6 empty] | 38 | 0.01 | 2 | 0.023 | 0.689
B93033 | 60/10 | 2010-05-21 | [6 empty] | 42 | 0.01 | 1.5 | 0.035 | 0.87
B93033 | 60/10 | 2009-11-05 | [6 empty] | 40 | 0.03 | 1.5 | 0.01 | 0.201
B93033 | 60/10 | 2009-10-14 | [6 empty] | 27 | 0.04 | 3 | 0.193 | 0.514
B93033 | 60/10 | 2008-10-27 |  |  |  |  | 52 |  | 25 |  |  | 0.118
B93033 | 60/10 | 2008-08-20 | [6 empty] | 33.7 | 0.12 | 3 | 0.129 | 3.98
B93033 | 60/10 | 2006-03-17 | [6 empty] | 24.8 | 0.076 | 3.5 | 0.056 | 2.676
B93033 | 60/10 | 2005-11-29 |  |  |  |  | 46 |  | 25.8 | 0.054 | 3
B93033 | 60/10 | 2005-06-02 |  |  |  |  | 45
B93033 | 60/10 | 2004-10-13 |  |  |  |  | 61 |  | 25.7 |  | 3
B93033 | 60/10 | 2002-11-11 | [6 empty] | 25.5 | 0.07449 | 2.6
B93033 | 60/10 | 2001-09-27 |  |  |  |  | 59.1 |  | 28.1 | 0.04754 | 2.5
B93033 | 60/10 | 2000-09-04 |  |  |  |  | 49 |  | 29.1 | 0.04923 | 2.1
B93033 | 60/10 | 1999-09-12 |  |  |  |  | 56.9 |  | 31.4 | 0.041855 | 2
B93033 | 60/10 | 1999-04-16 |  |  |  |  | 70 |  | 34 | 0.03 |  | 0.037
B93033 | 60/10 | 1999-04-14 |  |  |  |  | 68 |  | 27 | 0.06 |  | 0.463
B93033 | 60/10 | 1998-04-13 |  |  |  |  | 72 |  | 28.1 | 0.05924 | 2.5
B93033 | 60/10 | 1997-10-01 |  |  |  |  | 57 |  | 27.2 | 0.05736 | 2.4
B93033 | 60/10 | 1996-11-05 |  |  |  |  | 56 |  | 27.4 | 0.05813 | 2.5
B93033 | 60/10 | 1995-09-27 |  |  |  |  | 56 |  |  | 0.089
B93033 | 60/10 | 1994-11-07 |  |  |  |  | 52 |  |  | 0.057
B608156 | 60/10 | 2025-02-18 | 80 | 29 | PASA | 0.878 | 60 | 12 | 31.7 | 0.03 | 2 | 0.043 | 1.31 | 0.153
B608156 | 60/10 | 2023-11-20 | 58.9 |  | B y C | 0.878 | 51 | 10 | 32.7 | 0.02 | 2 | 0.043 | 1.289
B608156 | 60/10 | 2019-04-26 |  |  |  |  | 26 |  | 38.6 | 0.01 | 2 | 0.077 | 2.22
B608156 | 60/10 | 2018-08-07 |  |  |  |  | 36.7 |  | 34.2 | 0.04 | 2 | 0.053 | 1.45
B608156 | 60/10 | 2017-07-10 | [6 empty] | 35.9 | 0.01 | 2 | 0.1 | 4.1
B608156 | 60/10 | 2016-01-16 | [6 empty] | 37 | 0.03 | 1.5 | 0.018 | 0.592
B608156 | 60/10 | 2014-12-17 | [6 empty] | 37 | 0.01 | 0.5 | 0.02
B608156 | 60/10 | 2014-10-07 | [6 empty] | 38.2 | 0.03 | 1 |  | 0.0125
B608156 | 60/10 | 2014-01-02 | [6 empty] | 34 | 0.01 | 1.5 | 0.011 | 0.3
B608156 | 60/10 | 2013-06-20 | [6 empty] | 40 | 0.01 | 1 | 0.014 | 0.457
B608156 | 60/10 | 2013-03-13 | [6 empty] | 38 | 0.01 | 1 | 0.012 | 0.427
B608156 | 60/10 | 2012-01-24 | [6 empty] | 39 | 0.01 | 1.5 | 0.023 | 0.504
B608156 | 60/10 | 2011-04-24 | [6 empty] | 38 | 0.01 | 1.5 | 0.022 | 0.501
B608156 | 60/10 | 2010-05-19 | [6 empty] | 42 | 0.01 | 1 | 0.03 | 0.528
B608156 | 60/10 | 2009-10-14 |  |  |  |  | 58.2 |  | 41 | 0.01 | 1.5 | 0.028 | 0.593
B608156 | 60/10 | 2008-10-27 |  |  |  |  | 44 |  | 40 |  |  | 0.027
B608156 | 60/10 | 2008-08-20 | [6 empty] | 46 | 0.01 | 1.5 | 0.011 | 0.305
B608156 | 60/10 | 2008-03-13 |  |  |  |  | 55
B608156 | 60/10 | 2007-09-24 |  |  |  |  | 61
B608156 | 60/10 | 2006-11-22 |  |  |  |  | 61 |  | 26.8 | 0.019 | 1.5 | 0.087 | 1.765
B608156 | 60/10 | 2006-09-28 |  |  |  |  | 62 |  | 31.4 |  | 1.5
B608156 | 60/10 | 2005-12-05 |  |  |  |  | 38
B608156 | 60/10 | 2004-03-14 |  |  |  |  | 65 |  | 32.5 |  | 1.6
B608156 | 60/10 | 2002-04-01 | [6 empty] | 33.2 | 0.02891 | 1.5
B608156 | 60/10 | 2001-03-28 | [6 empty] | 33.2 | 0.04146 | 1.5
B608156 | 60/10 | 2000-01-11 | [6 empty] | 38.3 | 0.02591 | 0.6
B608156 | 60/10 | 1999-01-19 |  |  |  |  | 67.9 |  | 36.3 | 0.034 | 1.6
B608156 | 60/10 | 1998-01-16 |  |  |  |  | 50.6 |  | 36.6 | 0.02086 | 1.5
B608156 | 60/10 | 1997-01-23 |  |  |  |  | 69.1 |  | 34.8 | 0.0203 | 1.5
B608156 | 60/10 | 1996-05-08 |  |  |  |  | 67 |  |  | 0.05 | 1.5
B608156 | 60/10 | 1995-06-28 |  |  |  |  | 62 |  |  | 0.047
B608156 | 60/10 | 1991-06-18 |  |  |  |  | 42 |  |  | 0.029
B608156 | 60/10 | 1987-09-27 |  |  |  |  | 71 |  |  | 0.012
359111 | 60/10 | 2025-02-06 | 55 | 41 | PASA | 0.884 | 70 | 8 | 43.5 | 0.001 | 1 | 0.041 | 1.015
359111 | 60/10 | 2023-10-26 | 71 |  | B y C | 0.884 | 75 | 7 | 44 | 0.01 | 1 | 0.027 | 0.795
359111 | 60/10 | 07/04/2022 | 0 | 50.8 | Claro y brillante | 0.8772 | 69.1 | 7 | 39.9 | 0.02 | 1 | 0.022 | 0.43
359111 | 60/10 | 2021-07-13 | 80 | 57 | Claro | 0.875 | 28 | 16 | 45 | 0.02 | 1 | 0.03 | 3.176
359111 | 60/10 | 2020-06-12 |  |  |  |  | 67 |  | 40.2 | 0.01 | 0.5 | 0.016 | 0.35
359111 | 60/10 | 2019-04-22 |  |  |  |  | 70 |  | 46.6 | 0.01 |  | 0.036 | 0.3
359111 | 60/10 | 2018-07-31 |  |  |  |  | 41 |  | 41 | 0.02 | 1 | 0.012 | 3.66
359111 | 60/10 | 2017-07-04 |  |  |  |  | 38 |  | 47.7 | 0.01 | 0.5 | 0.04 | 2.3
359111 | 60/10 | 2016-01-12 |  |  |  |  | 59 |  | 44 | 0.01 | 0.5 | 0.016 | 0.788
359111 | 60/10 | 2014-12-11 |  |  |  |  | 63.4 |  | 43 | 0.01 | 0.5 | 0.017
359111 | 60/10 | 2013-12-19 |  |  |  |  | 64.6 |  | 43.5 | 0.01 | 0.5 | 0.033 | 0.62
359111 | 60/10 | 2013-02-01 |  |  |  |  | 70.7 |  | 44.3 | 0.01 | 0.5 | 0.015 | 1.28
359111 | 60/10 | 2012-11-15 |  |  |  |  | 73 |  | 48.7 | 0.006 | 0.5 | 0.003 | 0.009
L-30230 | 60/10 | 2025-02-10 | 59 | 32 | PASA | 0.884 | 67 | 5 | 43.9 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.122
L-30230 | 60/10 | 2023-11-15 |  |  | B y C | 0.884 | 27 | 29 | 48.7 | 0.01 | 0.5 | 0.006 | 0.122
L-30230 | 60/10 | 07/04/2022 | 0 | 54 | Claro y brillante | 0.8768 | 55.8 | 17 | 30.3 | 0.02 | 2 | 0.097 | 2.53
B615152 | 60/10 | 2025-02-10 | 59 | 28 | PASA | 0.882 | 63 | 4 | 35.2 | 0.003 | 0.5 | 0.001 | 0.119
B615152 | 60/10 | 2023-08-28 | 60 | 46 | B y C | 0.882 | 63 | 5 | 36.6 | 0.01 | 0.5 | 0.001 | 0.114
B615152 | 60/10 | 06/04/2022 | 0 | 54 | Claro y brillante | 0.8809 | 51.7 | 8 | 36.4 | 0.02 | 1 | 0.008 | 0.25
B615152 | 60/10 | 2021-08-03 | 70 | 49 | claro | 0.871 | 28 | 13 | 37 | 0.02 | 0.5 | 0.004 | 0.203
B615152 | 60/10 | 2020-06-17 |  |  |  |  | 63
B615152 | 60/10 | 2019-05-02 |  |  |  |  | 46 |  | 44.4 | 0.01 | 0.5 | 0.013 | 0.34
B615152 | 60/10 | 2018-08-01 | [6 empty] | 46.9 | 0.01 | 0.5 | 0.004 | 0.17
B615152 | 60/10 | 2018-03-28 |  |  |  |  | 50.1 |  | 47.5 | 0.01 | 1 |  | 0.22
B615152 | 60/10 | 2018-03-05 | [6 empty] | 47.6 | 0.01 | 1 |  | 0.3
B615152 | 60/10 | 2018-02-26 | [6 empty] | 46.1 | 0.01 | 1 |  | 0.5
B615152 | 60/10 | 2016-01-11 | [6 empty] | 29 | 0.07 | 3 | 0.104 | 0.402
B615152 | 60/10 | 2014-12-11 | [6 empty] | 28 | 0.06 | 3 | 0.112
B615152 | 60/10 | 2013-12-20 | [6 empty] | 23.8 | 0.05 | 3 | 0.066 | 2.3
B615152 | 60/10 | 2013-03-13 | [6 empty] | 28 | 0.06 | 2.5 | 0.071 | 2.27
B615152 | 60/10 | 2012-01-25 | [6 empty] | 28 | 0.06 | 2.5 | 0.046 | 1.831
B615152 | 60/10 | 2011-04-19 | [6 empty] | 28 | 0.05 | 3 | 0.043 | 1.62
B615152 | 60/10 | 2010-10-06 | [6 empty] | 27 | 0.05 | 3 | 0.038 | 1.718
B615152 | 60/10 | 2010-05-20 | [6 empty] | 28 | 0.05 | 2.5 | 0.049 | 1.877
B615152 | 60/10 | 2009-04-07 |  |  |  |  | 72.4 |  | 29.6 | 0.05 | 2.5 | 0.023 | 1.84
B615152 | 60/10 | 2008-01-04 | [7 empty] | 0.06 |  | 0.039 | 2.478
B615152 | 60/10 | 2006-11-22 | [6 empty] | 24.2 | 0.049 | 2.5 | 0.034 | 1.171
B615152 | 60/10 | 2006-08-14 |  |  |  |  | 61 |  | 27.1 |  | 2.5
B615152 | 60/10 | 2005-05-06 |  |  |  |  | 54
B615152 | 60/10 | 2004-03-21 |  |  |  |  | 57 |  | 27.6 |  | 2.5
B615152 | 60/10 | 2002-04-15 | [6 empty] | 27.3 | 0.053 | 2.5
B615152 | 60/10 | 2001-03-28 | [6 empty] | 28.2 | 0.06478 | 2.5
B615152 | 60/10 | 2000-08-08 |  |  |  |  | 68.3 |  | 26.7 | 0.04923 | 2.4
B615152 | 60/10 | 2000-01-27 |  |  |  |  | 62.9 |  | 27.4 | 0.04405 | 2.5
B615152 | 60/10 | 1998-09-04 |  |  |  |  | 63 |  | 26.9 | 0.051 | 2.5
B615152 | 60/10 | 1997-08-07 |  |  |  |  | 75 |  | 28.2 | 0.095 | 2.5
B615152 | 60/10 | 1996-07-30 |  |  |  |  | 60 |  | 28.8 | 0.047 | 2.5
B615152 | 60/10 | 1995-10-23 |  |  |  |  | 62.9 |  |  | 0.05
B615152 | 60/10 | 1994-10-19 |  |  |  |  | 47.8 |  |  | 0.156
B615152 | 60/10 | 1991-11-18 |  |  |  |  | 62 |  |  | 0.067
364074 | 60/10 | 2025-02-12 | 80 | ND | PASA | 0.884 | 52 | 11 | 37.8 | 0.01 | 1 | 0.022 | 0.584
364074 | 60/10 | 2023-12-13 | 55 |  | B y C | 0.884 | 57 | 8 | 38.7 | 0.01 | 1 | 0.019 | 0.511
364074 | 60/10 | 02/05/2022 | 0 | 60.9 | Claro y brillante | 0.8828 | 59.4 | 8 | 39 | 0.02 | 1 | 0.023 | 0.5
364074 | 60/10 | 2021-07-16 | 76.6 | 62.8 | Claro | 0.875 | 29 | 17 | 36 | 0.02 | 1 | 0.025 | 1.53
364074 | 60/10 | 2020-06-16 | [6 empty] | 37.7 | 0.01 | 1 | 0.019 | 0.26
364074 | 60/10 | 2019-04-29 |  |  |  |  | 56 |  | 44 | 0.01 | 1 | 0.039 | 0.64
364074 | 60/10 | 2018-08-06 |  |  |  |  | 62 |  | 39.9 | 0.01 | 1 | 0.024 | 0.59
364074 | 60/10 | 2017-07-11 |  |  |  |  | 63 |  | 44.2 | 0.02 | 1 | 0.04 | 2.8
364074 | 60/10 | 2016-01-18 |  |  |  |  | 58.9 |  | 39 | 0.01 | 0.5 | 0.015 | 0.499
364074 | 60/10 | 2014-12-17 |  |  |  |  | 56 |  | 43 | 0.01 | 0.5 | 0.031
364074 | 60/10 | 2014-02-20 |  |  |  |  | 71 |  | 38 | 0.01 | 0.5 | 0.035 | 0.51
364074 | 60/10 | 2014-01-02 |  |  |  |  | 57 |  | 38.6 | 0.01 | 0.5 | 0.037 | 0.61
364074 | 60/10 | 2012-01-15 |  |  |  |  | 61 |  | 48.4 | 0.006 | 0.5 | 0.003 | 0.008
146917 | 60/22.9 | 2025-02-12 | 80 | ND | PASA | 0.884 | 63 | 6 | 34.8 | 0.003 | 0.5 | 0.007 | 0.262
146917 | 60/22.9 | 2023-12-13 | 60 |  | B y C | 0.884 | 64 | 5 | 35.6 | 0.01 | 0.5 | 0.002 | 0.233
146917 | 60/22.9 | 02/05/2022 | 0 | 49.8 | Claro y brillante | 0.8811 | 61.6 | 7 | 32.4 | 0.02 | 1 | 0.004 | 0.15
146917 | 60/22.9 | 2020-06-16 |  |  |  |  | 30 |  | 40.8 | 0.01 | 0.5 | 0.009 | 0.2
146917 | 60/22.9 | 2019-04-29 |  |  |  |  | 48 |  | 42.4 | 0.01 | 0.5 | 0.012 | 0.31
146917 | 60/22.9 | 2018-08-06 |  |  |  |  | 41 |  | 37.9 | 0.01 | 0.5 | 0.008 | 0.32
146917 | 60/22.9 | 2016-01-13 |  |  |  |  | 63 |  | 42 | 0.01 | 0.5 | 0.014 | 0.22
P186257 | 220/60 | 2025-02-11 | 75 | 32 | PASA | 0.882 | 68 | 6 | 42.4 | 0.002 | 0.5 | 0.001 | 0.095
P186257 | 220/60 | 2023-10-18 | 68 |  | B y C | 0.882 | 75 | 8 | 43.7 | 0.01 | 0.5 | 0.001 | 0.099
P186257 | 220/60 | 11/04/2022 | 0 | 59 | Claro y brillante | 0.8818 | 53 | 11 | 43.1 | 0.02 | 1 | 0.005 | 0.09
P186257 | 220/60 | 2021-07-06 | 62.9 | 59.7 | Claro | 0.874 | 41 | 13 | 41 | 0.02 | 0.5 | 0.004 | 0.393
P186257 | 220/60 | 2020-06-16 |  |  |  |  | 49 |  | 41 | 0.01 | 0.5 | 0.004 | 0.21
P186257 | 220/60 | 2019-04-23 |  |  |  |  | 51 |  | 47 | 0.01 | 0.5 | 0.005 | 0.37
P186257 | 220/60 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 52 |  | 46.8 | 0.01 | 0.5 | 0.004 | 0.16
P186257 | 220/60 | 2018-02-13 |  |  |  |  | 61 |  | 48.4 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.2
P186257 | 220/60 | 2016-01-13 |  |  |  |  | 56 |  | 47 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.163
P186255 | 220/60 | 2025-02-11 | 76 | 32 | PASA | 0.883 | 70 | 5 | 40.6 | 0.01 | 0.5 | 0.003 | 0.08
P186255 | 220/60 | 2023-10-18 | 70 |  | B y C | 0.883 | 66 | 6 | 41.3 | 0.01 | 0.5 | 0.002 | 0.409
P186255 | 220/60 | 11/04/2022 | 0 | 59 | Claro y brillante | 0.8821 | 68.6 | 10 | 43.7 | 0.02 | 1 | 0.005 | 0.14
P186255 | 220/60 | 2021-07-06 | 67.4 | 55.2 | Claro | 0.874 | 68 | 10 | 43 | 0.02 | 0.5 | 0.007 | 0.838
P186255 | 220/60 | 2020-06-16 |  |  |  |  | 62 |  | 40.1 | 0.01 | 0.5 | 0.011 | 0.12
P186255 | 220/60 | 2019-04-23 |  |  |  |  | 67 |  | 45.9 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.91
P186255 | 220/60 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 44 |  | 43.6 | 0.01 | 0.5 | 0.014 | 4.62
P186255 | 220/60 | 2017-07-05 |  |  |  |  | 71 |  | 44.4 | 0.01 | 0.5 | 0.08 | 3.8
P186255 | 220/60 | 2016-01-13 |  |  |  |  | 30 |  | 44 | 0.01 | 0.5 | 0.006 | 0.116
P186255 | 220/60 | 2014-12-12 |  |  |  |  | 34 |  | 42 | 0.01 | 0.5 | 0.011
P186255 | 220/60 | 2014-08-05 |  |  |  |  | 51.2 |  | 39.9 | 0.01 | 0.5 |  | 0.0042
P186255 | 220/60 | 2013-05-21 |  |  |  |  | 35 |  | 48.7 | 0.01 | 1 | 0.001
P186256 | 220/60 | 2025-02-11 | 75 | 32 | PASA | 0.882 | 62 | 6 | 40.8 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0.106
P186256 | 220/60 | 2023-10-18 | 64 |  | B y C | 0.882 | 59 | 8 | 41.7 | 0.01 | 0.5 | 0.001 | 0.08
P186256 | 220/60 | 11/04/2022 | 0 | 59 | Claro y brillante | 0.8821 | 67.3 | 11 | 43.8 | 0.02 | 1 | 0.003 | 0.31
P186256 | 220/60 | 2021-07-06 | 63.9 | 55.6 | Claro | 0.874 | 63 | 11 | 40 | 0.02 | 0.5 | 0.007 | 0.207
P186256 | 220/60 | 2020-06-16 |  |  |  |  | 67 |  | 40.6 | 0.01 | 0.5 | 0.018 | 0.15
P186256 | 220/60 | 2019-04-23 |  |  |  |  | 50 |  | 45.3 | 0.01 | 0.5 | 0.15 | 0.7
P186256 | 220/60 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 48 |  | 39.4 | 0.02 | 0.5 | 0.011 | 0.19
P186256 | 220/60 | 2017-07-05 |  |  |  |  | 52 |  | 42.5 | 0.01 | 0.5 | 0.05 | 1.2
P186256 | 220/60 | 2016-01-13 |  |  |  |  | 66 |  | 43 | 0.01 | 0.875 | 0.014 | 0.099
P186256 | 220/60 | 2014-12-12 |  |  |  |  | 53 |  | 43 | 0.01 | 0.5 | 0.009
P186256 | 220/60 | 2014-08-05 |  |  |  |  | 58 |  | 44.3 | 0.01 | 0.5 |  | 0.0051
P186256 | 220/60 | 2013-05-31 |  |  |  |  | 57.4 |  | 48.1 | 0.02 | 1 | 0.001
LP-000598 | 60/10 | 2025-02-13 | 61 | 29 | PASA | 0.882 | 65 | 12 | 29.9 | 0.04 | 2.5 | 0.036 | 1.885 | 0.174
LP-000598 | 60/10 | 2023-11-13 | 52.7 |  | B y C | 0.882 | 53 | 14 | 30.8 | 0.04 | 2.5 | 0.037 | 1.751
LP-000598 | 60/10 | 07/04/2022 | 0 | 54 | Claro | 0.8772 | 64.5 | 15 | 29 | 0.03 | 3 | 0.101 | 2.09
LP-000598 | 60/10 | 2021-07-07 | L3,5 | 56 | Claro | 0.873 | 35 | 14 | 29 | 0.03 | 3.5 | 0.034 | 1.326
LP-000598 | 60/10 | 2020-07-07 |  |  |  | 0.8776 | 52 | 11 | 30.4 | 0.02 |  | 0.059 | 1.36
LP-000598 | 60/10 | 2019-04-23 |  |  |  |  | 40 |  | 36.5 | 0.08 | 3 | 0.07 | 1.78
LP-000598 | 60/10 | 2018-08-02 |  |  |  |  | 20 |  | 31.9 | 0.08 | 3 | 0.066 | 1.67
LP-000598 | 60/10 | 2017-07-05 |  |  |  |  | 39 |  | 37 | 0.07 | 3 | 0.2 | 3.5
LP-000598 | 60/10 | 2016-01-13 | [6 empty] | 40 | 0.02 | 2 | 0.08 | 1.131
LP-000598 | 60/10 | 2015-05-28 | [6 empty] | 39 | 0.01 |  | 0.018
LP-000598 | 60/10 | 2015-05-25 | [6 empty] | 23 | 0.09 |  | 0.136
LP-000598 | 60/10 | 2014-12-12 | [6 empty] | 23 | 0.08 | 3.5 | 0.148
LP-000598 | 60/10 | 2013-12-26 |  |  |  |  | 65 |  | 21.9 | 0.09 | 4.5 | 0.146 | 3.58
LP-000598 | 60/10 | 2013-03-13 |  |  |  |  | 63.8 |  | 25 | 0.08 | 3.5 | 0.012 | 3.212
LP-000598 | 60/10 | 2012-01-24 | [6 empty] | 27 | 0.08 | 4 | 0.099 | 2.901
LP-000598 | 60/10 | 2011-04-20 | [6 empty] | 25 | 0.06 | 3.5 | 0.109 | 2.828
LP-000598 | 60/10 | 2010-05-19 |  |  |  |  | 61.3 |  | 27 | 0.05 | 2.5 | 0.105 | 2.223
LP-000598 | 60/10 | 2009-10-15 |  |  |  |  | 55.4 |  | 29 | 0.05 | 2.5 | 0.066 | 1.702
LP-000598 | 60/10 | 2008-11-25 |  |  |  |  | 55.4 |  | 27 | 0.04 |  | 0.055
LP-000598 | 60/10 | 2008-07-22 |  |  |  |  | 52.4 |  | 32.3 | 0.07 | 2.5 | 0.034 | 0.912
LP-000598 | 60/10 | 2006-11-17 |  |  |  |  | 42.5 |  | 27 | 0.029 | 2 | 0.034 | 1.048
LP-000598 | 60/10 | 2006-08-09 |  |  |  |  | 42 |  | 28.8 |  | 2
LP-000598 | 60/10 | 2005-05-07 |  |  |  |  | 64
LP-000598 | 60/10 | 2004-11-16 |  |  |  |  | 53 |  | 29.3 |  | 1.5
LP-000598 | 60/10 | 2002-10-02 |  |  |  |  | 71 |  | 31.4 | 0.02793 | 1.1
LP-000598 | 60/10 | 2001-07-17 |  |  |  |  | 39 |  | 31.9 | 0.02695 | 0.6
LP-000598 | 60/10 | 2000-07-10 |  |  |  |  | 28 |  | 33.2 | 0.03109 | 0.4
LP-000598 | 60/10 | 1999-07-21 |  |  |  |  | 35 |  | 36.1 | 0.02354 | 0.4
LP-000598 | 60/10 | 1999-02-05 |  |  |  |  | 50 |  | 42 | 0.01 |  | 0.023
146660T1 | 60/22.9 | 2025-02-13 | 61 | 32 | PASA | 0.882 | 74 | 5 | 34.1 | 0.002 | 0.5 | 0.001 | 0.146
146660T1 | 60/22.9 | 2023-10-18 | 72 |  | B y C | 0.882 | 69 | 5 | 34.5 | 0.01 | 0.5 | 0.001 | 0.118
146660T1 | 60/22.9 | 07/04/2022 | 0 | 55.6 | Claro y brillante | 0.8772 | 74.1 | 9 | 33.8 | 0.02 | 1 | 0.007 | 0.11
146660T1 | 60/22.9 | 2021-07-07 | 71.4 | 48.6 | Claro | 0.874 | 36 | 11 | 34 | 0.02 | 0.5 | 0.007 | 0.372
146660T1 | 60/22.9 | 2020-06-16 |  |  |  |  | 43 |  | 30.4 | 0.02 | 2.5 | 0.059 | 1.36
146660T1 | 60/22.9 | 2019-04-23 |  |  |  |  | 54 |  | 40.2 | 0.01 | 0.5 | 0.025 | 1.17
146660T1 | 60/22.9 | 2018-08-02 |  |  |  |  | 49 |  | 34.6 | 0.02 | 0.5 | 0.023 | 0.98
146660T1 | 60/22.9 | 2017-12-01 |  |  |  |  | 72 |  | 41.4 | 0.01 | 0.5 | 0.03 | 3
146660T1 | 60/22.9 | 2017-07-05 |  |  |  |  | 46 |  | 39.5 | 0.01 | 0.5 | 0.05 | 5.1
146660T1 | 60/22.9 | 2016-01-13 |  |  |  |  | 47 |  | 39 | 0.01 | 0.5 | 0.021 | 0.632
146660T1 | 60/22.9 | 2014-12-12 |  |  |  |  | 54.2 |  | 40 | 0.01 | 0.5 | 0.014
146660T1 | 60/22.9 | 2014-03-26 |  |  |  |  | 65.1 |  | 41 | 0.01 |  | 0.01
B615153 | 60/10 | 2025-02-10 | 60 | 28 | PASA | 0.878 | 68 | 6 | 42.4 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.091
B615153 | 60/10 | 2023-10-29 | 59 | 60 | B y C | 0.878 | 71 | 7 | 43.6 | 0.01 | 0.5 | 0.001 | 0.106
B615153 | 60/10 | 2022-05-09 |  | 62 | B y C | 0.8771 | 53.1 | 7 | 47.1 | 0.02 | 1 | 0.005 | 0.19
123159T | 60/10 | 2025-02-10 | 60 | 28 | PASA | 0.881 | 64 | 10 | 36.9 | 0.003 | 0.5 | 0.003 | 0.198
123159T | 60/10 | 2023-10-29 | 59 | 55 | B y C | 0.881 | 64 | 13 | 37.7 | 0.01 | 0.5 | 0.006 | 0.194
123159T | 60/10 | 02/05/2022 | 0 | 51 | Claro y brillante | 0.8821 | 61.6 | 11 | 37.5 | 0.02 | 1 | 0.009 | 0.23
123159T | 60/10 | 2021-08-02 | 52 | 45 | claro | 0.872 | 18 | 13 | 38 | 0.02 | 0.5 | 0.006 | 0.288
123159T | 60/10 | 2019-04-16 |  |  |  |  | 43.4 |  | 48.5 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.21
123159T | 60/10 | 2018-07-30 |  |  |  |  | 32 |  | 40.5 | 0.01 | 0.5 | 0.007 | 0.18
123159T | 60/10 | 2017-10-09 | [6 empty] | 46.3 | 0.01 | 0.5 |  | 0.5
123159T | 60/10 | 2016-01-11 | [6 empty] | 42 | 0.01 | 1 | 0.031 | 0.33
123159T | 60/10 | 2014-12-10 | [6 empty] | 42 | 0.01 | 1 | 0.012
123159T | 60/10 | 2013-12-17 | [6 empty] | 35.8 | 0.01 | 1.5 | 0.013 | 0.32
123159T | 60/10 | 2013-03-11 | [6 empty] | 36 | 0.01 | 1 | 0.013 | 0.35
123159T | 60/10 | 2012-01-26 | [6 empty] | 42 | 0.01 | 1 | 0.011 | 0.261
123159T | 60/10 | 2011-03-21 | [6 empty] | 39 | 0.01 | 1 | 0.006 | 0.334
123159T | 60/10 | 2010-07-06 | [6 empty] | 44 | 0.01 | 1 | 0.007 | 0.079
123159T | 60/10 | 2010-05-20 | [6 empty] | 21 | 0.06 | 2.5 | 0.052 | 1.431
123159T | 60/10 | 2009-10-19 | [6 empty] | 21 | 0.05 | 2.5 | 0.112 | 2.402
123159T | 60/10 | 2008-10-23 |  |  |  |  | 38.3 |  | 19 |  |  | 0.054
123159T | 60/10 | 2008-07-22 |  |  |  |  | 50 |  | 29.2 | 0.05 | 3 | 0.049 | 1.04
123159T | 60/10 | 2006-11-24 | [6 empty] | 19.5 | 0.043 | 3 | 0.048 | 1.633
123159T | 60/10 | 2005-05-13
123159T | 60/10 | 2004-02-10 |  |  |  |  | 62 |  | 20 |  | 3
123159T | 60/10 | 2003-11-06 |  |  |  |  | 59.1 |  | 12 | 0.05 |  | 0.062
123159T | 60/10 | 2002-09-23 |  |  |  |  | 59.4 |  | 18.9 | 0.05354 | 3
123159T | 60/10 | 2001-04-19 |  |  |  |  | 45 |  | 19.6 | 0.08032 | 3
123159T | 60/10 | 2000-04-11 |  |  |  |  | 32 |  | 20.7 | 0.05182 | 3
123159T | 60/10 | 1999-04-06 |  |  |  |  | 40 |  | 20.3 | 0.052319 | 3
123159T | 60/10 | 1998-04-13 |  |  |  |  | 49 |  | 20.2 | 0.05116 | 3
123159T | 60/10 | 1997-04-14 |  |  |  |  | 52 |  | 18.9 | 0.0365 | 2.5
123159T | 60/10 | 1996-05-07 |  |  |  |  | 70 |  |  | 0.072 | 2.5
123159T | 60/10 | 1995-05-08 |  |  |  |  | 67 |  |  | 0.055
123159T | 60/10 | 1992-03-21 |  |  |  |  | 56 |  |  | 0.026
L-30506 | 60/22.9/10 | 2025-02-07 | 66 | ND | PASA | 0.884 | 40 | 13 | 32.3 | 0.03 | 2 | 0.013 | 0.813 | 0.256
L-30506 | 60/22.9/10 | 2023-08-20 | 68 | 51 | B y C | 0.883 | 55 | 7 | 32.8 | 0.02 | 1.5 | 0.012 | 0.692
L-30506 | 60/22.9/10 | 21/04/2022 | 0 | 48 | Claro y brillante | 0.8822 | 45.7 | 17 | 34.2 | 0.02 | 2 | 0.041 | 1.4
L-30506 | 60/22.9/10 | 2021-08-04 | 71 | 52 | claro | 0.873 | 32 | 15 | 33 | 0.02 | 2 | 0.015 | 0.766
L-30506 | 60/22.9/10 | 2019-04-25 |  |  |  |  | 48.3 |  | 37.4 | 0.01 | 2 | 0.036 | 0.94
L-30506 | 60/22.9/10 | 2018-08-09 |  |  |  |  | 68.1 |  | 35.4 | 0.03 | 2 | 0.042 | 0.76
L-30506 | 60/22.9/10 | 2017-07-07 |  |  |  |  | 56.3 |  | 36.4 | 0.02 | 2 | 0.08 | 2.2
L-30506 | 60/22.9/10 | 2016-01-15 |  |  |  |  | 37.7 |  | 36 | 0.01 | 1 | 0.024 | 0.502
L-30506 | 60/22.9/10 | 2014-12-16 |  |  |  |  | 47.5 |  | 37 | 0.01 | 1 | 0.023
L-30506 | 60/22.9/10 | 2013-12-23 | [6 empty] | 32.5 | 0.01 | 1.5 | 0.022 | 0.71
L-30506 | 60/22.9/10 | 2013-03-08 | [6 empty] | 34 | 0.01 | 1 | 0.016 | 0.669
L-30506 | 60/22.9/10 | 2012-01-26 | [6 empty] | 40 | 0.01 | 1.5 | 0.011 | 0.379
L-30506 | 60/22.9/10 | 2011-03-22 | [6 empty] | 40 | 0.01 | 1 | 0.011 | 0.365
L-30506 | 60/22.9/10 | 2010-05-18 | [6 empty] | 47 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.508
L-30506 | 60/22.9/10 | 2008-08-30 | [6 empty] | 47 | 0.01 | 1 | 0.003 | 0.145
L-30506 | 60/22.9/10 | 2008-06-23 | [6 empty] | 32 | 0.01 | 1.5 | 0.015 | 0.87
L-30506 | 60/22.9/10 | 2008-05-06 |  |  |  |  | 66 |  | 27.9 | 0.011 | 2 | 0.019 | 0.63
L-30506 | 60/22.9/10 | 2006-11-27 |  |  |  |  | 71.1 |  | 29.1 | 0.013 | 1.5 | 0.017 | 0.847
L-30506 | 60/22.9/10 | 2006-08-07 |  |  |  |  | 64 |  | 32.2 |  | 1
L-30506 | 60/22.9/10 | 2005-08-20 | [6 empty] | 41.1 | 0.011 | 0.5 | 0.021 | 0.699
L-30506 | 60/22.9/10 | 2005-08-17 | [6 empty] | 18 | 0.08 | 4 | 0.147 | 3.8
L-30506 | 60/22.9/10 | 2005-07-01 |  |  |  |  | 42.5 |  | 17.5 | 0.086 | 3.5 | 0.105 | 2.926
L-30506 | 60/22.9/10 | 2005-06-01 |  |  |  |  | 24.5 |  | 19 | 0.088 | 3.5
L-30506 | 60/22.9/10 | 2005-05-06 |  |  |  |  | 27
L-30506 | 60/22.9/10 | 2004-09-01 |  |  |  |  | 34 |  | 18 |  | 3.1
L-30506 | 60/22.9/10 | 2003-11-24 |  |  |  |  | 58.7 |  | 19.5 | 0.07493 | 2.6
L-30506 | 60/22.9/10 | 2002-10-01 |  |  |  |  | 51 |  | 21.2 | 0.06285 | 2.5
L-30506 | 60/22.9/10 | 2001-05-09 |  |  |  |  | 44 |  | 23.3 | 0.04405 | 1.5
L-30506 | 60/22.9/10 | 2000-06-13 |  |  |  |  | 60 |  | 26.8 | 0.05182 | 1
L-30506 | 60/22.9/10 | 1999-05-18 |  |  |  |  | 47 |  | 30.5 | 0.02354 | 0.6
L-30506 | 60/22.9/10 | 1998-04-21 |  |  |  |  | 37 |  | 38.8 | 0.02154 | 0.5
L-30506 | 60/22.9/10 | 1998-03-03 |  |  |  |  | 60 |  | 42.6 | 0.01304 | 0.5
L-30506 | 60/22.9/10 | 1997-11-07 |  |  |  |  | 64 |  | 40 | 0.01 | 0.4 | 0.045
L-30477 | 60/22.9/10 | 2025-02-07 | 67.1 | ND | PASA | 0.88 | 41 | 15 | 32.3 | 0.02 | 2.5 | 0.037 | 1.116 | 0.207
L-30477 | 60/22.9/10 | 2023-08-20 | 68 | 34 | B y C | 0.888 | 56 | 9 | 32.8 | 0.02 | 2 | 0.039 | 1.076
L-30477 | 60/22.9/10 | 2022-08-15 | 0 | 58 | Claro | 0.8856 | 21.4 | 35 | 32.7 | 0.04 | 3 | 0.079 | 1.8
L-30477 | 60/22.9/10 | 20/04/2022 | 0 | 60 | Claro | 0.8865 | 31.4 | 27 | 32.9 | 0.02 | 3 | 0.09 | 2.09
L-30477 | 60/22.9/10 | 2021-08-04 | 71 | 60 | claro | 0.877 | 24 | 23 | 32 | 0.02 | 2 | 0.032 | 1.466
L-30477 | 60/22.9/10 | 2019-04-25 |  |  |  |  | 35 |  | 36.5 | 0.03 | 3 | 0.051 | 1.22
L-30477 | 60/22.9/10 | 2018-08-09 |  |  |  |  | 54 |  | 33.4 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 1.35
L-30477 | 60/22.9/10 | 2017-07-07 |  |  |  |  | 39 |  | 37.8 | 0.02 | 3 | 0.09 | 2.5
L-30477 | 60/22.9/10 | 2016-04-14 |  |  |  |  | 19 |  | 42 | 0.01 | 2 | 0.029 | 0.61
L-30477 | 60/22.9/10 | 2016-01-15 |  |  |  |  | 61.8 |  | 39 | 0.01 | 1.5 | 0.029 | 0.514
L-30477 | 60/22.9/10 | 2014-12-17 |  |  |  |  | 34 |  | 42 | 0.01 | 0.5 | 0.021
L-30477 | 60/22.9/10 | 2014-01-02 | [6 empty] | 38.8 | 0.01 | 2 | 0.015 | 0.32
L-30477 | 60/22.9/10 | 2013-03-13 | [6 empty] | 39 | 0.01 | 1.5 | 0.018 | 0.362
L-30477 | 60/22.9/10 | 2012-11-08 | [6 empty] | 46 | 0.01 | 1.5 | 0.018 | 0.192
L-30477 | 60/22.9/10 | 2012-10-31 | [6 empty] | 42 | 0.01 | 1.5 | 0.008 | 0.173
L-30477 | 60/22.9/10 | 2012-10-29 | [6 empty] | 42 | 0.01 |  | 0.011
L-30477 | 60/22.9/10 | 2012-01-24 | [6 empty] | 25 | 0.06 | 3 | 0.062 | 2.432
L-30477 | 60/22.9/10 | 2011-04-20 | [6 empty] | 27 | 0.04 | 3.5 | 0.043 | 1.589
L-30477 | 60/22.9/10 | 2010-05-19 |  |  |  |  | 46.7 |  | 28 | 0.05 | 2.5 | 0.062 | 1.487
L-30477 | 60/22.9/10 | 2009-10-14 | [6 empty] | 28 | 0.02 | 2 | 0.045 | 1.34
L-30477 | 60/22.9/10 | 2008-11-25 | [6 empty] | 29 | 0.02 |  | 0.05
L-30477 | 60/22.9/10 | 2008-07-22 |  |  |  |  | 64.7 |  | 34.7 | 0.05 | 2 | 0.036 | 0.998
L-30477 | 60/22.9/10 | 2007-02-01 |  |  |  |  | 56.1 |  | 40.7 | 0.021 | 1 | 0.035 | 0.821
L-30477 | 60/22.9/10 | 2006-11-17 |  |  |  |  | 55.3 |  | 16.8 | 0.12 | 4.5 | 0.097 | 3.935
L-30477 | 60/22.9/10 | 2006-08-27 |  |  |  |  | 49 |  | 17 |  | 4
L-30477 | 60/22.9/10 | 2005-05-25 |  |  |  |  | 35
L-30477 | 60/22.9/10 | 2004-11-16 |  |  |  |  | 72 |  | 17.8 |  | 3.5
L-30477 | 60/22.9/10 | 2002-11-11 |  |  |  |  | 54.9 |  | 20.5 | 0.07216 | 2.6
L-30477 | 60/22.9/10 | 2001-09-27 |  |  |  |  | 64 |  | 23.1 | 0.05546 | 2.5
L-30477 | 60/22.9/10 | 2000-09-19 |  |  |  |  | 50 |  | 25.2 | 0.04405 | 2
L-30477 | 60/22.9/10 | 1999-09-28 |  |  |  |  | 40.6 |  | 28.4 | 0.034 | 1.5
L-30477 | 60/22.9/10 | 1998-07-22 |  |  |  |  | 25 |  | 29.8 | 0.0377 | 1.5
L-30477 | 60/22.9/10 | 1997-07-11 |  |  |  |  | 38 |  | 33.3 | 0.01968 | 1
L-30477 | 60/22.9/10 | 1996-08-05 |  |  |  |  | 43 |  | 39.1 | 0.017 | 1
PT9003-01 | 60/22.9/10 | 2025-02-07 | 70 | ND | PASA | 0.887 | 47 | 14 | 31.2 | 0.02 | 2.5 | 0.031 | 1.282 | 0.066
PT9003-01 | 60/22.9/10 | 2023-08-20 | 68 | 29 | B y C | 0.886 | 51 | 8 | 32 | 0.02 | 2.5 | 0.025 | 0.935
PT9003-01 | 60/22.9/10 | 21/04/2022 | 0 | 52 | Claro | 0.886 | 58.8 | 18 | 33.2 | 0.02 | 3 | 0.055 | 2.38
PT9003-01 | 60/22.9/10 | 2021-08-04 | 71 | 52 | claro | 0.876 | 24 | 17 | 33 | 0.03 | 2.5 | 0.029 | 1.221
PT9003-01 | 60/22.9/10 | 2019-04-25 |  |  |  |  | 48.8 |  | 39 | 0.01 | 3 | 0.067 | 1.89
PT9003-01 | 60/22.9/10 | 2018-08-09 |  |  |  |  | 53.3 |  | 27.3 | 0.16 | 3.5 | 0.21 | 4.08
PT9003-01 | 60/22.9/10 | 2017-11-30 | [6 empty] | 31.5 | 0.16 | 3 | 0.29 | 5.3
PT9003-01 | 60/22.9/10 | 2017-07-07 | [6 empty] | 29.3 | 0.13 | 3 | 0.4 | 8.5
PT9003-01 | 60/22.9/10 | 2016-01-15 | [6 empty] | 30 | 0.05 | 2 | 0.088 | 2.056
PT9003-01 | 60/22.9/10 | 2014-12-16 | [6 empty] | 32 | 0.01 | 2 | 0.05
PT9003-01 | 60/22.9/10 | 2014-02-01 | [6 empty] | 39.5 | 0.06 | 3.5 |  | 0.0138
PT9003-01 | 60/22.9/10 | 2013-03-14 | [6 empty] | 32 | 0.03 | 1.5 | 0.04 | 1.161
PT9003-01 | 60/22.9/10 | 2012-01-26 |  |  |  |  | 69.6 |  | 33 | 0.04 | 1.5 | 0.032 | 0.893
PT9003-01 | 60/22.9/10 | 2011-03-23 |  |  |  |  | 58.9 |  | 32 | 0.01 | 1.5 | 0.013 | 0.605
PT9003-01 | 60/22.9/10 | 2010-05-14 |  |  |  |  | 53.7 |  | 35 | 0.01 | 1.5 | 0.023 | 0.659
PT9003-01 | 60/22.9/10 | 2009-10-13 |  |  |  |  | 52.7 |  | 35 | 0.01 | 1.5 | 0.017 | 0.429
PT9003-01 | 60/22.9/10 | 2008-09-09 |  |  |  |  | 569 |  | 38.2 | 0.02 | 1 | 0.016 | 0.519
PT9003-01 | 60/22.9/10 | 2006-11-21 |  |  |  |  | 67 |  | 34.7 | 0.013 | 0.5 | 0.011 | 0.529
PT9003-01 | 60/22.9/10 | 2005-11-29 |  |  |  |  | 63 |  | 37.6 | 0.011 | 0.4
PT9003-01 | 60/22.9/10 | 2005-06-08 |  |  |  |  | 68
PT9003-01 | 60/22.9/10 | 2004-11-14 |  |  |  |  | 60 |  | 38.9 |  | 0.4
PT9003-01 | 60/22.9/10 | 2003-02-26 |  |  |  |  | 68 |  | 45.2 |  | 0
PT9003-01 | 60/22.9/10 | 2002-12-05 |  |  |  |  | 63 |  | 43.7 | 0.01629 | 0.1
PT9003-01 | 60/22.9/10 | 2001-09-19 |  |  |  |  | 70 |  | 43.1 | 0.0132 | 0
PT9003-01 | 60/22.9/10 | 2000-04-26 |  |  |  |  | 50 |  | 49.6 | 0.01554 | 0
146659T2 | 60/10 | 2025-02-06 | 61 | 26 | PASA | 0.882 | 69 | 5 | 34.9 | 0.003 | 0.5 | 0.002 | 0.164
146659T2 | 60/10 | 2023-08-28 | 66 | 29.6 | B y C | 0.882 | 68 | 6 | 35.8 | 0.01 | 0.5 | 0.006 | 0.142
146659T2 | 60/10 | 07/04/2022 | 0 | 48.3 | Claro y brillante | 0.8769 | 73.4 | 10 | 36.2 | 0.02 | 1 | 0.006 | 0.16
146659T2 | 60/10 | 2021-07-05 | 71.3 | 43.5 | Claro | 0.874 | 41 | 11 | 35 | 0.02 | 0.5 | 0.004 | 0.221
146659T2 | 60/10 | 2020-06-14 |  |  |  |  | 72 |  | 34.6 | 0.01 | 0.5 | 0.007 | 0.11
146659T2 | 60/10 | 2019-04-17 |  |  |  |  | 71 |  | 41.5 | 0.01 | 0.5 | 0.007 | 0.19
146659T2 | 60/10 | 2018-07-30 |  |  |  |  | 61.2 |  | 37 | 0.02 | 1 | 0.005 | 0.096
146659T2 | 60/10 | 2017-07-04 |  |  |  |  | 64.9 |  | 45.4 | 0.01 | 0.5 | 0.05 | 1.3
146659T2 | 60/10 | 2016-01-12 |  |  |  |  | 65.8 |  | 45 | 0.01 | 0.5 | 0.003 | 0.283
146659T2 | 60/10 | 2014-12-11 |  |  |  |  | 65 |  | 42 | 0.01 | 0.5 | 0.01
146659T2 | 60/10 | 2014-01-30 |  |  |  |  | 70 |  | 46 | 0.01 |  | 0.01
770028-01 | 60/22.9/10 | 2025-02-06 | 60 | 26 | PASA | 0.885 | 53 | 7 | 31.8 | 0.01 | 1.5 | 0.014 | 0.735
770028-01 | 60/22.9/10 | 2023-08-28 | 68 | 55 | B y C | 0.8849 | 47 | 12 | 32.2 | 0.01 | 1.5 | 0.016 | 0.649
770028-01 | 60/22.9/10 | 07/04/2022 | 0 | 62.9 | Claro y brillante | 0.8822 | 71 | 9 | 33.2 | 0.02 | 1 | 0.021 | 0.54
770028-01 | 60/22.9/10 | 2021-07-05 | 68.4 | 60.2 | Claro | 0.876 | 44 | 12 | 31 | 0.02 | 2 | 0.024 | 1.049
770028-01 | 60/22.9/10 | 2020-06-14 |  |  |  |  | 75 |  | 31.1 | 0.01 | 2 | 0.016 | 0.29
770028-01 | 60/22.9/10 | 2019-04-17 |  |  |  |  | 50 |  | 36.5 | 0.01 | 2 | 0.018 | 0.45
770028-01 | 60/22.9/10 | 2018-07-30 |  |  |  |  | 63.8 |  | 33.1 | 0.02 | 1 | 0.011 | 0.31
770028-01 | 60/22.9/10 | 2017-07-04 |  |  |  |  | 65.6 |  | 35.2 | 0.01 | 2 | 0.03 | 0.6
770028-01 | 60/22.9/10 | 2016-01-12 |  |  |  |  | 57.4 |  | 37 | 0.01 | 1 | 0.013 | 0.305
770028-01 | 60/22.9/10 | 2014-12-11 |  |  |  |  | 59 |  | 33 | 0.01 | 1 | 0.015
770028-01 | 60/22.9/10 | 2014-02-19 |  |  |  |  | 52 |  | 30 | 0.01 | 1 | 0.031 | 1.33
770028-01 | 60/22.9/10 | 2013-12-18 |  |  |  |  | 51 |  | 30.4 | 0.01 | 1 | 0.018 | 1.13
770028-01 | 60/22.9/10 | 2013-03-12 |  |  |  |  | 66 |  | 33 | 0.01 | 0.5 | 0.018 | 0.567
770028-01 | 60/22.9/10 | 2012-01-25 |  |  |  |  | 51 |  | 33 | 0.01 | 1 | 0.029 | 0.577
770028-01 | 60/22.9/10 | 2011-04-19 |  |  |  |  | 60 |  | 35 | 0.01 | 0.5 | 0.033 | 0.52
770028-01 | 60/22.9/10 | 2010-05-18 |  |  |  |  | 52 |  | 36 | 0.01 | 0.5 | 0.065 | 0.699
770028-01 | 60/22.9/10 | 2009-10-16 |  |  |  |  | 37 |  | 34 | 0.01 | 1 | 0.079 | 0.899
770028-01 | 60/22.9/10 | 2008-07-05 |  |  |  |  | 45 |  | 42 | 0.01 | 0.5 | 0.033 | 0.284
364075 | 60/10 | 2025-02-06 | 61 | 26 | PASA | 0.884 | 73 | 9 | 42 | 0.001 | 0.5 | 0.011 | 0.432
364075 | 60/10 | 2023-08-28 | 68 |  | B y C | 0.883 | 33 | 23 | 42.8 | 0.01 | 0.5 | 0.009 | 0.23
364075 | 60/10 | 07/04/2022 | 0 | 51.1 | Claro y brillante | 0.8769 | 73.7 | 10 | 44.9 | 0.02 | 1 | 0.01 | 0.39
364075 | 60/10 | 2021-07-05 | 68.5 | 45.8 | Claro | 0.875 | 38 | 13 | 43 | 0.02 | 0.5 | 0.019 | 0.167
364075 | 60/10 | 2020-06-14 |  |  |  |  | 28 |  | 42.4 | 0.01 | 0.5 | 0.013 | 0.21
364075 | 60/10 | 2019-04-17 |  |  |  |  | 51 |  | 48.8 | 0.02 | 0.5 | 0.016 | 0.26
364075 | 60/10 | 2018-07-30 |  |  |  |  | 17 |  | 38.9 | 0.02 | 1 | 0.014 | 3.92
364075 | 60/10 | 2017-07-04 |  |  |  |  | 31 |  | 41.4 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.5
364075 | 60/10 | 2016-01-12 |  |  |  |  | 46.3 |  | 45 | 0.01 | 0.5 | 0.008 | 0.256
364075 | 60/10 | 2014-12-11 |  |  |  |  | 27 |  | 46 | 0.01 | 1 | 0.013
364075 | 60/10 | 2013-12-19 |  |  |  |  | 29 |  | 44.5 | 0.01 | 0.5 | 0.036 | 0.53
364075 | 60/10 | 2012-11-14 |  |  |  |  | 55 |  | 48.3 | 0.006 | 0.5 | 0.003 | 0.008
PA277 -01 | 220/10 | 2025-02-11 | 75 | 32 | PASA | 0.874 | 75 | 8 | 45.6 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0.03
PA277 -01 | 220/10 | 2023-09-04 | 67 |  | B Y C | 0.874 | 75 | 7 | 46.1 | 0.01 | 0.5 | 0.002 | 0.029
PA277 -01 | 220/10 | 11/04/2022 | 0 | 45 | Claro y brillante | 0.8726 | 45.9 | 8 | 46.4 | 0.02 | 1 | 0.002 | 0.05
PA277 -01 | 220/10 | 2021-08-12 | 78.1 | 40 | claro | 0.864 | 41 | 17 | 45 | 0.02 | 0.5 | 0.009 | 0.1
PA277 -01 | 220/10 | [5 empty] | 56
PA277- 02 | 220/10 | 2025-02-11 | 75 | 30 | PASA | 0.874 | 75 | 9 | 45.4 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0.038
PA277- 02 | 220/10 | 2023-09-04 | 66 |  | B Y C | 0.874 | 61 | 8 | 46.3 | 0.01 | 0.5 | 0.001 | 0.027
PA277- 02 | 220/10 | 11/04/2022 | 0 | 44 | Claro y brillante | 0.8728 | 54.5 | 8 | 46.3 | 0.02 | 1 | 0.002 | 0.05
PA277- 02 | 220/10 | 2021-08-13 | 76.6 | 38 | claro | 0.864 | 52 | 16 | 47 | 0.02 | 0.5 | 0.003 | 0.179
PA277- 02 | 220/10 | [5 empty] | 59
760047-01 | 60/22.9/10 | 2025-02-04 | 65 | 35 | PASA | 0.885 | 65 | 9 | 34.5 | 0.006 | 1.5 | 0.008 | 0.324
760047-01 | 60/22.9/10 | 28/8/2023 | 58 | 63 | B y C | 0.885 | 57 | 8 | 34.6 | 0.01 | 1.5 | 0.008 | 0.303
760047-01 | 60/22.9/10 | 04/04/2022 | 0 | 62.5 | Claro y brillante | 0.8823 | 72.6 | 10 | 34.9 | 0.02 | 1 | 0.018 | 0.31
760047-01 | 60/22.9/10 | 2021-07-04 | 64 | 62.4 | Claro | 0.876 | 31 | 13 | 32 | 0.02 | 2 | 0.01 | 0.327
760047-01 | 60/22.9/10 | 2020-06-14 |  |  |  |  | 60.2 |  | 38.2 | 0.01 | 1.5 | 0.012 | 0.22
760047-01 | 60/22.9/10 | 2019-04-17 |  |  |  |  | 59.9 |  | 39.4 | 0.01 | 2 | 0.017 | 0.22
760047-01 | 60/22.9/10 | 2018-07-30 |  |  |  |  | 48.7 |  | 33.1 | 0.02 | 2 | 0.014 | 0.68
760047-01 | 60/22.9/10 | 2017-07-04 |  |  |  |  | 67.2 |  | 39.2 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.5
760047-01 | 60/22.9/10 | 2016-01-12 |  |  |  |  | 64 |  | 38 | 0.01 | 1 | 0.011 | 0.297
760047-01 | 60/22.9/10 | 2014-12-11 |  |  |  |  | 64 |  | 36 | 0.01 | 1 | 0.009
760047-01 | 60/22.9/10 | 2013-12-17 |  |  |  |  | 41 |  | 33.1 | 0.01 | 1 | 0.009 | 0.17
760047-01 | 60/22.9/10 | 2013-03-12 |  |  |  |  | 47 |  | 36 | 0.01 | 0.5 | 0.009 | 0.198
760047-01 | 60/22.9/10 | 2012-01-25 |  |  |  |  | 66 |  | 37 | 0.01 | 0.5 | 0.007 | 0.166
760047-01 | 60/22.9/10 | 2011-04-19 |  |  |  |  | 46 |  | 37 | 0.01 | 0.5 | 0.006 | 0.187
760047-01 | 60/22.9/10 | 2010-05-19 |  |  |  |  | 54 |  | 39 | 0.01 | 0.5 | 0.011 | 0.14
760047-01 | 60/22.9/10 | 2009-10-16 |  |  |  |  | 51 |  | 40 | 0.01 | 0.5 | 0.021 | 0.258
760047-01 | 60/22.9/10 | 2008-09-09 |  |  |  |  | 66 |  | 42.9 | 0.01 | 0.5 | 0.219 | 6.6
760047-01 | 60/22.9/10 | 2007-10-17 |  |  |  |  | 31 |  | 42.4 | 0.003 | 0.5 | 0.123 | 1.543
364073 | 60/10 | 2025-02-04 | 65 | 38 | PASA | 0.884 | 60 | 8 | 36.4 | 0.021 | 1.5 | 0.016 | 0.483
364073 | 60/10 | 2023-08-28 | 70 | 29.8 | B y C | 0.884 | 60 | 8 | 37.4 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.405
364073 | 60/10 | 04/04/2022 | 0 | 60 | Claro y brillante | 0.8769 | 57.8 | 12 | 39 | 0.02 | 1 | 0.025 | 0.89
364073 | 60/10 | 2021-07-04 | 61.8 | 53.9 | Claro | 0.875 | 46 | 14 | 38 | 0.02 | 1.5 | 0.011 | 0.472
364073 | 60/10 | 2020-06-14 |  |  |  |  | 67 |  | 35 | 0.01 | 1.5 | 0.017 | 0.52
364073 | 60/10 | 2019-04-17 |  |  |  |  | 47 |  | 45.3 | 0.01 | 1 | 0.021 | 0.66
364073 | 60/10 | 2018-07-30 |  |  |  |  | 47 |  | 37 | 0.02 | 1 | 0.014 | 0.28
364073 | 60/10 | 2017-07-04 |  |  |  |  | 59.7 |  | 44 | 0.01 | 1 | 0.04 | 1.4
364073 | 60/10 | 2016-01-12 |  |  |  |  | 48.4 |  | 45 | 0.01 | 0.5 | 0.025 | 0.592
364073 | 60/10 | 2014-12-11 |  |  |  |  | 28 |  | 43 | 0.01 | 0.5 | 0.043
364073 | 60/10 | 2013-12-18 |  |  |  |  | 59.4 |  | 34 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 1.67
364073 | 60/10 | 2013-03-12 |  |  |  |  | 54 |  | 45 | 0.01 | 0.5 | 0.034 | 0.417
364073 | 60/10 | 2012-11-26 |  |  |  |  | 45 |  | 47.6 | 0.006 | 0.5 | 0.004 | 0.009
146659T1 | 60/10 | 2025-02-04 | 65 | 34 | PASA | 0.882 | 70 | 6 | 35.6 | 0.005 | 0.5 | 0.002 | 0.138
146659T1 | 60/10 | 2023-08-28 | 72 | 51.2 | B Y C | 0.882 | 52 | 7 | 34.6 | 0.01 | 0.5 | 0.007 | 0.156
146659T1 | 60/10 | 04/04/2022 | 0 | 55.8 | Claro y brillante | 0.877 | 78.2 | 8 | 35.9 | 0.02 | 1 | 0.005 | 0.28
146659T1 | 60/10 | 2021-07-04 | 66.2 | 49.1 | Claro | 0.872 | 54 | 11 | 37 | 0.02 | 0.5 | 0.006 | 0.785
146659T1 | 60/10 | 2020-06-14 |  |  |  |  | 65 |  | 42 | 0.01 | 0.5 | 0.06 | 0.14
146659T1 | 60/10 | 2019-04-17 |  |  |  |  | 67 |  | 41.4 | 0.01 | 0.5 | 0.006 | 0.09
146659T1 | 60/10 | 2018-07-30 |  |  |  |  | 73 |  | 35.7 | 0.01 | 0.5 | 0.004 | 0.12
146659T1 | 60/10 | 2017-07-04 |  |  |  |  | 63.3 |  | 39.1 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 1
146659T1 | 60/10 | 2016-01-12 |  |  |  |  | 63.9 |  | 42 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.137
146659T1 | 60/10 | 2014-12-15 |  |  |  |  | 63.6 |  | 41 | 0.01 | 0.5 | 0.009
146659T1 | 60/10 | 2014-03-04 |  |  |  |  | 61.8 |  | 43 | 0.01 |  | 0.011
146659T1 | 60/10 | 2015-04-22 |  |  |  |  | 43.6
146659T1 | 60/10 | 2015-03-31 |  |  |  |  | 37
146659T1 | 60/10 | 2015-03-23 |  |  |  |  | 20
760046-01 | 60/22.9/10 | 2025-02-11 | 65 | ND | PASA | 0.884 | 59 | 6 | 36.9 | 0.001 | 1.5 | 0.005 | 0.266
760046-01 | 60/22.9/10 | 2023-08-20 | 66 | 34 | B y C | 0.884 | 53 | 8 | 37.2 | 0.01 | 1.5 | 0.004 | 0.209
760046-01 | 60/22.9/10 | 20/04/2022 | 0 | 62.9 | Claro y brillante | 0.8882 | 50.4 | 7 | 40.9 | 0.02 | 1 | 0.011 | 0.23
760046-01 | 60/22.9/10 | 2021-08-15 | 74.5 | 57.4 | claro | 0.875 | 43 | 16 | 37 | 0.02 | 2 | 0.011 | 0.347
760046-01 | 60/22.9/10 | 2019-04-23 |  |  |  |  | 49 |  | 44 | 0.01 | 2 | 0.007 | 0.24
760046-01 | 60/22.9/10 | 2018-08-02 |  |  |  |  | 36 |  | 39.5 | 0.02 | 2 | 0.022 | 0.28
760046-01 | 60/22.9/10 | 2017-12-27 |  |  |  |  | 70 |  | 40.5 | 0.01 | 1 |  | 0.7
760046-01 | 60/22.9/10 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 65 |  | 44 | 0.01 | 2 |  | 0.2
760046-01 | 60/22.9/10 | 2017-11-06 |  |  |  |  | 67.9 |  | 44.8 | 0.01 | 2 |  | 0.4
760046-01 | 60/22.9/10 | 2017-07-07 |  |  |  |  | 62.9 |  | 42 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.4
760046-01 | 60/22.9/10 | 2016-01-15 |  |  |  |  | 63.2 |  | 33 | 0.01 | 1 | 0.011 | 0.242
760046-01 | 60/22.9/10 | 2014-12-16 |  |  |  |  | 64 |  | 44 | 0.01 | 1 | 0.021
760046-01 | 60/22.9/10 | 2013-12-23 |  |  |  |  | 62 |  | 34.7 | 0.01 | 1.5 | 0.015 | 0.27
760046-01 | 60/22.9/10 | 2013-03-13 |  |  |  |  | 40 |  | 39 | 0.01 | 0.5 | 0.008 | 0.11
760046-01 | 60/22.9/10 | 2012-01-25 |  |  |  |  | 36 |  | 38 | 0.01 | 0.5 | 0.009 | 0.157
760046-01 | 60/22.9/10 | 2011-04-19 |  |  |  |  | 62 |  | 38 | 0.01 | 0.5 | 0.003 | 0.125
760046-01 | 60/22.9/10 | 2010-05-18 |  |  |  |  | 64 |  | 40 | 0.01 | 0.5 | 0.007 | 0.131
760046-01 | 60/22.9/10 | 2009-10-15 |  |  |  |  | 54 |  | 39 | 0.005 | 0.5 | 0.005 | 0.271
760046-01 | 60/22.9/10 | 2008-09-09 |  |  |  |  | 58 |  | 41.7 | 0.01 | 1 | 0.069 | 0.702
760046-01 | 60/22.9/10 | 2007-08-15 |  |  |  |  | 37 |  | 42 | 0.01 | 0.5 | 0.009 | 0.416
V101039 | 60/22.9 | 2025-02-11 | 66 | ND | PASA | 0.882 | 75 | 4 | 37.7 | 0.003 | 0.5 | 0.048 | 1.544
V101039 | 60/22.9 | 2023-08-20 | 62 | 32 | B y C | 0.882 | 68 | 5 | 38.7 | 0.01 | 0.5 | 0.043 | 0.043
V101039 | 60/22.9 | 20/04/2022 | 0 | 54.1 | Claro y brillante | 0.8811 | 65.1 | 8 | 42.9 | 0.02 | 1 | 0.098 | 2.04
V101039 | 60/22.9 | 2021-08-15 | 20.3 | 52.5 | claro | 0.873 | 31 | 17 | 39 | 0.02 | 0.5 | 0.287 | 4.079
V101039 | 60/22.9 | 2019-04-23 |  |  |  |  | 27.2 |  | 46.2 | 0.01 | 0.5 | 0.087 | 1.87
V101039 | 60/22.9 | 2018-08-02 |  |  |  |  | 19 |  | 42.6 | 0.01 | 1 | 0.064 | 2.21
V101039 | 60/22.9 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 33 |  | 47.9 | 0.01 | 0.5 |  | 1.1
V101039 | 60/22.9 | 2017-10-18 |  |  |  |  | 17 |  | 49.6 | 0.01 | 0.5 |  | 0.7
V101039 | 60/22.9 | 2017-10-10 |  |  |  |  | 22 |  | 49 | 0.01 | 0.5 |  | 0.6
V101042 | V101042 | 2025-02-10 | 65 | ND | PASA | 0.882 | 75 | 5 | 43.7 | 0.002 | 0.5 | 0.008 | 0.227
V101042 | V101042 | 2023-10-29 | 43 |  | B y C | 0.882 | 57 | 10 | 43.7 | 0.01 | 0.5 | 0.008 | 0.248
V101042 | V101042 | 2019-04-16 |  |  |  |  | 60.8 |  | 50.7 | 0.01 | 0.5 | 0.014 | 0.13
LP-000473 | 220/60 | 2025-02-10 | 65 | 28 | PASA | 0.882 | 65 | 9 | 36.5 | 0.01 | 1 | 0.024 | 0.896 | 0.114
LP-000473 | 220/60 | 2023-10-29 | 40 |  | B y C | 0.882 | 59 | 12 | 37.1 | 0.01 | 1 | 0.021 | 0.842
LP-000473 | 220/60 | 02/05/2022 | 0 | 55 | Claro y brillante | 0.8811 | 56.2 | 8 | 36.4 | 0.02 | 1 | 0.054 | 1.33
LP-000473 | 220/60 | 2021-07-26 | 55 | 54 | Claro | 0.873 | 27 | 13 | 36 | 0.02 | 1.5 | 0.033 | 1.45
LP-000473 | 220/60 | 2019-04-16 |  |  |  |  | 70 |  | 40.7 | 0.01 | 2 | 0.077 | 1.76
LP-000473 | 220/60 | 2018-08-15 |  |  |  |  | 63 |  | 35.3 | 0.02 | 2 | 0.106 | 2.15
LP-000473 | 220/60 | 2018-02-05 |  |  |  |  | 20 |  | 40.1 | 0.01 | 1 |  | 1.8
LP-000473 | 220/60 | 2018-01-29 |  |  |  |  | 41 |  | 43.2 | 0.01 | 1 |  | 2.12
LP-000473 | 220/60 | 2017-07-07 |  |  |  |  | 48.1 |  | 40.7 | 0.01 | 2 | 0.1 | 2.4
LP-000473 | 220/60 | 2014-12-15 | [6 empty] | 43 | 0.01 | 0.5 | 0.028
LP-000473 | 220/60 | 2014-02-21 | [6 empty] | 39 | 0.01 | 0.5 | 0.017 | 0.34
LP-000473 | 220/60 | 2013-12-20 | [6 empty] | 39.5 | 0.01 | 0.5 | 0.017 | 0.35
LP-000473 | 220/60 | 2013-03-14 | [6 empty] | 44 | 0.01 | 0.5 | 0.014 | 0.519
LP-000473 | 220/60 | 2012-11-29 | [6 empty] | 42 | 0.01 | 0.5 | 0.013 | 0.502
LP-000473 | 220/60 | 2011-12-07 | [6 empty] | 42 | 0.01 | 1 | 0.024 | 0.525
LP-000473 | 220/60 | 2011-03-23 | [6 empty] | 41 | 0.01 | 0.5 | 0.012 | 0.608
LP-000473 | 220/60 | 2010-05-20 |  |  |  |  | 66.1 |  | 48 | 0.01 | 1 | 0.035 | 0.542
LP-000473 | 220/60 | 2009-10-17 |  |  |  |  | 60.6 |  | 47 | 0.005 | 1 | 0.006 | 0.149
LP-000473 | 220/60 | 2008-09-03 |  |  |  |  | 49.1 |  | 29
LP-000473 | 220/60 | 2008-08-19 |  |  |  |  | 73.1 |  | 28 | 0.02 |  | 0.081
LP-000473 | 220/60 | 2008-07-15 |  |  |  |  | 57 |  | 37.1 | 0.02 | 1.5 | 0.081 | 2.14
LP-000473 | 220/60 | 2006-11-23 |  |  |  |  | 48 |  | 27.4 | 0.008 | 1.5 | 0.086 | 2.927
LP-000473 | 220/60 | 2005-12-23 |  |  |  |  | 52 |  | 28.5 | 0.019 | 1.5 | 0.09 | 2.702
LP-000473 | 220/60 | 2005-05-05 |  |  |  |  | 73
LP-000473 | 220/60 | 2004-12-06 |  |  |  |  | 64 |  | 30.3 | 0.02805 | 1
LP-000473 | 220/60 | 2002-12-26 |  |  |  |  | 51 |  | 29.6 | 0.03026 | 1
LP-000473 | 220/60 | 2001-10-29 |  |  |  |  | 58 |  | 28.3 | 0.02377 | 0.6
LP-000473 | 220/60 | 2000-10-09 |  |  |  |  | 66 |  | 28.7 | 0.02332 | 0.6
LP-000473 | 220/60 | 1999-10-05 |  |  |  |  | 70 |  | 28.4 | 0.02354 | 0.5
LP-000476 | 220/60 | 2025-02-10 | 59 | ND | PASA | 0.882 | 59 | 8 | 30.5 | 0.02 | 2.5 | 0.11 | 3.965 | 0.003
LP-000476 | 220/60 | 2023-10-29 | 44 |  | B y C | 0.882 | 50 | 10 | 31.5 | 0.02 | 2.5 | 0.09 | 3.044
LP-000476 | 220/60 | 2022-08-15 | 0 | 49 | Claro | 0.8809 | 40.9 | 14 | 31.4 | 0.02 | 3 | 0.156 | 2.98
LP-000476 | 220/60 | 02/05/2022 | 0 | 55 | Claro | 0.8817 | 41 | 13 | 31.5 | 0.02 | 3.5 | 0.13 | 3.34
LP-000476 | 220/60 | 2021-07-26 | 55 | 51 | Claro | 0.874 | 26 | 15 | 29 | 0.02 | 3 | 0.104 | 0.763
LP-000476 | 220/60 | 2019-04-16 |  |  |  |  | 61 |  | 38 | 0.01 | 3 | 0.131 | 2.94
LP-000476 | 220/60 | 2018-08-15 |  |  |  |  | 73 |  | 31.1 | 0.01 | 3 | 0.172 | 2.64
LP-000476 | 220/60 | 2018-02-05 |  |  |  |  | 24 |  | 32 | 0.01 | 2 |  | 3.2
LP-000476 | 220/60 | 2018-01-30 | [6 empty] | 35.4 | 0.01 | 2 |  | 4.09
LP-000476 | 220/60 | 2017-07-07 |  |  |  |  | 51.9 |  | 34.7 | 0.01 | 3 | 0.3 | 4.8
LP-000476 | 220/60 | 2014-12-15 |  |  |  |  | 43.4 |  | 33 | 0.01 | 2 | 0.067
LP-000476 | 220/60 | 2014-02-21 |  |  |  |  | 59.4 |  | 29.7 | 0.01 | 2.5 | 0.068 | 2.34
LP-000476 | 220/60 | 2013-12-20 | [6 empty] | 29.5 | 0.01 | 2.5 | 0.078 | 2.39
LP-000476 | 220/60 | 2013-03-14 | [6 empty] | 34 | 0.01 | 1.5 | 0.05 | 1.639
LP-000476 | 220/60 | 2012-11-29 | [6 empty] | 32 | 0.01 | 1.5 | 0.055 | 1.752
LP-000476 | 220/60 | 2011-12-07 | [6 empty] | 30 | 0.01 | 2 | 0.041 | 1.517
LP-000476 | 220/60 | 2011-03-23 | [6 empty] | 31 | 0.01 | 2 | 0.065 | 1.414
LP-000476 | 220/60 | 2010-05-20 |  |  |  |  | 428 |  | 35 | 0.01 | 1.5 | 0.073 | 1.66
LP-000476 | 220/60 | 2009-10-13 |  |  |  |  | 31.1 |  | 34 | 0.01 | 1.5 | 0.055 | 2.075
LP-000476 | 220/60 | 2008-08-19 |  |  |  |  | 64.5 |  | 32 | 0.01 |  | 0.047
LP-000476 | 220/60 | 2008-07-15 |  |  |  |  | 50.3 |  | 38.5 | 0.01 | 1.5 | 0.037 | 1.59
LP-000476 | 220/60 | 2008-01-04 |  |  |  |  | 57 |  |  | 0.01 |  | 0.051 | 2.689
LP-000476 | 220/60 | 2006-11-23 |  |  |  |  | 45 |  | 29.2 | 0.003 | 1.5 | 0.058 | 2.61
LP-000476 | 220/60 | 2005-12-23 |  |  |  |  | 60 |  | 32.1 | 0.008 | 1.5 | 0.055 | 1.949
LP-000476 | 220/60 | 2005-11-28 |  |  |  |  | 57 |  | 31.7 | 0.013 | 1.5
LP-000476 | 220/60 | 2004-12-06 |  |  |  |  | 65 |  | 33.9 | 0.0187 | 1
LP-000476 | 220/60 | 2002-12-26 |  |  |  |  | 40 |  | 34.6 | 0.01862 | 0.9
LP-000476 | 220/60 | 2001-10-29 |  |  |  |  | 45 |  | 32.4 | 0.02641 | 0.6
LP-000476 | 220/60 | 2000-10-09 |  |  |  |  | 52 |  | 33.6 | 0.02073 | 0.6
LP-000476 | 220/60 | 1999-10-05 |  |  |  |  | 66 |  | 32.9 | 0.01831 | 0.5
L-30155 | 60/10 | 2025-02-10 | 65 | ND | PASA | 0.881 | 72 | 7 | 43.9 | 0.002 | 0.5 | 0.003 | 0.245
L-30155 | 60/10 | 2023-10-29 | 43 |  | B y C | 0.881 | 60 | 6 | 44.9 | 0.01 | 0.5 | 0.005 | 0.201
L-30155 | 60/10 | 02/05/2022 | 0 | 53 | Claro y brillante | 0.8806 | 70.2 | 7 | 46.5 | 0.02 | 1 | 0.009 | 0.26
L-30155 | 60/10 | 2021-07-26 | 55 | 60 | Claro | 0.872 | 35 | 12 | 46 | 0.02 | 0.5 | 0.013 | 0.43
L-30155 | 60/10 | 2019-04-16 |  |  |  |  | 24 |  | 49.8 | 0.01 | 0.5 | 0.021 | 0.59
L-30155 | 60/10 | 2018-07-26 |  |  |  |  | 21 |  | 41.7 | 0.01 | 0.5 | 0.012 | 0.53
L-30155 | 60/10 | 2018-02-12 |  |  |  |  | 50 |  | 50 | 0.01 | 0.5 |  | 0.2
L-30155 | 60/10 | 2018-01-25 |  |  |  |  | 25 |  | 53 | 0.01 | 0.5 |  | 0.2
L-30155 | 60/10 | 2018-01-10 |  |  |  |  | 60 |  | 50.1 | 0.01 | 0.5 |  | 0.5
L-30155 | 60/10 | 2016-01-13 |  |  |  |  | 18 |  | 34 | 0.02 | 2 | 0.079 | 2.24
L-30155 | 60/10 | 2014-12-12 |  |  |  |  | 19 |  | 32 | 0.01 | 2 | 0.081
L-30155 | 60/10 | 2014-10-07 |  |  |  |  | 23 |  | 35.1 | 0.04 | 3 |  | 0.0201
L-30155 | 60/10 | 2013-12-26 |  |  |  |  | 35.7 |  | 29.7 | 0.01 | 2 | 0.053 | 1.8
L-30155 | 60/10 | 2013-07-23 |  |  |  |  | 65 |  | 30.1 | 0.03 | 1 | 0.0999
L-30155 | 60/10 | 2013-06-20 | [6 empty] | 35 | 0.01 | 1.5 | 0.067 | 2.326
L-30155 | 60/10 | 2013-03-14 | [6 empty] | 36 | 0.01 | 1.5 | 0.063 | 1.949
L-30155 | 60/10 | 2012-11-29 | [6 empty] | 33 | 0.01 | 1.5 | 0.076 | 2.023
L-30155 | 60/10 | 2012-01-24 | [6 empty] | 33 | 0.02 | 2 | 0.055 | 2.003
L-30155 | 60/10 | 2011-04-20 | [6 empty] | 33 | 0.01 | 2 | 0.052 | 1.712
L-30155 | 60/10 | 2010-11-04 | [6 empty] | 33 | 0.01 | 1.5 | 0.052 | 1.751
L-30155 | 60/10 | 2010-05-19 | [6 empty] | 33 | 0.01 | 1.5 | 0.06 | 1.712
L-30155 | 60/10 | 2009-11-10 | [6 empty] | 35 | 0.02 | 2 | 0.064 | 1.929
L-30155 | 60/10 | 2009-10-15 | [6 empty] | 35 | 0.01 | 2 | 0.05 | 1.669
L-30155 | 60/10 | 2008-11-25 |  |  |  |  | 62.7 |  | 35 | 0.01 |  | 0.05
L-30155 | 60/10 | 2008-09-09 | [6 empty] | 38.1 | 0.02 | 1.5 | 0.037 | 1.75
L-30155 | 60/10 | 2007-09-06 |  |  |  |  | 15
L-30155 | 60/10 | 2006-11-16 |  |  |  |  | 32.7 |  | 35.2 | 0.005 | 1.5 | 0.033 | 1.237
L-30155 | 60/10 | 2006-08-27 |  |  |  |  | 35 |  | 38.4 |  | 1
L-30155 | 60/10 | 2005-07-11 |  |  |  |  | 58.4 |  | 42 | 0.012 | 0.5 | 0.027 | 0.31
L-30155 | 60/10 | 2004-11-16 |  |  |  |  | 26 |  | 24 |  | 3.5
L-30155 | 60/10 | 2002-10-02 |  |  |  |  | 48.9 |  | 26.3 | 0.04655 | 3.1
L-30155 | 60/10 | 2002-04-02 |  |  |  |  | 21
L-30155 | 60/10 | 2002-01-24 |  |  |  |  | 58 |  | 27.8 | 0.0581 | 3
L-30155 | 60/10 | 1998-08-18 |  |  |  |  | 22 |  | 28.3 | 0.040392 | 2.6
L-30155 | 60/10 | 1997-07-11 |  |  |  |  | 53.1 |  | 30.1 | 0.0365 | 2.5
L-30155 | 60/10 | 1996-07-25 |  |  |  |  | 35.7 |  | 30.5 | 0.029 | 2.5
L-30155 | 60/10 | 1995-05-17 |  |  |  |  | 38.5 |  |  | 0.041
L-30155 | 60/10 | 1991-05-22 |  |  |  |  | 17 |  |  | 0.017
161642T | 60/22.9/10 | 2025-02-10 | 65 | ND | PASA | 0.882 | 61 | 10 | 31.6 | 0.02 | 2 | 0.046 | 1.511 | 0.041
161642T | 60/22.9/10 | 2023-10-29 | 43 | 25 | B y C | 0.882 | 43 | 19 | 32.3 | 0.02 | 2 | 0.023 | 1.218
161642T | 60/22.9/10 | 02/05/2022 | 0 | 55 | Claro y brillante | 0.8813 | 67.7 | 14 | 33.7 | 0.02 | 2 | 0.063 | 1.82
161642T | 60/22.9/10 | 2021-07-26 | 55 | 50 | Claro | 0.874 | 31 | 15 | 33 | 0.02 | 2.5 | 0.024 | 1.088
161642T | 60/22.9/10 | 2019-04-16 |  |  |  |  | 42 |  | 39.6 | 0.02 | 2 | 0.056 | 1.58
161642T | 60/22.9/10 | 2018-07-26 |  |  |  |  | 36 |  | 34.4 | 0.03 | 2 | 0.094 | 1.33
161642T | 60/22.9/10 | 2018-02-01 |  |  |  |  | 50.9 |  | 37.6 | 0.02 | 2 |  | 1.4
161642T | 60/22.9/10 | 2018-01-25 |  |  |  |  | 67.3 |  | 42 | 0.02 | 2 |  | 1.1
161642T | 60/22.9/10 | 2017-12-15 |  |  |  |  | 59.1 |  | 41.4 | 0.03 | 2 |  | 1.6
161642T | 60/22.9/10 | 2017-07-05 |  |  |  |  | 50.8 |  | 37.2 | 0.02 | 2 | 0.01 | 2
161642T | 60/22.9/10 | 2016-01-20 | [6 empty] | 35 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.834
161642T | 60/22.9/10 | 2014-12-16 | [6 empty] | 38 | 0.01 | 1.5 | 0.021
161642T | 60/22.9/10 | 2013-12-23 | [6 empty] | 32.7 | 0.01 | 2 | 0.023 | 0.66
161642T | 60/22.9/10 | 2013-03-08 | [6 empty] | 36 | 0.01 | 1 | 0.039 | 0.901
161642T | 60/22.9/10 | 2012-01-24 | [6 empty] | 37 | 0.01 | 1.5 | 0.032 | 0.722
161642T | 60/22.9/10 | 2011-04-24 | [6 empty] | 35 | 0.01 | 1.5 | 0.012 | 0.636
161642T | 60/22.9/10 | 2010-05-13 | [6 empty] | 37 | 0.01 | 1 | 0.023 | 0.612
161642T | 60/22.9/10 | 2009-10-14 | [6 empty] | 34 | 0.01 | 15 | 0.016 | 0.55
161642T | 60/22.9/10 | 2008-09-30 | [6 empty] | 37.8 | 0.01 | 1 | 0.017 | 0.696
161642T | 60/22.9/10 | 2007-08-06 | [6 empty] | 37.1 | 0.005 | 1 | 0.017 | 0.478
161642T | 60/22.9/10 | 2007-01-20 | [6 empty] | 41.5 | 0.011 | 0.5 | 0.021 | 0.366
161642T | 60/22.9/10 | 2006-11-21 | [6 empty] | 20.5 | 0.029 | 3 | 0.117 | 2.9
161642T | 60/22.9/10 | 2005-11-28 | [6 empty] | 22 | 0.043 | 3
161642T | 60/22.9/10 | 2005-06-03
161642T | 60/22.9/10 | 2004-11-16 | [6 empty] | 21.5 |  | 2.5
161642T | 60/22.9/10 | 2002-11-11 | [6 empty] | 23.9 | 0.03491 | 2
161642T | 60/22.9/10 | 2001-09-19 | [6 empty] | 25.8 | 0.02377 | 1.5
161642T | 60/22.9/10 | 2000-09-04 | [6 empty] | 28.4 | 0.02591 | 1.1
161642T | 60/22.9/10 | 1999-09-16 | [6 empty] | 35.1 | 0.01831 | 0.5
146660T2 | 60/22.9 | 2025-02-04 | 65 | 36 | PASA | 0.882 | 67 | 9 | 32.3 | 0.009 | 1 | 0.003 | 0.219
146660T2 | 60/22.9 | 2023-08-28 | 72 | 29.5 | B y C | 0.883 | 57 | 10 | 33.3 | 0.01 | 1 | 0.006 | 0.286
146660T2 | 60/22.9 | 07/04/2022 | 0 | 62.2 | Claro y brillante | 0.881 | 65.5 | 9 | 33.9 | 0.02 | 1 | 0.01 | 0.34
146660T2 | 60/22.9 | 2021-07-04 | 61.6 | 48.7 | Claro | 0.874 | 36 | 12 | 32 | 0.02 | 1 | 0.006 | 0.237
146660T2 | 60/22.9 | 2020-06-15 |  |  |  |  | 73 |  | 32 | 0.01 | 0.5 | 0.003 | 0.16
146660T2 | 60/22.9 | 2019-04-17 |  |  |  |  | 67 |  | 40.6 | 0.01 | 1 | 0.007 | 0.2
146660T2 | 60/22.9 | 2018-07-30 | [6 empty] | 36.4 | 0.01 | 1 | 0.006 | 0.22
146660T2 | 60/22.9 | 2017-07-04 | [6 empty] | 37.5 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.4
146660T2 | 60/22.9 | 2016-01-12 |  |  |  |  | 60 |  | 39 | 0.01 | 0.5 | 0.003 | 0.234
146660T2 | 60/22.9 | 2014-12-11 |  |  |  |  | 57.1 |  | 40 | 0.01 | 0.5 | 0.013
146660T2 | 60/22.9 | 2014-03-13 |  |  |  |  | 58.7 |  | 45 | 0.01 |  | 0.011
123157T | 60/10 | 2025-02-04 | 65 | 34 | PASA | 0.88 | 75 | 5 | 31.9 | 0.015 | 1 | 0.009 | 0.328
123157T | 60/10 | 2023-09-12 | 75.6 |  | B Y C | 0.879 | 75 | 8 | 33.2 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.315
770023-01 | 60/22.9/10 | 2025-02-07 | ND | ND | PASA | 0.886 | 74 | 9 | 32.7 | 0.005 | 1.5 | 0.019 | 0.637
770023-01 | 60/22.9/10 | 2023-10-05 | 56 |  | B Y C | 0.885 | 72 | 10 | 33.2 | 0.01 | 1.5 | 0.012 | 0.507
770023-01 | 60/22.9/10 | 25/05/2022 | 0 | 64 | Claro y brillante | 0.8843 | 67.1 | 12 | 34.2 | 0.02 | 2 | 0.016 | 0.47
770023-01 | 60/22.9/10 | 2021-07-16 | 67.6 | 57 | Claro | 0.875 | 48 | 17 | 32 | 0.02 | 2 | 0.016 | 0.782
770023-01 | 60/22.9/10 | 2020-06-15 |  |  |  |  | 72 |  | 33.7 | 0.01 | 1.5 | 0.016 | 0.46
770023-01 | 60/22.9/10 | 2019-04-29 |  |  |  |  | 67.9 |  | 37.9 | 0.01 | 1 | 0.019 | 0.37
770023-01 | 60/22.9/10 | 2018-08-06 |  |  |  |  | 62.2 |  | 34.1 | 0.02 | 1 | 0.021 | 0.65
770023-01 | 60/22.9/10 | 2017-07-12 |  |  |  |  | 61 |  | 37.8 | 0.02 | 2 | 0.03 | 1
770023-01 | 60/22.9/10 | 2016-01-18 |  |  |  |  | 64.2 |  | 35 | 0.01 | 1 | 0.027 | 0.825
770023-01 | 60/22.9/10 | 2014-12-17 |  |  |  |  | 77.3 |  | 37 | 0.01 | 1 | 0.037
770023-01 | 60/22.9/10 | 2013-12-20 |  |  |  |  | 41 |  | 30.9 | 0.01 | 1 | 0.043 | 1.48
770023-01 | 60/22.9/10 | 2013-03-14 |  |  |  |  | 49 |  | 36 | 0.01 | 0.5 | 0.045 | 1.176
770023-01 | 60/22.9/10 | 2012-01-26 |  |  |  |  | 57.1 |  | 33 | 0.01 | 0.5 | 0.082 | 1.192
770023-01 | 60/22.9/10 | 2011-12-07 |  |  |  |  | 51.8 |  | 34 | 0.01 | 1 | 0.079 | 1.355
770023-01 | 60/22.9/10 | 2011-03-25 |  |  |  |  | 64.3 |  | 32 | 0.01 | 0.5 | 0.094 | 1.504
770023-01 | 60/22.9/10 | 2010-05-20 |  |  |  |  | 65 |  | 36 | 0.01 | 0.5 | 0.151 | 1.985
770023-01 | 60/22.9/10 | 2009-10-13 |  |  |  |  | 48 |  | 38 | 0.005 | 0.5 | 0.19 | 2.993
770023-01 | 60/22.9/10 | 2008-06-11 |  |  |  |  | 44 |  | 44 | 0.01 | 0.5 | 0.039 | 0.29
L-30108 | 60/10 | 2025-02-12 | 74 | ND | PASA | 0.887 | 59 | 9 | 37.5 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.601
L-30108 | 60/10 | 2023-10-24 | 70 |  | B Y C | 0.887 | 60 | 8 | 38.9 | 0.01 | 0.5 | 0.012 | 0.559
L-30108 | 60/10 | 08/04/2022 | 0 | 64 | Claro y brillante | 0.8842 | 62.5 | 7 | 41.8 | 0.02 | 1 | 0.035 | 0.75
L-30108 | 60/10 | 2021-08-02 | 79.6 | 48 | claro | 0.875 | 35 | 13 | 40 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 1.092
L-30108 | 60/10 | 2019-04-23 |  |  |  |  | 19 |  | 34.1 | 0.07 | 3 | 0.1 | 2.87
L-30108 | 60/10 | 2018-08-02 |  |  |  |  | 30 |  | 29.9 | 0.07 | 3 | 0.083 | 2.64
L-30108 | 60/10 | 2017-05-19 |  |  |  |  | 18 |  | 30 | 0.02 |  | 0.076
L-30108 | 60/10 | 2016-09-26 |  |  |  |  | 21 |  | 29 | 0.02 | 2 | 0.064 | 2.161
L-30108 | 60/10 | 2016-04-15 |  |  |  |  | 61 |  | 32 | 0.04 | 2 | 0.082 | 2.793
L-30108 | 60/10 | 2016-01-15 |  |  |  |  | 18 |  | 31 | 0.03 | 2.5 | 0.072 | 2.121
L-30108 | 60/10 | 2015-06-09 |  |  |  |  | 29 |  | 35 | 0.01 |  | 0.101
L-30108 | 60/10 | 2015-06-07 |  |  |  |  | 26 |  | 35 | 0.01 |  | 0.06
L-30108 | 60/10 | 2014-12-16 |  |  |  |  | 24 |  | 35 | 0.01 | 2 | 0.053
L-30108 | 60/10 | 2014-04-15 |  |  |  |  | 69 |  | 29.9 | 0.07 | 3.5 | 0.0067 | 0.0151
L-30108 | 60/10 | 2014-02-20 |  |  |  |  | 58 |  | 29.8 | 0.07 | 3.5 | 0.0098 | 0.028
L-30108 | 60/10 | 2013-12-30 |  |  |  |  | 20 |  | 30.3 | 0.01 | 2.5 | 0.042 | 1.46
L-30108 | 60/10 | 2013-07-01 |  |  |  |  | 21.9 |  | 35 | 0.01 | 1.5 | 0.046 | 1.527
L-30108 | 60/10 | 2013-03-08 | [6 empty] | 34 | 0.01 | 1.5 | 0.05 | 1.49
L-30108 | 60/10 | 2013-01-27 | [6 empty] | 34 | 0.01 | 2 | 0.049 | 1.507
L-30108 | 60/10 | 2012-11-29 | [6 empty] | 32 | 0.01 | 1.5 | 0.063 | 1.745
L-30108 | 60/10 | 2012-01-26 | [6 empty] | 34 | 0.01 | 1.5 | 0.065 | 1.58
L-30108 | 60/10 | 2011-06-12 | [6 empty] | 37 | 0.01 | 1.5 | 0.047 | 1.289
L-30108 | 60/10 | 2011-03-23 | [6 empty] | 34 | 0.01 | 2 | 0.039 | 1.29
L-30108 | 60/10 | 2010-05-18 | [6 empty] | 38 | 0.01 | 2 | 0.047 | 1.256
L-30108 | 60/10 | 2010-04-07 | [6 empty] | 35 | 0.01 | 2 | 0.043 | 1.137
L-30108 | 60/10 | 2010-03-30 | [6 empty] | 38 | 0.01 | 2 | 0.06 | 1.425
L-30108 | 60/10 | 2009-08-26 | [6 empty] | 38 | 0.01 |  | 0.038
L-30108 | 60/10 | 2009-08-07 | [6 empty] | 40 | 0.01 |  | 0.032
L-30108 | 60/10 | 2008-10-23 |  |  |  |  | 32 |  | 34 |  |  | 0.048
L-30108 | 60/10 | 2008-07-22 |  |  |  |  | 21 |  | 41.2 | 0.03 | 1.5 | 0.04 | 1.11
L-30108 | 60/10 | 2007-09-23 |  |  |  |  | 22
L-30108 | 60/10 | 2007-09-21 |  |  |  |  | 33
L-30108 | 60/10 | 2006-03-16 | [6 empty] | 23.3 | 0.057 | 4 | 0.179 | 0.497
L-30108 | 60/10 | 2005-03-06 |  |  |  |  | 25
L-30108 | 60/10 | 2004-03-21 |  |  |  |  | 26 |  | 25.3 |  | 3.1
L-30108 | 60/10 | 2002-04-01 | [6 empty] | 27.9 | 0.06023 | 3
L-30108 | 60/10 | 2001-02-28 | [6 empty] | 28.2 | 0.05959 | 2.6
L-30108 | 60/10 | 2000-01-25 |  |  |  |  | 29.4 |  | 28 | 0.04146 | 2.6
L-30108 | 60/10 | 1999-01-25 |  |  |  |  | 38.8 |  | 30.4 | 0.047086 | 2.5
L-30108 | 60/10 | 1998-01-15 |  |  |  |  | 53.1 |  | 29.6 | 0.03912 | 2.5
L-30108 | 60/10 | 1997-01-20 |  |  |  |  | 59 |  | 28.9 | 0.029 | 2.5
L-30108 | 60/10 | 1996-02-07 |  |  |  |  | 27 |  |  | 0.058 | 2.5
L-30108 | 60/10 | 1995-01-11 |  |  |  |  | 32 |  |  | 0.036
L-30108 | 60/10 | 1994-01-27 |  |  |  |  | 62 |  |  | 0.11
L-30108 | 60/10 | 1991-05-28 |  |  |  |  | 39 |  |  | 0.063
L-30406 | 60/10 | 2025-02-12 | 74 | ND | PASA | 0.881 | 35 | 17 | 29.4 | 0.04 | 2 | 0.051 | 2.129 | 0.163
L-30406 | 60/10 | 2023-10-26 | 72 |  | B y C | 0.881 | 38 | 16 | 30.2 | 0.03 | 2 | 0.047 | 1.685
L-30406 | 60/10 | 2021-07-13 | 77 | 60 | Claro | 0.871 | 25 | 22 | 30 | 0.04 | 2.5 | 0.04 | 1.591
L-30406 | 60/10 | 2020-06-12 |  |  |  |  | 55 |  | 28.8 | 0.01 | 2.5 | 0.08 | 1.45
L-30406 | 60/10 | 2019-04-22 |  |  |  |  | 41 |  | 39 | 0.02 | 2 | 0.077 | 1.45
L-30406 | 60/10 | 2018-07-31 |  |  |  |  | 26 |  | 32.8 | 0.04 | 2 | 0.052 | 1.22
L-30406 | 60/10 | 2017-07-07 |  |  |  |  | 46.3 |  | 37.4 | 0.02 | 2 | 0.09 | 2.2
L-30406 | 60/10 | 2016-01-12 | [6 empty] | 35 | 0.02 | 1.5 | 0.024 | 0.93
L-30406 | 60/10 | 2014-12-11 | [6 empty] | 36 | 0.01 | 1 | 0.025
L-30406 | 60/10 | 2014-10-07 | [6 empty] | 39.3 | 0.03 | 2 |  | 0.0332
L-30406 | 60/10 | 2013-12-19 | [6 empty] | 30.3 | 0.01 | 1.5 | 0.023 | 0.73
L-30406 | 60/10 | 2013-03-13 | [6 empty] | 32 | 0.01 | 1 | 0.026 | 0.788
L-30406 | 60/10 | 2012-11-28 | [6 empty] | 35 | 0.01 | 0.5 | 0.03 | 0.742
L-30406 | 60/10 | 2012-01-25 | [6 empty] | 35 | 0.01 | 1.5 | 0.027 | 0.623
L-30406 | 60/10 | 2011-04-19 | [6 empty] | 39 | 0.01 | 1 | 0.031 | 0.619
L-30406 | 60/10 | 2010-05-24 | [6 empty] | 47 | 0.01 | 1 | 0.015 | 0.4
L-30406 | 60/10 | 2010-05-13 |  |  |  |  | 63.1 |  | 19 | 0.04 | 3.5 | 0.125 | 3.532
L-30406 | 60/10 | 2009-10-15 | [6 empty] | 22 | 0.04 | 35 | 0.104 | 2.953
L-30406 | 60/10 | 2008-10-24 |  |  |  |  | 45 |  | 18 |  |  | 0.113
L-30406 | 60/10 | 2008-08-20 |  |  |  |  | 36 |  | 27.5 | 0.1 | 3.5 | 0.073 | 1.88
L-30406 | 60/10 | 2006-11-21 | [6 empty] | 17.6 | 0.072 | 4 | 0.079 | 2.491
L-30406 | 60/10 | 2006-09-17 |  |  |  |  | 56 |  | 18.2 |  | 3.5
L-30406 | 60/10 | 2005-06-14 |  |  |  |  | 61
L-30406 | 60/10 | 2004-11-14 |  |  |  |  | 42 |  | 18.5 |  | 3.1
L-30406 | 60/10 | 2002-10-01 |  |  |  |  | 29.8 |  | 19.2 | 0.09311 | 3.5
L-30406 | 60/10 | 2001-05-24 |  |  |  |  | 37.3 |  | 18.7 | 0.08551 | 3.5
L-30406 | 60/10 | 2000-06-28 |  |  |  |  | 64.5 |  | 19.9 | 0.09846 | 3.1
L-30406 | 60/10 | 1999-05-26 |  |  |  |  | 64 |  | 19.5 | 0.07586 | 3.1
L-30406 | 60/10 | 1998-06-19 |  |  |  |  | 25 |  | 20.2 | 0.06462 | 2.6
L-30406 | 60/10 | 1997-05-20 |  |  |  |  | 39 |  | 20.9 | 0.0555 | 3
L-30406 | 60/10 | 1996-05-07 |  |  |  |  | 24.8 |  |  | 0.086 | 3
L-30406 | 60/10 | 1995-05-05 |  |  |  |  | 34 |  |  | 0.078
L-30406 | 60/10 | 1992-05-28 |  |  |  |  | 32 |  |  | 0.026
V147101 | 220/10 | 2025-02-09 | 58 | 26 | PASA | 0.885 | 65 | 4 | 43.9 | 0.002 | 0.5 | 0.004 | 0.191
V147101 | 220/10 | 2023-11-24 |  |  | B Y C | 0.884 | 50 | 10 | 45.2 | 0.01 | 0.5 | 0.002 | 0.061
V147101 | 220/10 | 2022-04-13 |  | 42 | B Y C | 0.8831 | 68.8 | 8 | 43 | 0.02 | 1 | 0.006 | 0.15
V147101 | 220/10 | 2021-02-01 |  |  | B Y C | 0.8827 | 61.5 | 6 | 46.9 | 0.02 | 0.5 |  | 0.07
V147101 | 220/10 | 2021-01-06 |  | 43.9 | B Y C | 0.8756 | 65 | 6 | 50.2 | 0.02 | 0.5 |  | 0.11
V147101 | 220/10 | 2020-12-30 |  | 42 | B Y C | 0.8811 | 62.8 | 4 | 51.4 | 0.02 | 0.5 |  | 0.06
V147102 | 220/10 | 2025-02-09 | 58 | 27 | PASA | 0.885 | 74 | 6 | 44.2 | 0.002 | 0.5 | 0.006 | 0.084
V147102 | 220/10 | 2023-11-14 |  |  | B Y C | 0.884 | 55 | 9 | 46 | 0.01 | 0.5 | 0.161 | 0.004
V147102 | 220/10 | 2022-04-13 |  | 42 | B Y C | 0.8834 | 68.8 | 9 | 45.7 | 0.02 | 1 | 0.006 | 0.12
V147102 | 220/10 | 2021-02-01 |  |  | B Y C | 0.8827 | 61.7 | 6 | 47.7 | 0.02 | 0.5 |  | 0.09
V147102 | 220/10 | 2021-01-06 |  | 43.8 | B Y C | 0.8756 | 71.3 | 5 | 48.2 | 0.02 | 0.5 |  | 0.08
V147102 | 220/10 | 2020-12-30 |  | 42.5 | B Y C | 0.881 | 72.6 | 4 | 52 | 0.02 | 0.5 |  | 0.06
V147103 | 220/10 | 2025-02-09 | 58 | 27 | PASA | 0.885 | 75 | 3 | 43.7 | 0.003 | 0.5 | 0.004 | 0.07
V147103 | 220/10 | 2023-11-14 |  |  | B Y C | 0.884 | 59 | 7 | 44.4 | 0.01 | 0.5 | 0.004 | 0.108
V147103 | 220/10 | 2022-04-28 |  | 42 | B Y C | 0.8829 | 68.6 | 6 | 43.6 | 0.02 | 1 | 0.006 | 0.12
V147103 | 220/10 | 2021-02-01 |  |  | B Y C | 0.8827 | 61.7 | 6 | 47.7 | 0.02 | 0.5 |  | 0.09
V147103 | 220/10 | 2021-01-06 |  | 43.8 | B Y C | 0.8756 | 71.3 | 5 | 48.2 | 0.02 | 0.5 |  | 0.08
V147103 | 220/10 | 2020-12-30 |  | 42.5 | B Y C | 0.8811 | 72.6 | 4 | 52 | 0.02 | 0.5 |  | 0.06
V163201 | 220/10 | 2025-02-09 | 57 | 27 | PASA | 0.881 | 75 | 4 | 43.5 | 0.003 | 0.5 | 0.004 | 0.092
V163201 | 220/10 | 2024-01-22 |  | 36 | B y C | 0.881 | 66 | 4 | 43.2 | 0.01 | 0.5 | 0.006 | 0.053
V163201 | 220/10 | 2022-03-24 |  | 50 | B y C | 0.8761 | 66.6 | 4 | 46.7 | 0.02 | 1 |  | 0.13
V163201 | 220/10 | 2022-03-14 |  | 50 | B y C | 0.8768 | 70.8 | 9 | 45.3 | 0.02 | 1 |  | 0.14
V163201 | 220/10 | 2022-02-24 |  | 48 | B y C | 0.8752 | 72.6 | 5 | 46.6 | 0.02 | 1 |  | 0.16
V147105 | 220/10 | 2025-02-09 | 56 | 27 | PASA | 0.885 | 72 | 4 | 42.3 | 0.002 | 0.5 | 0.009 | 0.187
V147105 | 220/10 | 2023-11-14 |  |  | B Y C | 0.884 | 47 | 11 | 43.2 | 0.01 | 0.5 | 0.005 | 0.103
V147105 | 220/10 | 2023-11-14 |  |  | B Y C | 0.884 | 47 | 11 | 43.2 | 0.01 | 0.5 | 0.005 | 0.103
V147105 | 220/10 | 2022-04-08 |  | 41 | B Y C | 0.8715 | 69.5 | 5 | 43.3 | 0.02 | 1 | 0.01 | 0.17
V147105 | 220/10 | 2021-02-19 |  | 58.6 | B y C |  | 61.9 | 13 | 45 | 0.02 | 0.5 |  | 0.28
V147105 | 220/10 | 2021-02-01 |  | 43.5 | B y C |  | 57.9 | 6 | 43.7 | 0.02 | 0.5 |  | 0.24
V147105 | 220/10 | 2021-01-20 |  | 41.2 | B y C |  | 65.9 | 9 | 47.5 | 0.02 | 0.5 |  | 0.17
V147107 | 60/10 | 2025-02-07 | ND | ND | PASA | 0.884 | 75 | 4 | 39.9 | 0.001 | 0.5 | 0.013 | 0.162
V147107 | 60/10 | 2023-08-13 | 72 | 25 | B y C | 0.884 | 74 | 4 | 41.1 | 0.01 | 0.5 | 0.002 | 0.047
V147107 | 60/10 | 04/04/2022 | 0 | 46 | Claro y brillante | 0.8771 | 60.4 | 5 | 39.8 | 0.02 | 1 | 0.15 | 0.672
V147107 | 60/10 | 2021-07-02 | 76.4 | 42 | Claro | 0.874 | 39 | 12 | 39 | 0.02 | 0.5 | 0.035 | 0.869
770003-01 | 60/22.9 | 2025-02-07 | ND | ND | PASA | 0.885 | 73 | 5 | 32.9 | 0.008 | 1.5 | 0.008 | 0.459
770003-01 | 60/22.9 | 2023-10-18 | 70 |  | B y C | 0.884 | 67 | 6 | 33.6 | 0.01 | 1 | 0.005 | 0.341
760026-01 | 60/22.9/10 | 2025-02-07 | ND | ND | PASA | 0.897 | 65 | 10 | 32.5 | 0.01 | 0.5 | 0.015 | 0.384
760026-01 | 60/22.9/10 | 2023-10-17 | 52 |  | B Y C | 0.896 | 72 | 10 | 33.6 | 0.01 | 0.5 | 0.006 | 0.301
760026-01 | 60/22.9/10 | 25/05/2022 | 0 | 57 | Claro y brillante | 0.8965 | 71.9 | 9 | 32.5 | 0.02 | 1 | 0.008 | 0.2
760026-01 | 60/22.9/10 | 2021-07-16 | 67.9 | 59.2 | Claro | 0.889 | 35 | 17 | 33 | 0.02 | 0.5 | 0.011 | 0.407
760026-01 | 60/22.9/10 | 2020-06-15 |  |  |  |  | 39.7 |  | 31.5 | 0.01 | 0.5 | 0.007 | 0.25
760026-01 | 60/22.9/10 | 2019-04-29 | [6 empty] | 40.6 | 0.01 | 1 | 0.012 | 0.43
760026-01 | 60/22.9/10 | 2018-08-06 |  |  |  |  | 57.5 |  | 35.3 | 0.01 | 1 | 0.005 | 0.24
760026-01 | 60/22.9/10 | 2017-07-11 |  |  |  |  | 57 |  | 36.5 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.3
760026-01 | 60/22.9/10 | 2016-01-18 |  |  |  |  | 56.1 |  | 34 | 0.01 | 0.5 | 0.011 | 0.388
760026-01 | 60/22.9/10 | 2014-12-17 |  |  |  |  | 43.5 |  | 36 | 0.01 | 0.5 | 0.018
760026-01 | 60/22.9/10 | 2014-01-02 |  |  |  |  | 73 |  | 31.5 | 0.01 | 0.5 | 0.013 | 0.23
760026-01 | 60/22.9/10 | 2013-03-12 |  |  |  |  | 69 |  | 34 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.26
760026-01 | 60/22.9/10 | 2012-01-25 |  |  |  |  | 41 |  | 37 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.251
760026-01 | 60/22.9/10 | 2011-04-19 |  |  |  |  | 31 |  | 36 | 0.01 | 0.5 | 0.005 | 0.171
760026-01 | 60/22.9/10 | 2010-05-18 |  |  |  |  | 53 |  | 36 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.282
760026-01 | 60/22.9/10 | 2009-10-16 |  |  |  |  | 70 |  | 37 | 0.01 | 1 | 0.015 | 0.153
760026-01 | 60/22.9/10 | 2008-08-20 |  |  |  |  | 59 |  | 44.6 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.156
760026-01 | 60/22.9/10 | 2007-01-22 |  |  |  |  | 50 |  | 41.6 | 0.008 | 0.5
760026-01 | 60/22.9/10 | 2007-01-17 |  |  |  |  | 55 |  |  | 0.01 |  | 0.018 | 0.178
760026-01 | 60/22.9/10 | 2007-01-15 |  |  |  |  | 65 |  | 41 | 0.003 | 0.5
364077 | 60/10 | 2025-02-11 | 70 | 29 | PASA | 0.882 | 72 | 7 | 41.9 | 0.002 | 1 | 0.015 | 0.58
364077 | 60/10 | 2023-09-24 | 70 |  | B y C | 0.882 | 75 | 5 | 42.5 | 0.01 | 1 | 0.013 | 0.365
364077 | 60/10 | 18/04/2022 | 0 | 55 | Claro y brillante | 0.8815 | 63.4 | 9 | 43.6 | 0.02 | 1 | 0.021 | 0.6
364077 | 60/10 | 2021-07-05 | 62.7 | 52.1 | Claro | 0.874 | 15 | 12 | 43 | 0.02 | 1 | 0.013 | 1.244
364077 | 60/10 | 2020-06-15 |  |  |  |  | 47.8 |  | 41.3 | 0.01 | 1 | 0.015 | 1.39
364077 | 60/10 | 2019-04-22 |  |  |  |  | 31 |  | 46.6 | 0.01 | 1 | 0.028 | 0.59
364077 | 60/10 | 2018-07-30 |  |  |  |  | 41 |  | 37.8 | 0.02 | 1 | 0.014 | 0.38
364077 | 60/10 | 2017-07-04 |  |  |  |  | 50 |  | 45.5 | 0.01 | 1 | 0.08 | 2.7
364077 | 60/10 | 2016-01-13 |  |  |  |  | 57 |  | 47 | 0.01 | 0.5 | 0.019 | 0.684
364077 | 60/10 | 2014-12-12 |  |  |  |  | 63 |  | 45 | 0.01 | 0.5 | 0.011
364077 | 60/10 | 2013-12-19 |  |  |  |  | 53 |  | 44 | 0.01 | 0.5 | 0.014 | 0.25
364077 | 60/10 | 2013-03-01 |  |  |  |  | 19 |  | 48.3 | 0.008 | 0.5 | 0.003 | 0.008
LP-000584 | 60/10 | 2025-02-11 | 70 | 29 | PASA | 0.889 | 49 | 16 | 29.3 | 0.04 | 2 | 0.026 | 1.278 | 0.152
LP-000584 | 60/10 | 2023-09-24 | 71 | 60 | B y C | 0.889 | 69 | 8 | 21.4 | 0.05 | 2 | 0.023 | 1.061
LP-000584 | 60/10 | 18/04/2022 | 0 | 59 | Claro y brillante | 0.8882 | 51.3 | 20 | 32.2 | 0.03 | 3 | 0.05 | 1.78
LP-000584 | 60/10 | 2021-07-05 | 62 | 55 | Claro | 0.881 | 26 | 17 | 31 | 0.02 | 2.5 | 0.021 | 1.315
LP-000584 | 60/10 | 2020-06-15 |  |  |  |  | 48 |  | 30.7 | 0.03 | 2.5 | 0.037 | 0.93
LP-000584 | 60/10 | 2019-04-22 |  |  |  |  | 53 |  | 36.5 | 0.05 | 2 | 0.061 | 1.14
LP-000584 | 60/10 | 2018-07-30 |  |  |  |  | 42 |  | 33.4 | 0.06 | 2 | 0.031 | 1.36
LP-000584 | 60/10 | 2017-07-04 |  |  |  |  | 35 |  | 38.3 | 0.05 | 2 | 0.09 | 1.8
LP-000584 | 60/10 | 2016-01-13 |  |  |  |  | 43.3 |  | 39 | 0.02 | 1.5 | 0.025 | 0.712
LP-000584 | 60/10 | 2014-12-12 |  |  |  |  | 72 |  | 43 | 0.01 | 1.5 | 0.019
LP-000584 | 60/10 | 2014-10-07 |  |  |  |  | 55 |  | 36.3 | 0.03 | 2.5 |  | 0.0224
LP-000584 | 60/10 | 2013-12-19 |  |  |  |  | 35.9 |  | 34.8 | 0.01 | 1.5 | 0.05 | 0.73
LP-000584 | 60/10 | 2013-03-13 |  |  |  |  | 51 |  | 41 | 0.01 | 1.5 | 0.032 | 0.522
LP-000584 | 60/10 | 2013-01-31 | [6 empty] | 37 | 0.01 |  | 0.037 | 0.636
LP-000584 | 60/10 | 2013-01-22 | [6 empty] | 26 | 0.01 |  | 0.05 | 2.122
LP-000584 | 60/10 | 2012-11-28 | [6 empty] | 27 | 0.04 | 2 | 0.055 | 2.002
LP-000584 | 60/10 | 2012-01-25 | [6 empty] | 26 | 0.06 | 2.5 | 0.052 | 1.818
LP-000584 | 60/10 | 2011-04-19 |  |  |  |  | 52 |  | 26 | 0.04 | 2.5 | 0.055 | 1.59
LP-000584 | 60/10 | 2010-05-18 | [6 empty] | 28 | 0.04 | 2 | 0.045 | 1.403
LP-000584 | 60/10 | 2009-10-16 |  |  |  |  | 72 |  | 27 | 0.01 | 2 | 0.0094 | 1.699
LP-000584 | 60/10 | 2008-10-23 | [6 empty] | 27 |  |  | 0.039
LP-000584 | 60/10 | 2008-08-20 | [6 empty] | 36.5 | 0.03 | 1.5 | 0.034 | 0.866
LP-000584 | 60/10 | 2007-09-21
LP-000584 | 60/10 | 2006-11-27 | [6 empty] | 26.3 | 0.019 | 1.5 | 0.025 | 1.174
LP-000584 | 60/10 | 2006-11-10 02:07 |  |  |  |  | 34.3 |  | 39.1 | 0.018 | 1 | 0.05
LP-000584 | 60/10 | 2006-09-10 02:06 |  |  |  |  | 75.1
LP-000584 | 60/10 | 2005-12-29 | [6 empty] | 40 | 0.01
LP-000584 | 60/10 | 2005-12-02 |  |  |  |  | 46 |  | 34.2 | 0.013 | 1 | 0.009 | 0.295
LP-000584 | 60/10 | 2005-11-23 |  |  |  |  | 70.4 |  | 16 | 0.2
LP-000584 | 60/10 | 2005-09-28 |  |  |  |  | 69.1
LP-000584 | 60/10 | 2005-05-12 |  |  |  |  | 46.9
LP-000584 | 60/10 | 2004-11-16 | [6 empty] | 16 |  | 3
LP-000584 | 60/10 | 2002-11-11 |  |  |  |  | 61.5 |  | 19.6 | 0.08147 | 2.1
LP-000584 | 60/10 | 2001-09-19 |  |  |  |  | 51 |  | 23.7 | 0.03961 | 1
LP-000584 | 60/10 | 2000-09-04 |  |  |  |  | 73 |  | 28 | 0.03109 | 0.5
LP-000584 | 60/10 | 1999-09-16 |  |  |  |  | 50 |  | 34.1 | 0.02092 | 0.4
LP-000584 | 60/10 | 1999-04-15 |  |  |  |  | 74 |  | 38 | 0.01 |  | 0.086
B607398 | 60/10 | 2025-02-11 | 71 | ND | PASA | 0.883 | 75 | 4 | 43.5 | 0.002 | 0.5 | 0.003 | 0.206
B607398 | 60/10 | 2023-08-29 | 58 |  | B y C | 0.883 | 68 | 5 | 44.3 | 0.01 | 0.5 | 0.002 | 0.165
B607398 | 60/10 | 28/04/2022 | 0 | 44 | Claro y brillante | 0.8821 | 63.6 | 6 | 47.2 | 0.02 | 1 | 0.017 | 0.29
B607398 | 60/10 | 2021-09-10 | 74.8 | 42 | Claro | 0.872 | 52 | 10 | 46 | 0.02 | 0.5 | 0.007 | 0.407
B607398 | 60/10 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 36 |  | 46.3 | 0.01 | 0.5 | 0.018 | 0.43
B607398 | 60/10 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 29 |  | 43.5 | 0.01 | 0.5 |  | 0.27
B607398 | 60/10 | 2019-03-22 | [6 empty] | 48.5 | 0.01 | 0.5 |  | 0.42
B607398 | 60/10 | 2016-01-11 | [6 empty] | 39 | 0.01 | 2.5 | 0.081 | 3.363
B607398 | 60/10 | 2015-01-14 | [6 empty] | 39 | 0.01 | 2.5 | 0.06
B607398 | 60/10 | 2014-01-06 | [6 empty] | 35.3 | 0.01 | 3 | 0.057 | 2.64
B607398 | 60/10 | 2013-03-13 | [6 empty] | 38 | 0.01 | 2.5 | 0.064 | 2.874
B607398 | 60/10 | 2012-01-24 | [6 empty] | 36 | 0.02 | 2.5 | 0.064 | 4.125
B607398 | 60/10 | 2011-04-20 | [6 empty] | 39 | 0.01 | 3 | 0.051 | 3.388
B607398 | 60/10 | 2010-11-17 | [6 empty] | 37 | 0.01 | 2.5 | 0.061 | 3.442
B607398 | 60/10 | 2010-05-19 | [6 empty] | 41 | 0.01 | 2.5 | 0.127 | 3.637
B607398 | 60/10 | 2009-03-16 | [6 empty] | 48 | 0.01 |  | 0.023
B607398 | 60/10 | 2009-02-16 | [6 empty] | 30 | 0.06 |  | 0.268
B607398 | 60/10 | 2008-08-20 | [6 empty] | 35.7 | 0.1 | 3.5 | 0.15 | 8.8
B607398 | 60/10 | 2007-07-26 |  |  |  |  | 42
B607398 | 60/10 | 2006-11-24 | [6 empty] | 28.2 | 0.04 | 4 | 0.197 | 7.905
B607398 | 60/10 | 2006-11-06 |  |  |  |  | 18
B607398 | 60/10 | 2005-05-13 |  |  |  |  | 38
B607398 | 60/10 | 2004-09-06 |  |  |  |  | 53 |  | 35.7
B607398 | 60/10 | 2004-08-30 |  |  |  |  | 24 |  | 35.7 |  | 3.4
B607398 | 60/10 | 2004-08-29 |  |  |  |  | 42 |  | 36.5
B607398 | 60/10 | 2004-08-23 |  |  |  |  | 57.4 |  | 36 |  | 3.5
B607398 | 60/10 | 2004-08-22 |  |  |  |  | 49 |  | 27.3
B607398 | 60/10 | 2004-01-15 |  |  |  |  | 31 |  | 25.8 |  | 4
B607398 | 60/10 | 2003-02-24 | [6 empty] | 27.2 | 0.06987 | 3.6
B607398 | 60/10 | 2002-02-04 | [6 empty] | 26.9 | 0.08187 | 3.5
B607398 | 60/10 | 2001-01-11 | [6 empty] | 27.2 | 0.09587 | 3.5
B607398 | 60/10 | 2000-07-25 | [6 empty] | 27.1 | 0.06996 | 3.6
B607398 | 60/10 | 1999-08-12 | [6 empty] | 26.4 | 0.05493 | 3.5
B607398 | 60/10 | 1999-05-11 | [6 empty] | 28.3 | 0.06278 | 3.5
B607398 | 60/10 | 1998-10-05 |  |  |  |  | 61.3 |  | 28 | 0.06193 | 3.1
B607398 | 60/10 | 1998-02-12 | [6 empty] | 27.5 | 0.03912 | 3.1
B607398 | 60/10 | 1997-07-09 | [6 empty] | 28.6 | 0.0477 | 3
B607398 | 60/10 | 1996-11-29 | [6 empty] | 27.9 | 0.03197 | 3
B607398 | 60/10 | 1996-11-06 | [6 empty] | 28.6 | 0.04359 | 3
B607398 | 60/10 | 1996-05-08 | [7 empty] | 0.092 | 3
B607398 | 60/10 | 1995-05-08 |  |  |  |  | 43.2 |  |  | 0.066
B607398 | 60/10 | 1993-03-17 |  |  |  |  | 51.2 |  |  | 0.031
B607398 | 60/10 | 1987-08-12 |  |  |  |  | 53.7 |  |  | 0.009
B607398 | 60/10 | 1987-05-22 |  |  |  |  | 61 |  |  | 1.199
750019-01 | 60/22.9/10 | 2025-02-11 | 69 | ND | PASA | 0.886 | 74 | 6 | 34.5 | 0.004 | 1 | 0.036 | 1.311
750019-01 | 60/22.9/10 | 2023-08-29 | 58 | 50 | B y C | 0.886 | 59 | 6 | 35.1 | 0.01 | 0.1 | 0.036 | 1.153
750019-01 | 60/22.9/10 | 28/04/2022 | 0 | 44.7 | Claro y brillante | 0.8847 | 53.1 | 7 | 35.8 | 0.02 | 1 | 0.024 | 0.62
750019-01 | 60/22.9/10 | 2021-09-09 | 54.1 | 41.7 | Claro | 0.872 | 38 | 10 | 34 | 0.02 | 1.5 | 0.032 | 1.298
750019-01 | 60/22.9/10 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 41.9 |  | 36.5 | 0.01 | 1 | 0.019 | 0.63
750019-01 | 60/22.9/10 | 2018-08-03 |  |  |  |  | 55.7 |  | 33.6 | 0.02 | 2 | 0.019 | 1.08
750019-01 | 60/22.9/10 | 2018-05-18 |  |  |  |  | 68 |  | 36 | 0.01 | 1 |  | 0.62
750019-01 | 60/22.9/10 | 2018-05-11 |  |  |  |  | 60 |  | 35.9 | 0.01 | 1 |  | 1.3
750019-01 | 60/22.9/10 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 65
750019-01 | 60/22.9/10 | 2017-07-05 |  |  |  |  | 71 |  | 37.6 | 0.01 | 2 | 0.02 | 1.1
750019-01 | 60/22.9/10 | 2016-01-14 | [6 empty] | 37 | 0.01 | 0.5 | 0.027 | 0.697
750019-01 | 60/22.9/10 | 2014-12-15 | [6 empty] | 37 | 0.01 | 1 | 0.027
750019-01 | 60/22.9/10 | 2013-12-30 |  |  |  |  | 59.8 |  | 33.4 | 0.01 | 1 | 0.026 | 0.84
750019-01 | 60/22.9/10 | 2013-03-13 |  |  |  |  | 60.1 |  | 36 | 0.01 | 0.5 | 0.018 | 0.501
750019-01 | 60/22.9/10 | 2012-01-25 |  |  |  |  | 44 |  | 35 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.403
750019-01 | 60/22.9/10 | 2011-04-19 |  |  |  |  | 60 |  | 39 | 0.01 | 0.5 | 0.007 | 0.243
750019-01 | 60/22.9/10 | 2010-05-19 |  |  |  |  | 50 |  | 39 | 0.01 | 1 | 0.023 | 0.705
750019-01 | 60/22.9/10 | 2008-09-30 |  |  |  |  | 28 |  | 38.6 | 0.01 | 0.5 | 0.023 | 1.12
750019-01 | 60/22.9/10 | 2006-12-28 |  |  |  |  | 62
750019-01 | 60/22.9/10 | 2006-11-28 |  |  |  |  | 46 |  | 34.9 | 0.003 | 0.5 | 0.011 | 0.598
750019-01 | 60/22.9/10 | 2005-11-04 |  |  |  |  | 30 |  | 45.4 | 0.005 |  | 0.029 | 0.21
750019-01 | 60/22.9/10 | 2005-09-23 |  |  |  |  | 54 |  | 40 | 0.01 |  | 0.019
750019-01 | 60/22.9/10 | 2005-09-21 |  |  |  |  | 57 |  | 40 | 0.01 |  | 0.035
750019-01 | 60/22.9/10 | 2005-09-19 |  |  |  |  | 47 |  | 40 | 0.01 |  | 0.011
359110 | 60/10 | 2025-02-06 | 61 | 29 | PASA | 0.885 | 62 | 9 | 34.9 | 0.02 | 1.5 | 0.008 | 0.583
359110 | 60/10 | 2023-07-31 | 72 | 56 | B y C | 0.884 | 72 | 8 | 34.9 | 0.02 | 1 | 0.007 | 0.407
359110 | 60/10 | 07/04/2022 | 0 | 51.7 | Claro y brillante | 0.8774 | 58.7 | 10 | 36.6 | 0.02 | 1 | 0.02 | 1.05
359110 | 60/10 | 2021-07-04 | 66.3 | 57.3 | Claro | 0.876 | 33 | 15 | 35 | 0.02 | 1.5 | 0.013 | 0.477
359110 | 60/10 | 2020-06-14 |  |  |  |  | 67.9 |  | 34.8 | 0.02 | 1.5 | 0.02 | 0.57
359110 | 60/10 | 2019-04-17 |  |  |  |  | 68.2 |  | 41.5 | 0.01 | 1 | 0.039 | 1.11
359110 | 60/10 | 2018-07-31 |  |  |  |  | 61.6 |  | 35 | 0.03 | 1 | 0.01 | 0.39
359110 | 60/10 | 2017-07-03 |  |  |  |  | 70 |  | 39.1 | 0.01 | 1 | 0.04 | 1.2
359110 | 60/10 | 2016-01-12 |  |  |  |  | 61 |  | 40 | 0.01 | 0.5 | 0.018 | 0.506
359110 | 60/10 | 2015-04-20 |  |  |  |  | 69
359110 | 60/10 | 2014-12-11 |  |  |  |  | 62 |  | 45 | 0.01 | 0.5 | 0.057
359110 | 60/10 | 2014-10-07 |  |  |  |  | 76 |  | 40.3 | 0.01 | 0.5 |  | 0.017
359110 | 60/10 | 2014-02-19 |  |  |  |  | 77 |  | 42.7 | 0.01 | 0.5 | 0.049 | 4.38
359110 | 60/10 | 2013-12-18 |  |  |  |  | 65.8 |  | 41.4 | 0.01 | 0.5 | 0.018 | 0.62
359110 | 60/10 | 2013-03-12 |  |  |  |  | 71.5 |  | 45 | 0.01 | 0.5 | 0.027 | 0.382
359110 | 60/10 | 2012-11-13 |  |  |  |  | 64.9 |  | 48.1 | 0.006 | 0.5 | 0.003 | 0.009
123161T | 60/10 | 2025-02-06 | 61 | 27 | PASA | 0.885 | 70 | 4 | 43 | 0.001 | 0.5 | 0.002 | 0.133
123161T | 60/10 | 2023-07-31 | 71 | 48 | B y C | 0.884 | 75 | 3 | 43.5 | 0.01 | 0.5 | 0.002 | 0.117
123161T | 60/10 | 07/04/2022 | 0 | 48 | Claro y brillante | 0.8774 | 59.1 | 8 | 45.3 | 0.02 | 1 | 0.008 | 0.16
123161T | 60/10 | 2021-07-04 | 65.9 | 45 | Claro | 0.875 | 26 | 12 | 45 | 0.02 | 0.5 | 0.01 | 0.308
123161T | 60/10 | 2020-06-14 | [6 empty] | 44.3 | 0.01 | 0.5 | 0.006 | 0.18
123161T | 60/10 | 2019-04-17 | [6 empty] | 49.8 | 0.01 | 0.5 | 0.009 | 0.12
123161T | 60/10 | 2014-12-11 | [6 empty] | 29 | 0.04 | 2.5 | 0.026
123161T | 60/10 | 2013-12-18 | [6 empty] | 26.7 | 0.03 | 3 | 0.03 | 1.36
123161T | 60/10 | 2013-03-12 | [6 empty] | 28 | 0.03 | 2.5 | 0.029 | 0.906
123161T | 60/10 | 2012-01-25 | [6 empty] | 30 | 0.04 | 2.5 | 0.031 | 0.989
123161T | 60/10 | 2011-04-20 | [6 empty] | 29 | 0.03 | 3 | 0.024 | 0.761
123161T | 60/10 | 2010-05-18 | [6 empty] | 29 | 0.02 | 2.5 | 0.023 | 0.705
123161T | 60/10 | 2009-10-16 | [6 empty] | 28 | 0.02 | 2.5 | 0.077 | 0.966
123161T | 60/10 | 2008-10-23 |  |  |  |  | 40 |  | 27 |  |  | 0.027
123161T | 60/10 | 2008-07-22 | [6 empty] | 35.2 | 0.03 | 2.5 | 0.028 | 0.637
123161T | 60/10 | 2006-11-19 | [6 empty] | 25.7 | 0.016 | 2.5 | 0.016 | 0.56
123161T | 60/10 | 2005-06-08 |  |  |  |  | 42
123161T | 60/10 | 2004-11-04 |  |  |  |  | 22 |  | 30.8 |  | 2
123161T | 60/10 | 2004-10-28 |  |  |  |  | 46 |  | 33.3 |  | 2
123161T | 60/10 | 2004-10-27 |  |  |  |  | 17 |  | 29.5
123161T | 60/10 | 2004-10-26 |  |  |  |  | 27 |  | 17.2 |  | 3
123161T | 60/10 | 2004-03-07 |  |  |  |  | 19 |  | 19.2 |  | 2.5
123161T | 60/10 | 2002-04-16 | [6 empty] | 18.8 | 0.05541 | 3
123161T | 60/10 | 2001-03-29 |  |  |  |  | 68 |  | 19.7 | 0.06996 | 3
123161T | 60/10 | 2000-04-11 | [6 empty] | 20.8 | 0.057 | 3
123161T | 60/10 | 1999-08-23 | [6 empty] | 18.8 | 0.05231 | 3
123161T | 60/10 | 1999-04-06 |  |  |  |  | 69 |  | 19.6 | 0.049703 | 3
123161T | 60/10 | 1998-04-13 |  |  |  |  | 63.3 |  | 19.4 | 0.04577 | 3
123161T | 60/10 | 1997-04-14 |  |  |  |  | 54.3 |  | 19.4 | 0.0477 | 2.5
123161T | 60/10 | 1996-05-07 |  |  |  |  | 63 |  |  | 0.075 | 2.5
123161T | 60/10 | 1995-05-08 |  |  |  |  | 17 |  |  | 0.05
123161T | 60/10 | 1992-03-21 |  |  |  |  | 26 |  |  | 0.023
760045-01 | 60/22.9/10 | 2025-02-06 | 61 | 29 | PASA | 0.886 | 53 | 11 | 39 | 0.01 | 1 | 0.003 | 0.122
760045-01 | 60/22.9/10 | 2023-07-31 | 75 | 59 | B y C | 0.886 | 75 | 7 | 39.8 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0.129
760045-01 | 60/22.9/10 | 07/04/2022 | 0 | 59.8 | Claro y brillante | 0.8827 | 72.2 | 8 | 40.1 | 0.02 | 1 | 0.007 | 0.16
760045-01 | 60/22.9/10 | 2021-07-04 | 68.8 | 49.6 | Claro | 0.876 | 34 | 12 | 40 | 0.02 | 1 | 0.005 | 0.407
760045-01 | 60/22.9/10 | 2020-06-14 |  |  |  |  | 47 |  | 41.7 | 0.01 | 1 | 0.004 | 0.12
760045-01 | 60/22.9/10 | 2019-04-17 |  |  |  |  | 39 |  | 41.1 | 0.01 | 1 | 0.006 | 0.1
760045-01 | 60/22.9/10 | 2018-07-31 |  |  |  |  | 38.7 |  | 34.7 | 0.01 | 1 | 0.006 | 0.21
760045-01 | 60/22.9/10 | 2017-07-03 | [6 empty] | 40.4 | 0.01 | 1 | 0.04 | 0.3
760045-01 | 60/22.9/10 | 2016-01-12 |  |  |  |  | 54 |  | 40 | 0.01 | 0.5 | 0.009 | 0.106
760045-01 | 60/22.9/10 | 2014-12-11 |  |  |  |  | 63.3 |  | 42 | 0.01 | 0.5 | 0.014
760045-01 | 60/22.9/10 | 2014-10-07 |  |  |  |  | 51.3 |  | 42.5 | 0.01 | 0.5 |  | 0.0043
760045-01 | 60/22.9/10 | 2014-02-19 |  |  |  |  | 63.8 |  | 36 | 0.01 | 0.5 | 0.013 | 0.24
760045-01 | 60/22.9/10 | 2013-12-18 |  |  |  |  | 74 |  | 36.7 | 0.01 | 0.5 | 0.011 | 0.16
760045-01 | 60/22.9/10 | 2013-03-12 |  |  |  |  | 66 |  | 37 | 0.01 | 0.5 | 0.009 | 0.129
760045-01 | 60/22.9/10 | 2012-01-25 |  |  |  |  | 54 |  | 40 | 0.01 | 0.5 | 0.006 | 0.126
760045-01 | 60/22.9/10 | 2011-04-19 |  |  |  |  | 41 |  | 44 | 0.01 | 0.5 | 0.003 | 0.077
760045-01 | 60/22.9/10 | 2010-05-18 |  |  |  |  | 65 |  | 41 | 0.01 | 0.5 | 0.009 | 0.42
760045-01 | 60/22.9/10 | 2009-10-16 |  |  |  |  | 62 |  | 43 | 0.01 | 0.5 | 0.007 | 0.302
760045-01 | 60/22.9/10 | 2008-08-20 |  |  |  |  | 45 |  | 48.2 | 0.01 | 0.5 | 0.054 | 2.57
760045-01 | 60/22.9/10 | 2007-08-14 |  |  |  |  | 64
760045-01 | 60/22.9/10 | 2007-07-09 |  |  |  |  | 48 |  | 34.9 | 0.003 | 0.5 | 0.001 | 0.111
1ZBR60816 | 220/60 | 2025-02-12 | 72 | 27 | PASA | 0.885 | 74 | 5 | 44.3 | 0.002 | 0.5 | 0.001 | 0.102
1ZBR60816 | 220/60 | 2023-11-28 | 58 |  | B y C | 0.885 | 65 | 5 | 45 | 0.01 | 0.5 | 0.001 | 0.078
1ZBR60816 | 220/60 | 19/05/2022 | 0 | 52 | Claro y brillante | 0.8838 | 50.9 | 8 | 49.4 | 0.02 | 1 | 0.003 | 0.08
1ZBR60816 | 220/60 | 2021-09-07 | 74.9 | 50 | Claro | 0.875 | 59 | 11 | 45 | 0.02 | 0.5 | 0.005 | 0.131
1ZBR60816 | 220/60 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 73.5 |  | 46.6 | 0.01 | 1 | 0.004 | 0.13
1ZBR60816 | 220/60 | 2018-08-09 |  |  |  |  | 60 |  | 42.9 | 0.02 | 1 | 0.006 | 0.2
1ZBR60816 | 220/60 | 2017-07-06 |  |  |  |  | 42 |  | 46.8 | 0.01 | 0.5 | 0.006 | 0.1
1ZBR60816 | 220/60 | 2016-01-14 |  |  |  |  | 50.5 |  | 45 | 0.01 | 0.5 | 0.021 | 0.177
1ZBR60816 | 220/60 | 2014-12-15 |  |  |  |  | 53.3 |  | 45 | 0.01 | 0.5 | 0.019
1ZBR60816 | 220/60 | 2013-12-20 |  |  |  |  | 32.8 |  | 42.5 | 0.01 | 0.5 | 0.013 | 0.47
1ZBR60816 | 220/60 | 2013-03-14 |  |  |  |  | 55 |  | 44 | 0.01 | 0.5 | 0.009 | 0.425
1ZBR60816 | 220/60 | 2011-12-07 |  |  |  |  | 41 |  | 45 | 0.01 | 0.5 | 0.015 | 0.343
1ZBR60816 | 220/60 | 2011-03-23 |  |  |  |  | 45 |  | 44 | 0.01 | 0.5 | 0.018 | 0.428
1ZBR60816 | 220/60 | 2010-09-16 |  |  |  |  | 64 |  | 46 | 0.01 | 0.5 | 0.024 | 0.446
1ZBR60816 | 220/60 | 2010-05-20 |  |  |  |  | 34 |  | 47 | 0.01 | 0.5 | 0.026 | 0.333
1ZBR60816 | 220/60 | 2009-06-10 |  |  |  |  | 66.4 |  | 47 | 0.01 |  | 0.008
1ZBR60816 | 220/60 | 2009-06-30 |  |  |  |  | 39.9
1ZBR60817 | 220/60 | 2025-02-12 | 72 | 27 | PASA | 0.883 | 73 | 4 | 44.9 | 0.002 | 1 | 0.001 | 0.103
1ZBR60817 | 220/60 | 2023-12-05 | 57 |  | B y C | 0.884 | 60 | 6 | 45.9 | 0.01 | 1 | 0.001 | 0.134
1ZBR60817 | 220/60 | 19/05/2022 | 0 | 60 | Claro y brillante | 0.8823 | 74.2 | 6 | 47.8 | 0.02 | 1 | 0.004 | 0.11
1ZBR60817 | 220/60 | 2021-09-07 | 79.9 | 59 | Claro | 0.875 | 35 | 8 | 46 | 0.02 | 1 | 0.007 | 0.501
1ZBR60817 | 220/60 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 34.5 |  | 48.4 | 0.01 | 1 | 0.004 | 0.1
1ZBR60817 | 220/60 | 2018-08-09 |  |  |  |  | 41 |  | 43 | 0.02 | 1 | 0.006 | 0.12
1ZBR60817 | 220/60 | 2017-07-06 |  |  |  |  | 47.5 |  | 48.6 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.2
1ZBR60817 | 220/60 | 2016-01-14 |  |  |  |  | 44 |  | 47 | 0.01 | 0.5 | 0.009 | 0.246
1ZBR60817 | 220/60 | 2014-12-15 |  |  |  |  | 36 |  | 44 | 0.01 | 0.5 | 0.01
1ZBR60817 | 220/60 | 2013-12-20 |  |  |  |  | 43 |  | 41.2 | 0 | 0.5 | 0.02 | 0.47
1ZBR60817 | 220/60 | 2013-03-14 |  |  |  |  | 29 |  | 44 | 0.01 | 0.5 | 0.007 | 0.399
1ZBR60817 | 220/60 | 2011-12-07 |  |  |  |  | 48.2 |  | 46 | 0.01 | 0.5 | 0.011 | 0.222
1ZBR60817 | 220/60 | 2011-03-23 |  |  |  |  | 45.2 |  | 44 | 0.01 | 0.5 | 0.018 | 0.347
1ZBR60817 | 220/60 | 2010-05-20 |  |  |  |  | 28 |  | 47 | 0.01 | 0.5 | 0.056 | 0.819
1ZBR60817 | 220/60 | 2009-05-15 |  |  |  |  | 47 |  | 47 | 0.01 |  | 0.009
1ZBR60818 | 220/60 | 2025-02-12 | 72 | 27 | PASA | 0.884 | 75 | 4 | 45.1 | 0.001 | 0.5 | 0.001 | 0.098
1ZBR60818 | 220/60 | 2023-11-28 | 56 |  | B y C | 0.884 | 60 | 7 | 45.1 | 0.01 | 0.5 | 0.002 | 0.099
1ZBR60818 | 220/60 | 19/05/2022 | 0 | 59 | Claro y brillante | 0.8828 | 64.4 | 6 | 48.7 | 0.02 | 1 | 0.004 | 0.1
1ZBR60818 | 220/60 | 2021-09-07 | 75.4 | 54 | Claro | 0.874 | 62 | 12 | 47 | 0.02 | 1 | 0.006 | 0.198
1ZBR60818 | 220/60 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 64.4 |  | 46.3 | 0.01 | 1 | 0.008 | 0.11
1ZBR60818 | 220/60 | 2018-08-09 |  |  |  |  | 73.5 |  | 40.9 | 0.01 | 1 | 0.003 | 0.11
1ZBR60818 | 220/60 | 2017-07-06 |  |  |  |  | 73 |  | 46.5 | 0.01 | 0.5 | 0.09 | 0.2
1ZBR60818 | 220/60 | 2016-01-14 |  |  |  |  | 57 |  | 46 | 0.01 | 0.5 | 0.007 | 0.358
1ZBR60818 | 220/60 | 2014-12-15 |  |  |  |  | 61 |  | 44 | 0.01 | 0.5 | 0.02
1ZBR60818 | 220/60 | 2014-02-21 |  |  |  |  | 72 |  | 42.1 | 0.01 | 0.5 | 0.018 | 1.29
1ZBR60818 | 220/60 | 2013-12-20 |  |  |  |  | 61 |  | 42.5 | 0.01 | 0.5 | 0.016 | 0.5
1ZBR60818 | 220/60 | 2013-03-14 |  |  |  |  | 40 |  | 45 | 0.01 | 0.5 | 0.009 | 0.273
1ZBR60818 | 220/60 | 2011-12-07 |  |  |  |  | 59 |  | 41 | 0.01 | 0.5 | 0.02 | 0.269
1ZBR60818 | 220/60 | 2011-03-23 |  |  |  |  | 69 |  | 43 | 0.01 | 0.5 | 0.026 | 0.362
1ZBR60818 | 220/60 | 2010-05-20 |  |  |  |  | 70 |  | 47 | 0.01 | 0.5 | 0.063 | 0.672
1ZBR60818 | 220/60 | 2009-06-05 |  |  |  |  | 71 |  | 44 | 0.01 |  | 0.01
185767 | 220/60 | 2025-02-12 | 70 | 28 | PASA | 0.885 | 72 | 6 | 36.6 | 0.01 | 1.5 | 0.005 | 0.967
185767 | 220/60 | 2023-11-28 | 58 | 25 | B y C | 0.885 | 61 | 7 | 40.3 | 0.01 | 1.5 | 0.006 | 1.232
185767 | 220/60 | 19/05/2022 | 0 | 53 | Claro y brillante | 0.8845 | 50.6 | 11 | 39.8 | 0.02 | 2 | 0.011 | 0.24
185767 | 220/60 | 2021-09-09 | 59.3 | 56.5 | Claro | 0.875 | 55 | 12 | 33 | 0.02 | 2 | 0.01 | 0.835
185767 | 220/60 | 2020-06-26 |  |  |  |  | 64
185767 | 220/60 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 51 |  | 42.1 | 0.01 | 2 | 0.011 | 0.88
185767 | 220/60 | 2018-08-09 |  |  |  |  | 50 |  | 35.3 | 0.02 | 1 | 0.008 | 0.35
185767 | 220/60 | 2017-07-06 | [6 empty] | 40.9 | 0.01 | 2 | 0.03 | 3.9
185767 | 220/60 | 2016-01-14 |  |  |  |  | 68 |  | 39 | 0.01 | 1 | 0.036 | 0.527
185767 | 220/60 | 2015-01-23 |  |  |  |  | 55.7 |  | 38 | 0.01 |  | 0.022
185767 | 220/60 | 2014-12-24 |  |  |  |  | 58.9 |  | 39 | 0.01 |  | 0.018
185767 | 220/60 | 2014-12-15 |  |  |  |  | 66.8 |  | 40 | 0.01 | 0.5 | 0.015
185767 | 220/60 | 2013-12-26 |  |  |  |  | 68 |  | 34.1 | 0.01 | 0.5 | 0.013 | 0.95
185767 | 220/60 | 2013-03-14 |  |  |  |  | 73 |  | 38 | 0.01 | 0.5 | 0.017 | 0.678
185767 | 220/60 | 2011-12-09 |  |  |  |  | 67 |  | 41 | 0.01 | 0.5 | 0.011 | 0.532
185767 | 220/60 | 2011-04-20 |  |  |  |  | 57 |  | 38 | 0.01 | 0.5 | 0.011 | 0.373
185767 | 220/60 | 2011-02-23 |  |  |  |  | 65 |  | 39 | 0.01 | 0.5 | 0.013 | 0.423
185767 | 220/60 | 2010-05-20 |  |  |  |  | 65 |  | 39 | 0.01 | 0.5 | 0.015 | 0.303
185767 | 220/60 | 2009-05-21 |  |  |  |  | 68 |  | 44 | 0.01 | 0.5 | 0.018 | 0.485
185767 | 220/60 | 2007-12-30 |  |  |  |  | 73 |  | 49.6 | 0.01 | 0.5 | 0.002 | 0.167
185766 | 220/60 | 2025-02-12 | 72 | 27 | PASA | 0.885 | 75 | 7 | 37.4 | 0.01 | 1.5 | 0.006 | 0.659
185766 | 220/60 | 2023-11-28 | 58 | 28 | B y C | 0.885 | 60 | 7 | 38.4 | 0.01 | 1.5 | 0.006 | 0.609
185766 | 220/60 | 19/05/2022 | 0 | 55 | Claro y brillante | 0.8835 | 47.7 | 10 | 40.9 | 0.02 | 2 | 0.014 | 0.29
185766 | 220/60 | 2021-09-07 | 79.7 | 52 | Claro | 0.876 | 49 | 13 | 36 | 0.02 | 2 | 0.01 | 0.64
185766 | 220/60 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 49 |  | 42.8 | 0.01 | 2 | 0.014 | 0.26
185766 | 220/60 | 2018-08-09 |  |  |  |  | 50 |  | 35.2 | 0.02 | 1 | 0.008 | 0.18
185766 | 220/60 | 2017-07-06 |  |  |  |  | 64 |  | 40.7 | 0.01 | 2 | 0.02 | 2.9
185766 | 220/60 | 2016-01-14 |  |  |  |  | 66.1 |  | 36 | 0.01 | 1 | 0.022 | 0.329
185766 | 220/60 | 2015-01-23 |  |  |  |  | 55.3 |  | 40 | 0.01 |  | 0.019
185766 | 220/60 | 2014-12-24 |  |  |  |  | 67 |  | 38 | 0.01 |  | 0.022
185766 | 220/60 | 2014-12-15 |  |  |  |  | 68 |  | 40 | 0.01 | 0.5 | 0.026
185766 | 220/60 | 2013-12-26 |  |  |  |  | 56 |  | 34.5 | 0.01 | 1 | 0.013 | 0.44
185766 | 220/60 | 2013-03-14 |  |  |  |  | 50 |  | 36 | 0.01 | 0.5 | 0.019 | 0.611
185766 | 220/60 | 2011-12-09 |  |  |  |  | 69 |  | 40 | 0.01 | 0.5 | 0.011 | 0.287
185766 | 220/60 | 2011-04-20 |  |  |  |  | 53 |  | 36 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.256
185766 | 220/60 | 2011-02-24 |  |  |  |  | 67 |  | 38 | 0.01 | 0.5 | 0.011 | 0.332
185766 | 220/60 | 2010-05-20 |  |  |  |  | 68 |  | 40 | 0.01 | 0.5 | 0.011 | 0.462
185766 | 220/60 | 2009-05-21 |  |  |  |  | 36 |  | 39 | 0.01 | 0.5 | 0.018 | 0.603
185766 | 220/60 | 2007-11-20 |  |  |  |  | 37.4 |  | 49.3 | 0.01 | 0.5 | 0.002 | 0.175
185765 | 220/60 | 2025-02-12 | 72 | 27 | PASA | 0.884 | 72 | 5 | 37.6 | 0.01 | 1.5 | 0.007 | 0.434
185765 | 220/60 | 2023-11-28 | 58 | 25 | B y C | 0.885 | 61 | 5 | 38.6 | 0.01 | 1.5 | 0.015 | 0.394
185765 | 220/60 | 19/05/2022 | 0 | 54 | Claro y brillante | 0.8845 | 69.5 | 9 | 41.7 | 0.02 | 2 | 0.009 | 0.27
185765 | 220/60 | 2021-09-07 | 79.9 | 50 | Claro | 0.875 | 50 | 12 | 37 | 0.02 | 2 | 0.011 | 0.478
185765 | 220/60 | 2020-06-26 |  |  |  |  | 74
185765 | 220/60 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 55 |  | 42.8 | 0.01 | 2 | 0.011 | 0.29
185765 | 220/60 | 2018-08-09 |  |  |  |  | 50 |  | 37.3 | 0.01 | 1 | 0.009 | 0.23
185765 | 220/60 | 2017-07-06 | [6 empty] | 42 | 0.01 | 1 | 0.02 | 2.4
185765 | 220/60 | 2016-01-14 |  |  |  |  | 67 |  | 42 | 0.01 | 1 | 0.045 | 0.382
185765 | 220/60 | 2015-01-23 |  |  |  |  | 73 |  | 41 | 0.01 |  | 0.021
185765 | 220/60 | 2014-12-24 |  |  |  |  | 62.5 |  | 41 | 0.01 |  | 0.018
185765 | 220/60 | 2014-12-15 |  |  |  |  | 62.7 |  | 40 | 0.01 | 0.5 | 0.015
185765 | 220/60 | 2013-12-26 |  |  |  |  | 61.7 |  | 34.4 | 0.01 | 0.5 | 0.015 | 0.29
185765 | 220/60 | 2013-03-14 |  |  |  |  | 63 |  | 35 | 0.01 | 0.5 | 0.023 | 0.895
185765 | 220/60 | 2011-12-09 |  |  |  |  | 71 |  | 35 | 0.01 | 0.5 | 0.013 | 0.696
185765 | 220/60 | 2011-04-20 |  |  |  |  | 67 |  | 37 | 0.01 | 0.5 | 0.011 | 0.373
185765 | 220/60 | 2011-02-28 |  |  |  |  | 60 |  | 39 |  |  | 0.011 | 0.346
185765 | 220/60 | 2011-02-24 |  |  |  |  | 58 |  | 39 | 0.01 | 0.5 | 0.011 | 0.346
185765 | 220/60 | 2010-05-20 |  |  |  |  | 56.3 |  | 38 | 0.01 | 0.5 | 0.015 | 0.476
185765 | 220/60 | 2009-05-21 | [6 empty] | 39 | 0.01 | 0.5 | 0.016 | 0.629
185765 | 220/60 | 2007-09-11 |  |  |  |  | 64.7 |  | 46.5 | 0.01 | 0.5 | 0.002 | 0.165
364078 | 60/10 | 2025-02-12 | 76 | 28 | PASA | 0.883 | 74 | 5 | 45.9 | 0.001 | 0.5 | 0.005 | 0.46
364078 | 60/10 | 2023-12-05 | 50 |  | B y C | 0.883 | 65 | 7 | 46.9 | 0.01 | 0.5 | 0.004 | 0.287
364078 | 60/10 | 16/05/2022 | 0 | 58 | Claro y brillante | 0 | 51.1 | 10 | 46.5 | 0.02 | 1 | 0.014 | 0.33
364078 | 60/10 | 2020-06-12 |  |  |  |  | 61 |  | 41.4 | 0.01 | 0.5 | 0.014 | 0.34
364078 | 60/10 | 2019-04-16 |  |  |  |  | 52 |  | 49.9 | 0.01 | 0.5 | 0.017 | 0.51
364078 | 60/10 | 2018-08-13 |  |  |  |  | 65.2 |  | 43.5 | 0.02 | 1 | 0.032 | 0.33
364078 | 60/10 | 2017-07-03 |  |  |  |  | 63 |  | 46.4 | 0.01 | 0.5 | 0.02 | 0.6
364078 | 60/10 | 2016-01-11 |  |  |  |  | 67 |  | 48 | 0.01 | 0.5 | 0.023 | 0.147
364078 | 60/10 | 2014-12-10 |  |  |  |  | 46.7 |  | 51 | 0.01 | 0.5 | 0.02
364078 | 60/10 | 2013-03-02 |  |  |  |  | 71 |  | 48.4 | 0.008 | 0.5 | 0.003 | 0.008
30N14081601 | 220/60 | 2025-02-06 | 55.6 | ND | PASA | 0.875 | 74 | 6 | 41.3 | 0.003 | 0.5 | 0.003 | 0.184
30N14081601 | 220/60 | 2023-09-28 | 65 | 50 | B y C | 0.874 | 59 | 8 | 41.5 | 0.01 | 0.5 | 0.024 | 0.248
30N14081601 | 220/60 | 11/04/2022 | 0 | 53 | Claro y brillante | 0.8725 | 54.2 | 8 | 42.5 | 0.02 | 1 | 0.004 | 0.1
30N14081601 | 220/60 | 2021-07-13 | 77.6 | 46 | Claro | 0.865 | 34 | 18 | 41 | 0.02 | 0.5 | 0.01 | 0.522
30N14081601 | 220/60 | 2020-06-14 |  |  |  |  | 62 |  | 42.3 | 0.01 | 0.5 | 0.006 | 0.19
30N14081601 | 220/60 | 2019-04-22 |  |  |  |  | 46 |  | 45.3 | 0.01 | 0.5 | 0.007 | 0.19
30N14081601 | 220/60 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 52 |  | 44.2 | 0.01 | 0.5 | 0.021 | 0.27
30N14081601 | 220/60 | 2017-08-23 |  |  |  |  | 40 |  | 46.1 | 0.01 | 0.5 | 0.02 | 0.3
30N14081601 | 220/60 | 2017-01-03 |  |  |  |  | 66.4 |  | 41.2 | 0.01 | 0.5
30N14081601 | 220/60 | 2016-12-27 |  |  |  |  | 39.9 |  | 41.2 | 0.01 | 0.5 | 0.003
30N14081602 | 220/60 | 2025-02-06 | 56.1 | ND | PASA | 0.874 | 73 | 4 | 41.6 | 0.003 | 0.5 | 0.003 | 0.276
30N14081602 | 220/60 | 2023-10-01 | 71 | 50 | B y C | 0.874 | 69 | 11 | 42 | 0.01 | 0.5 | 0.007 | 0.279
30N14081602 | 220/60 | 11/04/2022 | 0 | 56 | Claro y brillante | 0.873 | 54.6 | 4 | 42.4 | 0.02 | 1 | 0.003 | 0.07
30N14081602 | 220/60 | 2021-07-13 | 79.7 | 46 | Claro | 0.866 | 42 | 15 | 42 | 0.02 | 0.5 | 0.012 | 1.01
30N14081602 | 220/60 | 2020-06-14 |  |  |  |  | 62.8 |  | 41.8 | 0.01 | 0.5 | 0.003 | 0.08
30N14081602 | 220/60 | 2019-04-22 |  |  |  |  | 68.3 |  | 45.9 | 0.01 | 0.5 | 0.005 | 0.13
30N14081602 | 220/60 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 61.7 |  | 40.1 | 0.01 | 0.5 | 0.037 | 0.33
30N14081602 | 220/60 | 2017-08-23 |  |  |  |  | 64.6 |  | 46.8 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.3
30N14081602 | 220/60 | 2017-01-03 |  |  |  |  | 66.3 |  | 42.4 | 0.01 | 0.5 | 0.007
30N14081602 | 220/60 | 2016-12-27 |  |  |  |  | 66 |  | 39.9 | 0.01 | 0.5 | 0.02
30N14081603 | 220/60 | 2025-02-06 | 46.1 | ND | PASA | 0.875 | 74 | 5 | 41.3 | 0.001 | 0.5 | 0.007 | 0.168
30N14081603 | 220/60 | 2023-10-01 | 71 | 50 | B y C | 0.874 | 71 | 9 | 41.5 | 0.01 | 0.5 | 0.017 | 0.214
30N14081603 | 220/60 | 11/04/2022 | 0 | 53 | Claro y brillante | 0.8726 | 54.6 | 8 | 42.5 | 0.02 | 1 | 0.003 | 0.09
30N14081603 | 220/60 | 2021-07-13 | 79.8 | 48 | Claro | 0.865 | 38 | 16 | 40 | 0.02 | 0.5 | 0.012 | 0.511
30N14081603 | 220/60 | 2020-06-14 |  |  |  |  | 67.6 |  | 38.9 | 0.01 | 0.5 | 0.006 | 0.09
30N14081603 | 220/60 | 2019-04-22 |  |  |  |  | 67 |  | 47.1 | 0.01 | 0.5 | 0.014 | 0.25
30N14081603 | 220/60 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 54 |  | 44.2 | 0.01 | 0.5 | 0.003 | 0.12
30N14081603 | 220/60 | 2017-08-23 |  |  |  |  | 53 |  | 47.9 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.2
30N14081603 | 220/60 | 2017-01-03 |  |  |  |  | 58 |  | 40.8 | 0.01 | 0.5 | 0.008
30N14081603 | 220/60 | 2016-12-27 |  |  |  |  | 65 |  | 42.6 | 0.01 | 0.5 | 0.005
V147106 | 220/60 | 2025-02-06 | 54.2 | ND | PASA | 0.885 | 70 | 4 | 42.5 | 0.002 | 0.5 | 0.011 | 0.16
V147106 | 220/60 | 2023-10-01 | 70 | 40 | B y C | 0.884 | 74 | 5 | 43.1 | 0.01 | 0.5 | 0.005 | 0.129
V147106 | 220/60 | 10/05/2022 | 0 | 35 | Claro y brillante | 0.8837 | 52.5 | 8 | 47.6 | 0.02 | 1 | 0.014 | 0.19
V147106 | 220/60 | 2021-07-13 | 85.4 | 32 | Claro | 0.876 | 33 | 16 | 39 | 0.02 | 0.5 | 0.021 | 0.269
V180401 | 220/60 | 2025-02-06 | 52.4 | ND | PASA | 0.884 | 72 | 4 | 44.7 | 0.002 | 0.5 | 0.003 | 0.053
V180402 | 220/60 | 2025-02-06 | 52.5 | ND | PASA | 0.884 | 69 | 3 | 43.6 | 0.003 | 0.5 | 0.001 | 0.052
V180403 | 220/60 | 2025-02-06 | 52.4 | ND | PASA | 0.884 | 75 | 3 | 42.8 | 0.003 | 0.5 | 0.001 | 0.069
161566T | 60/22.9/10 | 2025-02-18 | 78 | 25 | PASA | 0.882 | 75 | 5 | 27.1 | 0.02 | 1.5 | 0.037 | 1.354 | 0.056
161566T | 60/22.9/10 | 2023-11-21 | 41 |  | B y C | 0.882 | 53 | 9 | 28.1 | 0.02 | 1.5 | 0.043 | 1.2
161566T | 60/22.9/10 | 27/05/2022 | 0 | 40 | Claro y brillante | 0.8815 | 62.6 | 10 | 29 | 0.02 | 2 | 0.08 | 1.86
161566T | 60/22.9/10 | 2021-07-15 | 18 | 42 | Claro | 0.873 | 31 | 17 | 27 | 0.02 | 2.5 | 0.036 | 1.316
161566T | 60/22.9/10 | 2019-04-30 |  |  |  |  | 59.9 |  | 34.4 | 0.02 | 2 | 0.065 | 1.56
161566T | 60/22.9/10 | 2018-08-08 |  |  |  |  | 54.5 |  | 30.7 | 0.03 | 2 | 0.052 | 1.29
161566T | 60/22.9/10 | 2017-07-12 | [6 empty] | 31.6 | 0.05 | 2 | 0.09 | 1.8
161566T | 60/22.9/10 | 2016-01-19 | [6 empty] | 30 | 0.01 | 1.5 | 0.046 | 1.106
161566T | 60/22.9/10 | 2015-01-07 | [6 empty] | 31 | 0.01 | 1 | 0.035
161566T | 60/22.9/10 | 2014-01-03 | [6 empty] | 28 | 0.01 | 1.5 | 0.039 | 0.88
161566T | 60/22.9/10 | 2013-03-18 | [6 empty] | 34 | 0.01 | 1 | 0.043 | 1.269
161566T | 60/22.9/10 | 2012-01-27 | [6 empty] | 32 | 0.01 | 1.5 | 0.039 | 1.197
161566T | 60/22.9/10 | 2011-04-24 | [6 empty] | 31 | 0.01 | 1.5 | 0.035 | 1.025
161566T | 60/22.9/10 | 2010-05-21 |  |  |  |  | 63.3 |  | 32 | 0.01 | 1 | 0.085 | 1.791
161566T | 60/22.9/10 | 2009-10-14 | [6 empty] | 34 | 0.01 | 15 | 0.042 | 1.133
161566T | 60/22.9/10 | 2008-09-30 | [6 empty] | 33.7 | 0.01 | 1 | 0.018 | 0.742
161566T | 60/22.9/10 | 2008-05-27 |  |  |  |  | 61.1 |  | 34 | 0.01 | 2 | 0.033 | 1.342
161566T | 60/22.9/10 | 2006-11-16 |  |  |  |  | 65.6 |  | 28 | 0.008 | 1.5 | 0.031 | 0.894
161566T | 60/22.9/10 | 2006-08-09 |  |  |  |  | 63 |  | 33.4 |  | 1
161566T | 60/22.9/10 | 2005-11-29 |  |  |  |  | 56.8 |  | 31.8 | 0.011 | 1
161566T | 60/22.9/10 | 2005-06-14 |  |  |  |  | 72
161566T | 60/22.9/10 | 2004-09-13 |  |  |  |  | 63 |  | 33.1 |  | 1
161566T | 60/22.9/10 | 2003-11-03 |  |  |  |  | 65 |  | 34.6 | 0.0155 | 1.1
161566T | 60/22.9/10 | 2002-05-25 |  |  |  |  | 67 |  | 34.3 | 0.01862 | 0.5
161566T | 60/22.9/10 | 2001-04-26 |  |  |  |  | 60 |  | 37 | 0.03368 | 0.5
161566T | 60/22.9/10 | 2000-04-13 |  |  |  |  | 38 |  | 38.3 | 0.01813 | 0.4
161566T | 60/22.9/10 | 1999-11-16 |  |  |  |  | 51 |  | 39.2 | 0.01307 | 0.4
161566T | 60/22.9/10 | 1999-04-07 |  |  |  |  | 58 |  | 40.4 | 0.018312 | 0.4
161566T | 60/22.9/10 | 1998-09-04 |  |  |  |  | 50 |  | 40.9 | 0.02692 | 0.4
5337PA196-02 | 220/60 | 2025-02-12 | 78 | ND | PASA | 0.873 | 75 | 6 | 41 | 0.001 | 0.5 | 0.001 | 0.078
5337PA196-02 | 220/60 | 2023-10-15 | 58 |  | B y C | 0.873 | 72 | 8 | 42.1 | 0.01 | 0.5 | 0.002 | 0.084
5337PA196-02 | 220/60 | 02/05/2022 | 0 | 48 | Claro y brillante | 0.8741 | 57.2 | 7 | 43.8 | 0.02 | 1 | 0.007 | 0.22
5337PA196-02 | 220/60 | 2021-08-16 | 78 | 44 | claro | 0.864 | 45 | 17 | 42 | 0.02 | 0.5 | 0.056 | 0.399
5337PA196-02 | 220/60 | [5 empty] | 70
5337PA196-03 | 220/60 | 2025-02-12 | 78 | ND | PASA | 0.873 | 75 | 7 | 40.4 | 0.001 | 0.5 | 0.007 | 0.08
5337PA196-03 | 220/60 | 2023-10-15 | 52 |  | B y C | 0.873 | 73 | 7 | 41.2 | 0.01 | 0.5 | 0.003 | 0.078
5337PA196-03 | 220/60 | 02/05/2022 | 0 | 48 | Claro y brillante | 0.8731 | 53.7 | 7 | 43 | 0.02 | 1 | 0.005 | 0.17
5337PA196-03 | 220/60 | 2021-08-16 | 78 | 44 | claro | 0.864 | 34 | 16 | 42 | 0.02 | 0.5 | 0.016 | 0.272
5337PA196-03 | 220/60 | [5 empty] | 60.8
5337PA196-04 | 220/60 | 2025-02-12 | 78 | ND | PASA | 0.874 | 75 | 6 | 39.9 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0.071
5337PA196-04 | 220/60 | 2023-10-15 | 56 |  | B y C | 0.873 | 73 | 7 | 41 | 0.01 | 0.5 | 0.001 | 0.07
5337PA196-04 | 220/60 | 02/05/2022 | 0 | 48 | Claro y brillante | 0.836 | 53.7 | 6 | 42.7 | 0.02 | 1 | 0.005 | 0.21
5337PA196-04 | 220/60 | 2021-08-16 | 78 | 44 | claro | 0.864 | 35 | 14 | 41 | 0.02 | 0.5 | 0.013 | 0.222
5337PA196-04 | 220/60 | [5 empty] | 52
5337PA196-05 | 220/22.9 | 2025-02-12 | 80 | ND | PASA | 0.875 | 72 | 6 | 41.2 | 0.001 | 0.5 | 0.003 | 0.059
5337PA196-05 | 220/22.9 | 2023-10-15 | 55 |  | B y C | 0.875 | 74 | 6 | 41.1 | 0.01 | 0.5 | 0.002 | 0.06
5337PA196-05 | 220/22.9 | 02/05/2022 | 0 | 39 | Claro y brillante | 0.8736 | 56.2 | 8 | 43 | 0.02 | 1 | 0.003 | 0.12
5337PA196-05 | 220/22.9 | 2021-08-16 | 78 | 36 | claro | 0.864 | 27 | 16 | 39 | 0.02 | 0.5 | 0.012 | 0.246
5337PA196-05 | 220/22.9 | [5 empty] | 62
L-30442 | 60/10 | 2025-02-13 | 58 | ND | PASA | 0.883 | 75 | 10 | 30.9 | 0.02 | 1.5 | 0.018 | 1.097 | 0.172
L-30442 | 60/10 | 2023-12-17 | 50 |  | B y C | 0.883 | 51 | 12 | 31.9 | 0.03 | 1.5 | 0.021 | 1.682
L-30442 | 60/10 | 29/04/2022 | 0 | 63 | Claro y brillante | 0.8795 | 40.4 | 15 | 33.8 | 0.02 | 2 | 0.04 | 1.15
L-30442 | 60/10 | 2021-09-04 | 78.9 | 48 | claro | 0.87 | 40 | 12 | 32 | 0.02 | 2 | 0.023 | 0.8
L-30442 | 60/10 | 2019-04-26 |  |  |  |  | 51 |  | 37.1 | 0.01 | 2 | 0.041 | 0.91
L-30442 | 60/10 | 2018-08-07 |  |  |  |  | 44 |  | 35.2 | 0.01 | 1 | 0.021 | 0.62
L-30442 | 60/10 | 2017-07-10 |  |  |  |  | 46 |  | 39 | 0.01 | 2 | 0.06 | 1.1
L-30442 | 60/10 | 2016-04-14 |  |  |  |  | 37 |  | 37 | 0.01 | 0.5 | 0.016 | 0.461
L-30442 | 60/10 | 2016-01-16 |  |  |  |  | 74 |  | 36 | 0.01 | 1 | 0.017 | 0.508
L-30442 | 60/10 | 2015-01-06 |  |  |  |  | 69 |  | 36 | 0.01 | 0.5 | 0.02
L-30442 | 60/10 | 2013-12-27 |  |  |  |  | 43.4 |  | 31.1 | 0.01 | 1.5 | 0.017 | 0.51
L-30442 | 60/10 | 2013-03-07 | [6 empty] | 31 | 0.02 | 1 | 0.013 | 0.749
L-30442 | 60/10 | 2012-09-11 | [6 empty] | 37 | 0.01 | 1 | 0.014 | 0.493
L-30442 | 60/10 | 2012-08-16 | [6 empty] | 31.4 | 0.01 | 1
L-30442 | 60/10 | 2012-01-30 | [6 empty] | 36 | 0.03 | 1 | 0.017 | 0.457
L-30442 | 60/10 | 2011-06-24 | [6 empty] | 39 | 0.01 |  | 0.01 | 0.343
L-30442 | 60/10 | 2011-05-18 | [6 empty] | 38 | 0.01 | 1.5 | 0.011 | 0.362
L-30442 | 60/10 | 2010-11-03 | [6 empty] | 40 | 0.01 | 1.5 | 0.009 | 0.374
L-30442 | 60/10 | 2010-05-17 | [6 empty] | 39 | 0.01 | 1.5 | 0.043 | 0.5
L-30442 | 60/10 | 2009-10-07 | [6 empty] | 38 | 0.01 | 1.5 | 0.01 | 0.549
L-30442 | 60/10 | 2008-09-30 | [6 empty] | 40.5 | 0.01 | 0.5 | 0.07 | 0.264
L-30442 | 60/10 | 2008-05-19 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 0.011 | 0.31
L-30442 | 60/10 | 2008-05-05 | [6 empty] | 44 | 0.01 |  | 0.023
L-30442 | 60/10 | 2008-03-19 | [6 empty] | 19 | 0.1 | 2.5 | 0.035 | 2.411
L-30442 | 60/10 | 2006-03-17 |  |  |  |  | 69 |  | 17.8 | 0.07 | 2.5 | 0.023 | 0.943
L-30442 | 60/10 | 2005-06-03 |  |  |  |  | 63
L-30442 | 60/10 | 2004-03-07 |  |  |  |  | 59.9 |  | 19.1 |  | 2
L-30442 | 60/10 | 2002-04-01 |  |  |  |  | 61.8 |  | 19.6 | 0.06987 | 2
L-30442 | 60/10 | 2001-02-28 |  |  |  |  | 63.1 |  | 20.3 | 0.08292 | 2
L-30442 | 60/10 | 2000-02-29 |  |  |  |  | 67.2 |  | 21.5 | 0.05441 | 2
L-30442 | 60/10 | 1999-03-19 |  |  |  |  | 63 |  | 20.4 | 0.07063 | 1.5
L-30442 | 60/10 | 1998-02-12 |  |  |  |  | 66 |  | 22.2 | 0.03651 | 1.1
L-30442 | 60/10 | 1997-03-26 |  |  |  |  | 58.4 |  | 22.6 | 0.030925 | 1
L-30442 | 60/10 | 1996-02-22 |  |  |  |  | 55 |  |  | 0.045 | 0.5
L-30442 | 60/10 | 1995-10-24 |  |  |  |  | 68.3 |  |  | 0.069
L-30442 | 60/10 | 1995-09-29 |  |  |  |  | 68.2 |  |  | 0.053
147400 | 60/22.9/10 | 2025-02-13 | 54 | ND | PASA | 0.883 | 75 | 7 | 34.9 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.097
147400 | 60/22.9/10 | 2023-12-17 | 49 |  | B y C | 0.883 | 65 | 5 | 35.5 | 0.01 | 0.5 | 0.002 | 0.642
147400 | 60/22.9/10 | 29/04/2022 | 0 | 53.7 | Claro y brillante | 0.8795 | 50.3 | 9 | 36.5 | 0.02 | 1 | 0.004 | 0.15
147400 | 60/22.9/10 | 2021-09-04 | 66 | 34 | claro | 0.87 | 49 | 10 | 35 | 0.02 | 0.5 | 0.032 | 0.561
147400 | 60/22.9/10 | 2019-04-26 |  |  |  |  | 48 |  | 39.5 | 0.01 | 0.5 | 0.015 | 0.35
147400 | 60/22.9/10 | 2018-08-07 |  |  |  |  | 50 |  | 38.7 | 0.01 | 0.5 | 0.004 | 0.098
147400 | 60/22.9/10 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 61 |  | 45.6 | 0.01 | 0.5 |  | 0.3
147400 | 60/22.9/10 | 2017-10-18 |  |  |  |  | 67 |  | 42.7 | 0.01 | 0.5 |  | 0.2
147400 | 60/22.9/10 | 2017-07-10 |  |  |  |  | 70 |  | 43.2 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.4
V101041 | 60/22.9 | 2025-02-11 | 74 | 31 | PASA | 0.881 | 72 | 3 | 35.8 | 0.002 | 0.5 | 0.04 | 1.12
V101041 | 60/22.9 | 2023-10-18 | 64 |  | B y C | 0.881 | 69 | 6 | 36.9 | 0.01 | 0.5 | 0.042 | 1.032
V101041 | 60/22.9 | 2021-07-07 | 58.3 | 57.7 | Claro | 0.874 | 41 | 11 | 36 | 0.02 | 0.5 | 0.19 | 0.874
V101041 | 60/22.9 | 2020-06-16 |  |  |  |  | 46 |  | 33.3 | 0.01 | 0.5 | 0.057 | 0.98
V101041 | 60/22.9 | 2019-04-29 |  |  |  |  | 60 |  | 45 | 0.01 | 0.5 | 0.056 | 0.99
V101041 | 60/22.9 | 2018-08-06 |  |  |  |  | 62.1 |  | 41.6 | 0.01 | 1 | 0.056 | 0.78
V101041 | 60/22.9 | 2018-03-28 |  |  |  |  | 64.7 |  | 42.6 | 0.01 | 0.5 |  | 1.38
V101041 | 60/22.9 | 2018-01-25 |  |  |  |  | 64.9 |  | 43.1 | 0.01 | 0.5 |  | 1.2
V101041 | 60/22.9 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 52.5 |  | 45.8 | 0.01 | 0.5 |  | 0.6
V101041 | 60/22.9 | 2017-10-18 |  |  |  |  | 71 |  | 48.3 | 0.01 | 0.5 | 0.05
146918 | 60/10 | 2025-02-11 | 74 | 31 | PASA | 0.883 | 68 | 4 | 33.6 | 0.002 | 0.5 | 0.012 | 0.227
146918 | 60/10 | 2023-09-04 | 75 |  | B Y C | 0.884 | 75 | 6 | 33.8 | 0.02 | 0.5 | 0.007 | 0.377
146918 | 60/10 | 2021-07-07 | 59.5 | 42.5 | Claro | 0.875 | 35 | 11 | 33 | 0.02 | 0.5 | 0.025 | 1.675
146918 | 60/10 | 2020-06-16 |  |  |  |  | 45 |  | 31.5 | 0.01 | 0.5 | 0.006 | 0.15
146918 | 60/10 | 2019-04-29 |  |  |  |  | 32 |  | 40.2 | 0.01 | 0.5 | 0.011 | 0.15
146918 | 60/10 | 2018-08-06 |  |  |  |  | 43 |  | 38.9 | 0.01 | 0.5 | 0.012 | 0.27
146918 | 60/10 | 2017-07-05 |  |  |  |  | 45 |  | 40.6 | 0.01 | 0.5 | 0.06 | 1
146918 | 60/10 | 2016-01-13 |  |  |  |  | 75 |  | 40 | 0.01 | 0.5 | 0.011 | 0.214
146660T3 | 60/22.9 | 2025-02-09 | 64 | ND | PASA | 0.882 | 74 | 5 | 36.3 | 0.002 | 0.5 | 0.017 | 0.379 | 0.112
L-30443 | 60/10 | 2025-02-09 | 65 | ND | PASA | 0.881 | 51 | 13 | 31.8 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.683
L-30443 | 60/10 | 2023-10-15 | 57 |  | B Y C | 0.88 | 66 | 8 | 32.6 | 0.02 | 2 | 0.035 | 0.883
L-30443 | 60/10 | 2023-10-15 | 57 |  | B Y C | 0.88 | 66 | 8 | 32.6 | 0.02 | 2 | 0.035 | 0.883
L-30443 | 60/10 | 2022-08-15 | 0 | 66 | Claro | 0.8788 | 30.8 | 22 | 30.3 | 0.04 | 2 | 0.042 | 1.07
L-30443 | 60/10 | 25/05/2022 | 0 | 60 | Claro y brillante | 0.8804 | 32.1 | 21 | 30.9 | 0.03 | 2 | 0.052 | 0.99
L-30443 | 60/10 | 2021-07-16 | 72.1 | 61 | Claro | 0.872 | 33 | 21 | 28 | 0.04 | 2 | 0.018 | 1.319
L-30443 | 60/10 | 2020-06-15 |  |  |  |  | 41 |  | 32.5 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.91
L-30443 | 60/10 | 2019-04-29 |  |  |  |  | 28 |  | 37.8 | 0.01 | 2 | 0.071 | 1.16
L-30443 | 60/10 | 2018-08-06 |  |  |  |  | 63.8 |  | 33.3 | 0.04 | 2 | 0.076 | 0.93
L-30443 | 60/10 | 2017-07-11 |  |  |  |  | 33.1 |  | 36.1 | 0.03 | 2 | 0.1 | 2.1
L-30443 | 60/10 | 2016-01-18 | [6 empty] | 31 | 0.02 | 1 | 0.016 | 0.448
L-30443 | 60/10 | 2014-12-12 | [6 empty] | 34 | 0.01 | 1 | 0.017
L-30443 | 60/10 | 2014-10-07 | [6 empty] | 36.7 | 0.03 | 2.5 |  | 0.0101
L-30443 | 60/10 | 2013-12-26 | [6 empty] | 30.2 | 0.01 | 1.5 | 0.015 | 0.3
L-30443 | 60/10 | 2013-03-14 | [6 empty] | 36 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.511
L-30443 | 60/10 | 2012-11-29 | [6 empty] | 34 | 0.01 | 0.5 | 0.023 | 0.402
L-30443 | 60/10 | 2012-01-24 | [6 empty] | 34 | 0.01 | 1 | 0.011 | 0.385
L-30443 | 60/10 | 2011-04-20 |  |  |  |  | 66.6 |  | 34 | 0.01 | 1 | 0.007 | 0.264
L-30443 | 60/10 | 2010-05-19 | [6 empty] | 34 | 0.01 | 1.5 | 0.037 | 0.506
L-30443 | 60/10 | 2009-10-15 | [6 empty] | 38 | 0.01 | 1 | 0.006 | 0.413
L-30443 | 60/10 | 2008-09-09 |  |  |  |  | 60.7 |  | 39.6 | 0.01 | 0.5 | 0.015 | 0.331
L-30443 | 60/10 | 2007-03-30 |  |  |  |  | 61.7 |  | 44.3 | 0.011 | 0.5 | 0.018 | 0.198
L-30443 | 60/10 | 2006-11-17 |  |  |  |  | 49.3 |  | 16.7 | 0.064 | 2.5 | 0.016 | 0.803
L-30443 | 60/10 | 2006-08-09 |  |  |  |  | 70 |  | 19 |  | 2.5
L-30443 | 60/10 | 2005-02-06 |  |  |  |  | 46
L-30443 | 60/10 | 2004-11-16 |  |  |  |  | 50 |  | 18.7 |  | 2
L-30443 | 60/10 | 2002-10-02 |  |  |  |  | 63.4 |  | 19.5 | 0.06518 | 1.9
L-30443 | 60/10 | 2001-07-17 |  |  |  |  | 51.6 |  | 19.4 | 0.07547 | 1.6
L-30443 | 60/10 | 2000-07-10 |  |  |  |  | 76.6 |  | 20.7 | 0.05959 | 1.5
L-30443 | 60/10 | 1999-07-21 |  |  |  |  | 72 |  | 21 | 0.044471 | 1.5
L-30443 | 60/10 | 1998-08-18 |  |  |  |  | 60 |  | 21.5 | 0.04577 | 1.1
L-30443 | 60/10 | 1997-07-11 |  |  |  |  | 45 |  | 23.7 | 0.0337 | 0.5
L-30443 | 60/10 | 1996-10-11 |  |  |  |  | 53 |  | 26.1 | 0.01743 | 0.5
LP-000474 | 220/60 | 2025-02-13 | 75 | 27 | PASA | 0.881 | 75 | 7 | 36 | 0.01 | 1.5 | 0.022 | 1.183 | 0.096
LP-000474 | 220/60 | 2023-10-19 | 75 |  | B Y C | 0.881 | 59 | 7 | 36.7 | 0.01 | 1.5 | 0.021 | 1.006
LP-000474 | 220/60 | 25/04/2022 | 0 | 56 | Claro y brillante | 0.8811 | 59.4 | 12 | 37.4 | 0.02 | 2 | 0.058 | 1.55
LP-000474 | 220/60 | 2021-09-19 | 47 | 51 | Claro | 0.872 | 59 | 14 | 36 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.916
LP-000474 | 220/60 | 2019-04-29 |  |  |  |  | 74 |  | 41.2 | 0.01 | 2 | 0.064 | 1.56
LP-000474 | 220/60 | 2018-08-10 |  |  |  |  | 33 |  | 36.5 | 0.02 | 2 | 0.046 | 1.22
LP-000474 | 220/60 | 2017-07-11 |  |  |  |  | 58.3 |  | 43.2 | 0.01 | 2 | 0.1 | 1.9
LP-000474 | 220/60 | 2016-01-18 |  |  |  |  | 43.7 |  | 36 | 0.01 | 1.5 | 0.027 | 0.979
LP-000474 | 220/60 | 2014-12-17 |  |  |  |  | 35.7 |  | 39 | 0.01 | 1 | 0.032
LP-000474 | 220/60 | 2014-11-12 |  |  |  |  | 47.3 |  | 40 | 0.01 |  | 0.023
LP-000474 | 220/60 | 2014-09-29 | [6 empty] | 42 | 0.01 |  | 0.02
LP-000474 | 220/60 | 2013-10-11 | [6 empty] | 40 | 0.01 |  | 0.015
LP-000474 | 220/60 | 2013-03-11 | [6 empty] | 39 | 0.01 | 1 | 0.015 | 0.486
LP-000474 | 220/60 | 2011-12-12 | [6 empty] | 37 | 0.01 | 1.5 | 0.015 | 0.524
LP-000474 | 220/60 | 2011-03-11 |  |  |  |  | 59.8 |  | 39 | 0.01 | 1 | 0.029 | 0.875
LP-000474 | 220/60 | 2010-09-23 | [6 empty] | 43 | 0.01 | 1.5 | 0.017 | 0.614
LP-000474 | 220/60 | 2010-03-29 |  |  |  |  | 71 |  | 41 | 0.01 | 1.5 | 0.016 | 0.391
LP-000474 | 220/60 | 2008-08-19 | [6 empty] | 40 | 0.01 |  | 0.01
LP-000474 | 220/60 | 2008-07-03 |  |  |  |  | 65.7 |  | 43.2 | 0.01 | 1 | 0.018 | 0.56
LP-000474 | 220/60 | 2007-06-04 |  |  |  |  | 49 |  | 45.4 |  | 1 | 0.006 | 0.794
LP-000474 | 220/60 | 2007-05-31 |  |  |  |  | 63 |  | 44.25 |  |  | 0.018
LP-000474 | 220/60 | 2007-05-30 |  |  |  |  | 61.7 |  | 39.3 | 0.01 | 1 | 0.003 | 0.616
LP-000474 | 220/60 | 2006-11-23 |  |  |  |  | 46.7 |  | 29.9 | 0.011 | 1.5 | 0.032 | 1.623
LP-000474 | 220/60 | 2005-12-23 |  |  |  |  | 41.4 |  | 31.1 | 0.011 | 1 | 0.039 | 1.144
LP-000474 | 220/60 | 2005-11-28 |  |  |  |  | 49.3 |  | 31 | 0.011 | 1
LP-000474 | 220/60 | 2005-05-06 |  |  |  |  | 69
LP-000474 | 220/60 | 2004-03-21 |  |  |  |  | 57 |  | 34 |  | 0.6
LP-000474 | 220/60 | 2002-04-15 |  |  |  |  | 49 |  | 32.8 | 0.01927 | 0.5
LP-000474 | 220/60 | 2001-03-28 |  |  |  |  | 49 |  | 33.3 | 0.0285 | 0.5
LP-000474 | 220/60 | 2000-03-14 |  |  |  |  | 40 |  | 32.7 | 0.02073 | 0.5
LP-000474 | 220/60 | 1999-02-19 |  |  |  |  | 59 |  | 36.2 | 0.01569 | 0.4
LP-000475 | 220/60 | 2025-02-13 | 75 | 27 | PASA | 0.881 | 70 | 8 | 33.6 | 0.01 | 2 | 0.05 | 2.056 | 0.026
LP-000475 | 220/60 | 2023-10-19 | 74 |  | B Y C | 0.881 | 63 | 9 | 34.5 | 0.03 | 2 | 0.045 | 1.7782
LP-000475 | 220/60 | 25/04/2022 | 0 | 56 | Claro y brillante | 0.8809 | 58.2 | 12 | 36.2 | 0.02 | 3 | 0.078 | 2.14
LP-000475 | 220/60 | 2021-09-19 | 47 | 50 | Claro | 0.872 | 47 | 11 | 34 | 0.02 | 2.5 | 0.056 | 2.144
LP-000475 | 220/60 | 2019-04-29 |  |  |  |  | 42 |  | 39.9 | 0.01 | 2 | 0.087 | 2.05
LP-000475 | 220/60 | 2018-08-10 |  |  |  |  | 49.9 |  | 34.2 | 0.01 | 2 | 0.072 | 1.92
LP-000475 | 220/60 | 2017-07-11 |  |  |  |  | 36.4 |  | 37.9 | 0.02 | 2 | 0.1 | 2.5
LP-000475 | 220/60 | 2016-01-18 |  |  |  |  | 34.3 |  | 36 | 0.01 | 1.5 | 0.039 | 1.415
LP-000475 | 220/60 | 2014-12-17 | [6 empty] | 37 | 0.01 | 1 | 0.043
LP-000475 | 220/60 | 2014-11-12 | [6 empty] | 36 | 0.01 |  | 0.033
LP-000475 | 220/60 | 2014-09-29 | [6 empty] | 37 | 0.01 |  | 0.034
LP-000475 | 220/60 | 2013-03-11 | [6 empty] | 33 | 0.01 | 1.5 | 0.042 | 1.474
LP-000475 | 220/60 | 2011-12-12 | [6 empty] | 35 | 0.01 | 1.5 | 0.041 | 1.537
LP-000475 | 220/60 | 2011-03-11 | [6 empty] | 35 | 0.01 | 1.5 | 0.044 | 1.441
LP-000475 | 220/60 | 2010-09-16 |  |  |  |  | 66 |  | 35 | 0.01 | 2 | 0.044 | 1.857
LP-000475 | 220/60 | 2010-03-29 |  |  |  |  | 68.8 |  | 35 | 0.01 | 1.5 | 0.057 | 1.35
LP-000475 | 220/60 | 2008-08-19 |  |  |  |  | 54.3 |  | 32 | 0.01 |  | 0.043
LP-000475 | 220/60 | 2008-07-03 |  |  |  |  | 66.2 |  | 35.8 | 0.02 | 1.5 | 0.042 | 0.161
LP-000475 | 220/60 | 2006-11-23 | [6 empty] | 31.1 | 0.005 | 1.5 | 0.044 | 2.109
LP-000475 | 220/60 | 2005-12-23 | [6 empty] | 31.8 | 0.013 | 1.5 | 0.045 | 1.447
LP-000475 | 220/60 | 2005-11-28 |  |  |  |  | 68 |  | 32.6 | 0.013 | 1
LP-000475 | 220/60 | 2005-05-06 |  |  |  |  | 64.1
LP-000475 | 220/60 | 2004-03-21 | [6 empty] | 35.1 |  | 1
LP-000475 | 220/60 | 2002-04-15 |  |  |  |  | 73.3 |  | 34 | 0.01927 | 0.5
LP-000475 | 220/60 | 2001-03-28 |  |  |  |  | 63.8 |  | 34.2 | 0.03627 | 0.5
LP-000475 | 220/60 | 2000-03-14 |  |  |  |  | 67 |  | 36.2 | 0.02073 | 0.5
LP-000475 | 220/60 | 1999-02-19 | [6 empty] | 39.3 | 0.01831 | 0.4
V101043 | 220/60 | 2025-02-13 | 75 | 27 | PASA | 0.882 | 67 | 5 | 40.5 | 0.001 | 0.5 | 0.005 | 0.176
V101043 | 220/60 | 2023-10-19 | 67 |  | B Y C | 0.882 | 75 | 7 | 41.5 | 0.01 | 0.5 | 0.007 | 0.209
V101043 | 220/60 | 25/04/2022 | 0 | 50 | Claro y brillante | 0.8815 | 58.5 | 6 | 44.7 | 0.02 | 1 | 0.005 | 0.33
V101043 | 220/60 | 2021-09-19 | 47 | 55 | Claro | 0.873 | 53 | 9 | 41 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 1.059
V101043 | 220/60 | 2019-04-29 |  |  |  |  | 64 |  | 45.3 | 0.01 | 0.5 | 0.018 | 0.32
V101043 | 220/60 | 2018-08-10 |  |  |  |  | 66 |  | 41.4 | 0.01 | 0.5 | 0.011 | 0.16
59571 | 220/60 | 2023-10-19 | 68 |  | B Y C | 0.872 | 72 | 4 | 36.7 | 0.01 | 1 | 0.018 | 1.158
59571 | 220/60 | 25/04/2022 | 0 | 58 | Claro y brillante | 0.8712 | 66.1 | 6 | 37.2 | 0.02 | 2 | 0.021 | 1.45
59571 | 220/60 | 2021-09-19 | 47 | 58 | Claro | 0.862 | 62 | 10 | 37 | 0.02 | 2 | 0.026 | 1.198
59571 | 220/60 | 2019-04-29 |  |  |  |  | 50.4 |  | 40.9 | 0.01 | 2 | 0.024 | 1.06
59571 | 220/60 | 2018-08-10 |  |  |  |  | 67.2 |  | 36.4 | 0.01 | 2 | 0.022 | 1.04
59571 | 220/60 | 2017-07-11 | [6 empty] | 39.5 | 0.01 | 2 | 0.04 | 2.1
59571 | 220/60 | 2016-01-18 | [6 empty] | 36 | 0.01 | 1.5 | 0.026 | 1.477
59571 | 220/60 | 2014-12-17 | [6 empty] | 37 | 0.01 | 1 | 0.033
59571 | 220/60 | 2013-12-26 | [6 empty] | 35 | 0.01 | 2 | 0.026 | 0.86
59571 | 220/60 | 2013-03-14 | [6 empty] | 36 | 0.01 | 1.5 | 0.023 | 1.044
59571 | 220/60 | 2011-12-09 | [6 empty] | 35 | 0.01 | 2 | 0.018 | 0.752
59571 | 220/60 | 2011-04-20 | [6 empty] | 35 | 0.01 | 1.5 | 0.018 | 0.922
59571 | 220/60 | 2010-05-21 | [6 empty] | 35 | 0.01 | 2 | 0.023 | 0.977
59571 | 220/60 | 2009-10-15 | [6 empty] | 35 | 0.01 | 15 | 0.023 | 1.05
59571 | 220/60 | 2008-08-19 | [6 empty] | 36 | 0.01 |  | 0.024
59571 | 220/60 | 2008-07-15 |  |  |  |  | 64 |  | 42.3 | 0.01 | 1.5 | 0.047 | 1.25
59571 | 220/60 | 2006-11-29 |  |  |  |  | 61.4 |  | 33.8 | 0.003 | 1.5 | 0.015 | 0.954
59571 | 220/60 | 2005-12-21 |  |  |  |  | 60 |  | 35.3 | 0.011 | 1 | 0.016 | 0.708
59571 | 220/60 | 2005-05-26 |  |  |  |  | 63.8
59571 | 220/60 | 2004-09-01 |  |  |  |  | 61.4 |  | 33.9 |  | 0.6
59571 | 220/60 | 2002-09-25 |  |  |  |  | 64.7 |  | 37.6 | 0.01862 | 0.6
59571 | 220/60 | 2001-04-17 |  |  |  |  | 68 |  | 36 | 0.03627 | 0.5
59571 | 220/60 | 2000-09-04 |  |  |  |  | 59 |  | 36.2 | 0.02073 | 0.5
59571 | 220/60 | 1999-10-07 |  |  |  |  | 63 |  | 35.5 | 0.01569 | 0.5
59571 | 220/60 | 1998-11-05 |  |  |  |  | 50 |  | 37.3 | 0.01615 | 0.4
59571 | 220/60 | 1997-10-01 |  |  |  |  | 67.5 |  | 38.4 | 0.01564 | 0.4
59571 | 220/60 | 1996-12-09 |  |  |  |  | 26.7 |  | 37.5 | 0.00871 | 0.5
59572 | 220/60 | 2025-02-13 | 75 | 27 | PASA | 0.872 | 74 | 5 | 35.5 | 0.01 | 1.5 | 0.033 | 1.668 | 0.044
59572 | 220/60 | 2023-10-19 | 68 |  | B Y C | 0.872 | 64 | 6 | 36.3 | 0.01 | 1 | 0.025 | 1.354
59572 | 220/60 | 25/04/2022 | 0 | 56 | Claro y brillante | 0.8713 | 59.9 | 7 | 37.6 | 0.02 | 2 | 0.025 | 1.65
59572 | 220/60 | 2021-09-19 | 47 | 55 | Claro | 0.862 | 63 | 10 | 37 | 0.02 | 2.5 | 0.028 | 1.485
59572 | 220/60 | 2019-04-29 |  |  |  |  | 49.7 |  | 40.5 | 0.01 | 2 | 0.027 | 1.33
59572 | 220/60 | 2018-08-10 |  |  |  |  | 44.5 |  | 36.7 | 0.01 | 2 | 0.025 | 1.33
59572 | 220/60 | 2017-07-11 | [6 empty] | 37.8 | 0.01 | 2 | 0.05 | 2
59572 | 220/60 | 2016-01-18 | [6 empty] | 31 | 0.01 | 1.5 | 0.034 | 1.534
59572 | 220/60 | 2014-12-17 | [6 empty] | 38 | 0.01 | 1 | 0.035
59572 | 220/60 | 2013-12-26 | [6 empty] | 34.9 | 0.01 | 2 | 0.025 | 0.94
59572 | 220/60 | 2013-03-14 | [6 empty] | 36 | 0.01 | 1.5 | 0.031 | 1.002
59572 | 220/60 | 2011-12-09 | [6 empty] | 37 | 0.01 | 2 | 0.024 | 0.966
59572 | 220/60 | 2011-04-20 | [6 empty] | 35 | 0.01 | 1.5 | 0.018 | 0.795
59572 | 220/60 | 2010-05-21 | [6 empty] | 38 | 0.01 | 2 | 0.021 | 1.015
59572 | 220/60 | 2009-10-15 |  |  |  |  | 68 |  | 37 | 0.01 | 15 | 0.032 | 1.335
59572 | 220/60 | 2008-08-19 |  |  |  |  | 68 |  | 31 | 0.01 |  | 0.023
59572 | 220/60 | 2008-07-15 |  |  |  |  | 57 |  | 41.3 | 0.01 | 1.5 | 0.031 | 0.947
59572 | 220/60 | 2006-11-29 |  |  |  |  | 52 |  | 34.1 | 0.005 | 1.5 | 0.016 | 1.045
59572 | 220/60 | 2005-12-21 |  |  |  |  | 63 |  | 35.5 | 0.016 | 1.5 | 0.018 | 0.788
59572 | 220/60 | 2004-09-01 |  |  |  |  | 65 |  | 33.5 |  | 0.6
59572 | 220/60 | 2002-09-25 |  |  |  |  | 55 |  | 37.6 | 0.01862 | 0.6
59572 | 220/60 | 2001-04-17 |  |  |  |  | 67 |  | 36.5 | 0.03368 | 0.5
59572 | 220/60 | 2000-09-04 |  |  |  |  | 62 |  | 35.5 | 0.02073 | 0.5
59572 | 220/60 | 1999-10-07 |  |  |  |  | 12 |  | 37.1 | 0.01569 | 0.5
59572 | 220/60 | 1998-11-05 |  |  |  |  | 75.2 |  | 37.7 | 0.01346 | 0.4
59572 | 220/60 | 1997-10-01 |  |  |  |  | 57.5 |  | 38.8 | 0.01303 | 0.4
59572 | 220/60 | 1996-12-09 | [6 empty] | 37 | 0.00871 | 0.5
59573 | 220/60 | 2023-12-18 |  |  | B Y C | 0.875 | 66 | 4 | 36.6 | 0.01 | 1.5 | 0.023 | 1.195
59573 | 220/60 | 2016-01-18 | [6 empty] | 36 | 0.01 | 1.5 | 0.027 | 1.29
59573 | 220/60 | 2014-12-17 | [6 empty] | 39 | 0.01 | 1 | 0.031
59573 | 220/60 | 2013-12-26 | [6 empty] | 35 | 0.01 | 2 | 0.029 | 1.08
59573 | 220/60 | 2013-03-14 | [6 empty] | 34 | 0.01 | 1.5 | 0.033 | 1.171
59573 | 220/60 | 2011-12-09 | [6 empty] | 37 | 0.01 | 2 | 0.021 | 1.177
59573 | 220/60 | 2011-04-20 | [6 empty] | 34 | 0.01 | 1.5 | 0.018 | 1.014
59573 | 220/60 | 2010-05-21 | [6 empty] | 37 | 0.01 | 2 | 0.022 | 1.021
59573 | 220/60 | 2009-10-15 |  |  |  |  | 68 |  | 38 | 0.01 | 15 | 0.023 | 1.311
59573 | 220/60 | 2008-08-19 |  |  |  |  | 58.1 |  | 34 | 0.01 |  | 0.031
59573 | 220/60 | 2008-07-15 |  |  |  |  | 55.4 |  | 40.3 | 0.01 | 1.5 | 0.155 | 4.51
59573 | 220/60 | 2006-11-29 |  |  |  |  | 69.3 |  | 33.6 | 0.005 | 1.5 | 0.025 | 1.421
59573 | 220/60 | 2005-12-21 | [6 empty] | 35.4 | 0.008 | 1.5 | 0.019 | 0.788
59573 | 220/60 | 2004-09-01 | [6 empty] | 34.5 |  | 0.6
59573 | 220/60 | 2002-09-25 |  |  |  |  | 54 |  | 36 | 0.01862 | 0.6
59573 | 220/60 | 2001-04-17 |  |  |  |  | 37 |  | 36.7 | 0.03109 | 0.5
59573 | 220/60 | 2000-09-04 |  |  |  |  | 55.6 |  | 35.5 | 0.02332 | 0.5
59573 | 220/60 | 1999-10-07 |  |  |  |  | 37.8 |  | 38.2 | 0.01831 | 0.5
59573 | 220/60 | 1998-11-05 |  |  |  |  | 43.8 |  | 36.8 | 0.01615 | 0.4
59573 | 220/60 | 1997-10-01 |  |  |  |  | 56 |  | 37.2 | 0.01564 | 0.4
59573 | 220/60 | 1996-12-09 |  |  |  |  | 55 |  | 36.4 | 0.01162 | 0.5
L-10228 | 60/10 | 2025-02-18 | 78 | ND | PASA | 0.875 | 71 | 7 | 41.5 | 0.002 | 1 | 0.008 | 0.464 | 0.435
L-10228 | 60/10 | 2023-11-21 | 48 |  | B Y C | 0.875 | 55 | 8 | 42.5 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.473
L-10228 | 60/10 | 27/05/2022 | 0 | 47 | Claro y brillante | 0.875 | 59.7 | 11 | 45.4 | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.85
L-10228 | 60/10 | 2021-07-15 | 20 | 48 | Claro | 0.866 | 25 | 16 | 41 | 0.02 | 1.5 | 0.007 | 0.369
L-10228 | 60/10 | 2019-04-30 |  |  |  |  | 59.7 |  | 47.9 | 0.01 | 1 | 0.034 | 0.8
L-10228 | 60/10 | 2018-08-08 | [6 empty] | 31 | 0.05 | 3 | 0.135 | 3.02
L-10228 | 60/10 | 2017-12-01 | [6 empty] | 39 | 0.04 | 2 | 0.22 | 5.2
L-10228 | 60/10 | 2017-07-12 | [6 empty] | 36.7 | 0.04 | 3 | 0.3 | 8.1
L-10228 | 60/10 | 2016-01-19 | [6 empty] | 32 | 0.04 | 2 | 0.105 | 2.352
L-10228 | 60/10 | 2015-01-07 | [6 empty] | 33 | 0.01 | 2.5 | 0.055
L-10228 | 60/10 | 2014-01-03 | [6 empty] | 29.1 | 0.02 | 2 | 0.055 | 3.8
L-10228 | 60/10 | 2013-03-18 | [6 empty] | 34 | 0.02 | 2 | 0.051 | 1.857
L-10228 | 60/10 | 2012-01-27 | [6 empty] | 32 | 0.02 | 2 | 0.049 | 1.765
L-10228 | 60/10 | 2011-04-24 | [6 empty] | 31 | 0.02 | 2.5 | 0.044 | 1.534
L-10228 | 60/10 | 2010-05-21 | [6 empty] | 33 | 0.02 | 1.5 | 0.042 | 1.507
L-10228 | 60/10 | 2009-10-14 |  |  |  |  | 66.1 |  | 34 | 0.03 | 2 | 0.049 | 1.329
L-10228 | 60/10 | 2008-09-30 | [6 empty] | 35.2 | 0.03 | 2 | 0.017 | 1.06
L-10228 | 60/10 | 2006-11-16 | [6 empty] | 27.7 | 0.019 | 2 | 0.056 | 1.487
L-10228 | 60/10 | 2006-08-09 |  |  |  |  | 60.5 |  | 30.5 |  | 2
L-10228 | 60/10 | 2005-05-25 |  |  |  |  | 72
L-10228 | 60/10 | 2004-09-13 | [6 empty] | 29.5 |  | 2
L-10228 | 60/10 | 2003-11-03 |  |  |  |  | 49 |  | 30.6 | 0.031 | 2
L-10228 | 60/10 | 2002-05-25 |  |  |  |  | 63.1 |  | 29.8 | 0.03491 | 2
L-10228 | 60/10 | 2001-04-26 |  |  |  |  | 68.3 |  | 31.2 | 0.05182 | 2
L-10228 | 60/10 | 2000-11-07 |  |  |  |  | 59.1 |  | 31.7 | 0.03109 | 2
L-10228 | 60/10 | 1999-11-09 |  |  |  |  | 66 |  | 30.8 | 0.02615 | 2
L-10228 | 60/10 | 1998-11-13 |  |  |  |  | 71 |  | 29.7 | 0.03231 | 2
L-10228 | 60/10 | 1997-11-10 |  |  |  |  | 55.1 |  | 32.1 | 0.02603 | 2
L-10228 | 60/10 | 1996-10-21 |  |  |  |  | 27 |  | 29.9 | 0.03487 | 2
L-10228 | 60/10 | 1995-10-27 |  |  |  |  | 36 |  |  | 0.044
L-10228 | 60/10 | 1994-11-11 |  |  |  |  | 54 |  |  | 0.115
147926T1 | 60/10 | 2025-02-10 | 61 | 27 | PASA | 0.885 | 69 | 7 | 41.9 | 0.001 | 0.5 | 0.002 | 0.121
147926T1 | 60/10 | 2023-07-20 | 51.1 | 28.5 | B y C | 0.885 | 75 | 5 | 42.4 | 0.01 | 0.5 | 0.001 | 0.098
147926T1 | 60/10 | 08/04/2022 | 0 | 47.9 | Claro y brillante | 0.8831 | 65.6 | 10 | 45.6 | 0.02 | 1 | 0.006 | 0.14
147926T1 | 60/10 | 2021-07-27 | 72 | 42.7 | Claro | 0.876 | 34 | 13 | 41 | 0.02 | 0.5 | 0.008 | 0.251
147926T1 | 60/10 | [5 empty] | 49
L-30493 | 60/22.9/10 | 2025-02-10 | 61 | 28 | PASA | 0.886 | 74 | 6 | 37.1 | 0.01 | 0.5 | 0.003 | 0.191
L-30493 | 60/22.9/10 | 2023-07-20 | 54.5 | 28.9 | B y C | 0.886 | 60 | 10 | 38.3 | 0.01 | 0.5 | 0.002 | 0.158
L-30493 | 60/22.9/10 | 08/04/2022 | 0 | 54 | Claro y brillante | 0.8847 | 69.9 | 10 | 39.5 | 0.02 | 1 | 0.007 | 0.23
L-30493 | 60/22.9/10 | 2021-07-27 | 72 | 49 | Claro | 0.878 | 34 | 14 | 39 | 0.02 | 0.5 | 0.007 | 0.295
L-30493 | 60/22.9/10 | 2013-12-23 | [6 empty] | 33.5 | 0.01 | 1.5 | 0.016 | 0.5
L-30493 | 60/22.9/10 | 2013-03-07 | [6 empty] | 38 | 0.01 | 0.5 | 0.015 | 0.344
L-30493 | 60/22.9/10 | 2012-01-24 | [6 empty] | 45 | 0.01 | 0.5 | 0.007 | 0.301
L-30493 | 60/22.9/10 | 2011-04-20 | [6 empty] | 39 | 0.01 | 0.5 | 0.023 | 0.506
L-30493 | 60/22.9/10 | 2010-05-18 | [6 empty] | 28 | 0.03 | 1.5 | 0.02 | 0.628
L-30493 | 60/22.9/10 | 2010-01-27 |  |  |  |  | 58.5 |  | 27 | 0.07 |  | 0.027
L-30493 | 60/22.9/10 | 2010-01-26 | [6 empty] | 27 | 0.06 |  | 0.024
L-30493 | 60/22.9/10 | 2009-10-13 | [6 empty] | 28 | 0.02 | 1.5 | 0.02 | 1.063
L-30493 | 60/22.9/10 | 2008-09-09 |  |  |  |  | 59.1 |  | 31.8 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.583
L-30493 | 60/22.9/10 | 2006-11-26 |  |  |  |  | 66.5 |  | 27 | 0.013 | 1.5 | 0.008 | 0.478
L-30493 | 60/22.9/10 | 2006-10-02 |  |  |  |  | 52 |  | 29.4 |  | 1
L-30493 | 60/22.9/10 | 2005-11-29 |  |  |  |  | 64 |  | 28.7 | 0.016 | 1
L-30493 | 60/22.9/10 | 2005-06-02 |  |  |  |  | 41
L-30493 | 60/22.9/10 | 2004-10-13 |  |  |  |  | 60 |  | 31.2 |  | 1.1
L-30493 | 60/22.9/10 | 2003-11-30 |  |  |  |  | 56.4 |  | 32.4 | 0.02067 | 0.6
L-30493 | 60/22.9/10 | 2002-10-10 |  |  |  |  | 57.8 |  | 32.9 | 0.02095 | 0.5
L-30493 | 60/22.9/10 | 2001-08-14 |  |  |  |  | 71 |  | 32.6 | 0.02112 | 0.5
L-30493 | 60/22.9/10 | 2000-10-09 |  |  |  |  | 53 |  | 34.7 | 0.02073 | 0.5
L-30493 | 60/22.9/10 | 1999-09-20 |  |  |  |  | 59 |  | 35.2 | 0.02092 | 0.4
L-30493 | 60/22.9/10 | 1998-09-25 |  |  |  |  | 51 |  | 35.8 | 0.040392 | 0.5
L-30493 | 60/22.9/10 | 1997-04-01 |  |  |  |  | 61 |  | 35.6 | 0.01124 | 0.6
132006T1 | 60/10 | 2025-02-09 | 59 | 26 | PASA | 0.883 | 75 | 4 | 32.8 | 0.007 | 0.5 | 0.006 | 0.284
132006T1 | 60/10 | 2023-10-23 | 65 | 30 | B y C | 0.882 | 73 | 6 | 33.5 | 0.01 | 0.5 | 0.004 | 0.232
132006T1 | 60/10 | 2022-04-13 |  | 25 | B y C | 0.881 | 66.6 | 10 | 37.4 | 0.02 | 1 | 0.3 | 0.013
123158T | 60/10 | 2025-02-09 | 59 | 26 | PASA | 0.88 | 70 | 4 | 41.6 | 0.003 | 0.5 | 0.005 | 0.154
123158T | 60/10 | 2023-07-18 | 60.1 | 33.4 | B y C | 0.88 | 57 | 9 | 42.5 | 0.01 | 0.5 | 0.008 | 0.161
123158T | 60/10 | 2020-06-12 |  |  |  |  | 48 |  | 35.9 | 0.01 | 2 | 0.046 | 0.85
123158T | 60/10 | 2019-04-16 |  |  |  |  | 64 |  | 41.7 | 0.01 | 2 | 0.036 | 0.89
123158T | 60/10 | 2018-08-13 |  |  |  |  | 40 |  | 34 | 0.03 | 2 | 0.041 | 0.73
123158T | 60/10 | 2017-07-03 |  |  |  |  | 38 |  | 38.7 | 0.01 | 1 | 0.1 | 1.1
123158T | 60/10 | 2016-04-19 |  |  |  |  | 17 |  | 39 | 0.01 | 1.5 | 0.022 | 0.459
123158T | 60/10 | 2016-01-11 |  |  |  |  | 45.4 |  | 33 | 0.01 | 1 | 0.125 | 0.519
123158T | 60/10 | 2015-06-12 | [6 empty] | 40 | 0.01 |  | 0.026
123158T | 60/10 | 2015-06-10 | [6 empty] | 39 | 0.01 |  | 0.022
123158T | 60/10 | 2014-12-10 | [6 empty] | 40 | 0.01 | 1 | 0.021
123158T | 60/10 | 2014-04-25 | [6 empty] | 48.2 | 0.02 | 2 | 0.003 | 0.0038
123158T | 60/10 | 2013-12-17 | [6 empty] | 36.5 | 0.01 | 1.5 | 0.015 | 0.29
123158T | 60/10 | 2013-03-11 | [6 empty] | 38 | 0.01 | 1 | 0.013 | 0.451
123158T | 60/10 | 2012-01-26 | [6 empty] | 38 | 0.01 | 1 | 0.011 | 0.291
123158T | 60/10 | 2011-03-21 | [6 empty] | 43 | 0.01 | 1 | 0.011 | 0.437
123158T | 60/10 | 2010-07-11 | [6 empty] | 45 | 0.01 | 1 | 0.011 | 0.08
123158T | 60/10 | 2010-05-20 | [6 empty] | 23 | 0.03 | 3 | 0.067 | 1.785
123158T | 60/10 | 2009-10-19 | [6 empty] | 22 | 0.04 | 3 | 0.058 | 1.454
123158T | 60/10 | 2008-10-23 | [6 empty] | 22 |  |  | 0.075
123158T | 60/10 | 2008-07-22 | [6 empty] | 29.3 | 0.06 | 3 | 0.054 | 1.16
123158T | 60/10 | 2006-11-24 | [6 empty] | 21 | 0.041 | 3.5 | 0.055 | 1.382
123158T | 60/10 | 2005-05-13
123158T | 60/10 | 2004-02-10 | [6 empty] | 22.7 |  | 3
123158T | 60/10 | 2003-02-24 | [6 empty] | 22.5 | 0.05693 | 3
123158T | 60/10 | 2002-02-04 |  |  |  |  | 35 |  | 21.8 | 0.05867 | 3
123158T | 60/10 | 2001-07-22 | [6 empty] | 24.7 | 0.0566 | 3
123158T | 60/10 | 2001-06-13 |  |  |  |  | 59.8 |  | 19 | 0.07008 | 3
123158T | 60/10 | 2001-01-11 |  |  |  |  | 67 |  | 19.7 | 0.06996 | 3
123158T | 60/10 | 2000-07-25 |  |  |  |  | 67.6 |  | 19.4 | 0.06996 | 3.1
123158T | 60/10 | 1999-08-12 |  |  |  |  | 51 |  | 20.1 | 0.05755 | 3
123158T | 60/10 | 1998-08-06 |  |  |  |  | 68 |  | 19.1 | 0.06732 | 2.6
123158T | 60/10 | 1997-07-09 |  |  |  |  | 58 |  | 19.4 | 0.0562 | 3
123158T | 60/10 | 1996-07-09 |  |  |  |  | 26 |  | 16.8 | 0.04359 | 3
123158T | 60/10 | 1995-10-05 |  |  |  |  | 60.5 |  |  | 0.103
123158T | 60/10 | 1991-10-10 | [7 empty] | 0.038
123158T | 60/10 | 1986-10-15 | [7 empty] | 0.029
L-30436 | 60/10 | 2025-02-11 | 70 | ND | PASA | 0.881 | 69 | 7 | 33.3 | 0.02 | 1.5 | 0.157 | 4.195 | 0.125
L-30436 | 60/10 | 2023-10-23 | 73 |  | B y C | 0.881 | 72 | 9 | 34.2 | 0.02 | 1.5 | 0.024 | 0.992
L-30436 | 60/10 | 06/04/2022 | 0 | 47 | Claro y brillante | 0.8774 | 61.2 | 9 | 34.7 | 0.02 | 2 | 0.072 | 1.81
L-30436 | 60/10 | 2021-07-12 | 69.7 | 42 | Claro | 0.872 | 29 | 17 | 34 | 0.03 | 2 | 0.029 | 1.141
L-30436 | 60/10 | 2020-06-17 |  |  |  |  | 44
L-30436 | 60/10 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 40 |  | 36.8 | 0.01 | 2 | 0.1 | 1.2
L-30436 | 60/10 | 2018-08-02 |  |  |  |  | 20 |  | 34 | 0.02 | 2 | 0.066 | 1.55
L-30436 | 60/10 | 2017-07-05 |  |  |  |  | 34.6 |  | 37.5 | 0.01 | 2 | 0.09 | 1.9
L-30436 | 60/10 | 2016-01-14 | [6 empty] | 38 | 0.01 | 1 | 0.035 | 0.877
L-30436 | 60/10 | 2014-12-15 | [6 empty] | 37 | 0.01 | 1 | 0.02
L-30436 | 60/10 | 2013-12-30 | [6 empty] | 32.9 | 0.01 | 1 | 0.023 | 0.67
L-30436 | 60/10 | 2013-03-08 | [6 empty] | 36 | 0.01 | 0.5 | 0.023 | 0.76
L-30436 | 60/10 | 2012-09-13 | [6 empty] | 40 | 0.01 | 1 | 0.023 | 0.699
L-30436 | 60/10 | 2012-01-27 | [6 empty] | 40 | 0.01 | 1 | 0.019 | 0.667
L-30436 | 60/10 | 2011-12-07 | [6 empty] | 40 | 0.01 | 1 | 0.042 | 1.134
L-30436 | 60/10 | 2011-03-25 | [6 empty] | 38 | 0.01 | 1 | 0.027 | 0.57
L-30436 | 60/10 | 2010-06-19 | [6 empty] | 46 | 0.01 | 1 | 0.007 | 0.482
L-30436 | 60/10 | 2010-05-13 |  |  |  |  | 54.4 |  | 22 | 0.06 | 3.5 | 0.173 | 3.96
L-30436 | 60/10 | 2009-10-13 | [6 empty] | 21 | 0.04 | 3 | 0.141 | 3.072
L-30436 | 60/10 | 2008-10-24 |  |  |  |  | 46 |  | 25 |  |  | 0.143
L-30436 | 60/10 | 2008-07-22 | [6 empty] | 27.5 | 0.07 | 3.5 | 0.125 | 2.76
L-30436 | 60/10 | 2006-11-21 |  |  |  |  | 72 |  | 18.1 | 0.056 | 3.5 | 0.124 | 3.376
L-30436 | 60/10 | 2006-09-19 |  |  |  |  | 43 |  | 19 |  | 3.5
L-30436 | 60/10 | 2005-06-02 |  |  |  |  | 57
L-30436 | 60/10 | 2004-10-13 |  |  |  |  | 58 |  | 19.6 |  | 3.1
L-30436 | 60/10 | 2002-10-10 | [6 empty] | 18.6 | 0.05586 | 3
L-30436 | 60/10 | 2001-08-29 |  |  |  |  | 65 |  | 19.4 | 0.04754 | 3
L-30436 | 60/10 | 2000-08-08 |  |  |  |  | 46.8 |  | 20.3 | 0.05441 | 3
L-30436 | 60/10 | 1999-08-23 |  |  |  |  | 49 |  | 20.3 | 0.044471 | 2.6
L-30436 | 60/10 | 1998-09-14 |  |  |  |  | 56 |  | 20.3 | 0.04308 | 2.5
L-30436 | 60/10 | 1997-08-11 |  |  |  |  | 49 |  | 21.9 | 0.05474 | 2.5
L-30436 | 60/10 | 1996-08-09 |  |  |  |  | 47 |  | 21.5 | 0.029 | 2
L-30436 | 60/10 | 1995-09-13 |  |  |  |  | 62.8 |  |  | 0.044
L-30436 | 60/10 | 1993-09-15 |  |  |  |  | 30 |  |  | 0.016
123160T | 60/10 | 2025-02-11 | 78 | ND | PASA | 0.886 | 69 | 5 | 47.8 | 0.02 | 0.5 | 0.005 | 0.098
123160T | 60/10 | 07/04/2022 | 0 | 46 | Claro y brillante | 0.866 | 56.5 | 14 | 38.1 | 0.02 | 1 | 0.04 | 0.94
123160T | 60/10 | 2021-07-13 | 82.4 | 23 | Claro | 0.861 | 41 | 15 | 36 | 0.02 | 1.5 | 0.01 | 0.532
123160T | 60/10 | 2020-06-12 |  |  |  |  | 30 |  | 39.9 | 0.01 | 1.5 | 0.026 | 0.62
123160T | 60/10 | 2019-04-22 |  |  |  |  | 34.5 |  | 42.8 | 0.01 | 1 | 0.033 | 0.6
123160T | 60/10 | 2018-07-31 | [6 empty] | 40.5 | 0.02 | 1 | 0.017 | 0.57
123160T | 60/10 | 2017-07-04 | [6 empty] | 42.7 | 0.01 | 2 | 0.05 | 0.9
123160T | 60/10 | 2016-01-12 | [6 empty] | 41 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.42
123160T | 60/10 | 2014-12-11 | [6 empty] | 40 | 0.01 | 1 | 0.011
123160T | 60/10 | 2013-12-19 | [6 empty] | 38.1 | 0.01 | 1 | 0.014 | 0.42
123160T | 60/10 | 2013-03-13 | [6 empty] | 37 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.318
123160T | 60/10 | 2012-01-24 | [6 empty] | 40 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.346
123160T | 60/10 | 2011-04-24 | [6 empty] | 39 | 0.01 | 1 | 0.008 | 0.402
123160T | 60/10 | 2010-08-14 | [6 empty] | 43 | 0.01 | 1 | 0.008 | 0.135
123160T | 60/10 | 2010-05-13 | [6 empty] | 24 | 0.06 | 3 | 0.141 | 3.573
123160T | 60/10 | 2009-10-14 | [6 empty] | 22 | 0.05 | 3 | 0.069 | 1.639
123160T | 60/10 | 2008-10-27 | [6 empty] | 22 |  |  | 0.063
123160T | 60/10 | 2008-08-20 | [6 empty] | 31 | 0.1 | 3 | 0.051 | 1.4
123160T | 60/10 | 2006-11-17 |  |  |  |  | 54.7 |  | 20 | 0.054 | 3 | 0.05 | 1.52
123160T | 60/10 | 2006-08-07 | [6 empty] | 21.2 |  | 3
123160T | 60/10 | 2005-06-14
123160T | 60/10 | 2004-03-07 | [6 empty] | 21.8 |  | 2.6
123160T | 60/10 | 2003-02-24 | [6 empty] | 22.5 | 0.05434 | 3
123160T | 60/10 | 2002-02-04 |  |  |  |  | 52 |  | 20.6 | 0.0581 | 2.5
123160T | 60/10 | 2001-06-24 | [6 empty] | 21.6 | 0.0566 | 2.9
123160T | 60/10 | 2001-06-13 |  |  |  |  | 51.2 |  | 18.6 | 0.07 | 3
123160T | 60/10 | 2001-01-11 |  |  |  |  | 43 |  | 19.2 | 0.06996 | 3
123160T | 60/10 | 2000-07-25 |  |  |  |  | 39 |  | 19.8 | 0.06737 | 3.1
123160T | 60/10 | 1999-08-12 | [6 empty] | 18.9 | 0.05755 | 3
123160T | 60/10 | 1998-08-06 |  |  |  |  | 49 |  | 17.7 | 0.06462 | 3
123160T | 60/10 | 1997-07-09 | [6 empty] | 19.5 | 0.0534 | 3
123160T | 60/10 | 1996-07-09 |  |  |  |  | 27.9 |  | 16.4 | 0.04069 | 3
123160T | 60/10 | 1995-10-05 | [7 empty] | 0.1
123160T | 60/10 | 1991-10-10 | [7 empty] | 0.035
750005-01 | 60/22.9/10 | 2025-02-11 | 75 | ND | PASA | 0.895 | 75 | 7 | 34.5 | 0.01 | 0.5 | 0.012 | 0.342
750005-01 | 60/22.9/10 | 2023-10-23 | 70 |  | B y C | 0.893 | 67 | 13 | 35.2 | 0.01 | 0.5 | 0.007 | 0.321
750005-01 | 60/22.9/10 | 06/04/2022 | 0 | 57.2 | Claro y brillante | 0.888 | 66.8 | 8 | 35 | 0.02 | 1 | 0.007 | 0.24
750005-01 | 60/22.9/10 | 2021-07-12 | 67.2 | 50.6 | Claro | 0.885 | 26 | 19 | 35 | 0.02 | 0.5 | 0.018 | 0.9
750005-01 | 60/22.9/10 | 2020-06-17 |  |  |  |  | 55.6
750005-01 | 60/22.9/10 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 32 |  | 39.6 | 0.01 | 1 | 0.018 | 0.48
750005-01 | 60/22.9/10 | 2018-08-02 |  |  |  |  | 64 |  | 37.6 | 0.02 | 1 | 0.008 | 0.52
750005-01 | 60/22.9/10 | 2018-04-10 |  |  |  |  | 44.5 |  | 38.9 | 0.01 | 1 |  | 0.22
750005-01 | 60/22.9/10 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 59.7 |  | 40.5 | 0.01 | 1 |  | 0.56
750005-01 | 60/22.9/10 | 2017-07-06 |  |  |  |  | 43.4 |  | 37 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.8
750005-01 | 60/22.9/10 | 2016-01-14 |  |  |  |  | 70 |  | 38 | 0.01 | 0.5 | 0.026 | 0.396
750005-01 | 60/22.9/10 | 2014-12-12 |  |  |  |  | 75 |  | 36 | 0.01 | 0.5 | 0.016
750005-01 | 60/22.9/10 | 2013-12-26 |  |  |  |  | 64 |  | 31.7 | 0.01 | 0.5 | 0.022 | 0.51
750005-01 | 60/22.9/10 | 2013-03-13 |  |  |  |  | 59 |  | 36 | 0.01 | 0.5 | 0.013 | 0.41
750005-01 | 60/22.9/10 | 2012-07-23 |  |  |  |  | 43.7
750005-01 | 60/22.9/10 | 2012-01-25 | [6 empty] | 34 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.331
750005-01 | 60/22.9/10 | 2011-04-19 | [6 empty] | 37 | 0.01 | 0.5 | 0.006 | 0.184
750005-01 | 60/22.9/10 | 2010-05-13 | [6 empty] | 35 | 0.01 | 0.5 | 0.016 | 0.414
750005-01 | 60/22.9/10 | 2009-10-15 |  |  |  |  | 62.5 |  | 36 | 0.005 | 0.5 | 0.011 | 0.793
750005-01 | 60/22.9/10 | 2008-09-09 |  |  |  |  | 49 |  | 38.7 | 0.01 | 0.5 | 0.023 | 0.408
750005-01 | 60/22.9/10 | 2006-11-27 |  |  |  |  | 50 |  | 33.3 | 0.005 | 0.5 | 0.069 | 1.62
750005-01 | 60/22.9/10 | 2006-11-10
750005-01 | 60/22.9/10 | 2006-09-14 |  |  |  |  | 58 |  | 36.3 |  | 0.5
750005-01 | 60/22.9/10 | 2005-11-22 |  |  |  |  | 69 |  | 36.1 | 0.011 |  | 0.329 | 4.09
750005-01 | 60/22.9/10 | 2005-10-20 |  |  |  |  | 62 |  | 33.4 | 0.008 | 0.5 | 0.436 | 5.25
750005-01 | 60/22.9/10 | 2005-10-10 |  |  |  |  | 71 |  | 40.1 | 0.008 | 0.5
750005-01 | 60/22.9/10 | 2005-09-29
750005-01 | 60/22.9/10 | 2005-07-20 |  |  |  |  | 62 |  | 40 | 0.02 |  | 0.037
750005-01 | 60/22.9/10 | 2005-07-18 |  |  |  |  | 62 |  | 40 | 0.02 |  | 0.035
750005-01 | 60/22.9/10 | 2005-07-15 |  |  |  |  | 72 |  | 40 | 0.02 |  | 0.035
V101044 | 220/60 | 2023-12-05 | 54 |  | B y C | 0.883 | 68 | 4 | 46.3 | <0.01 | <0.5 | 0.003 | 0.087
V101044 | 220/60 | 29/04/2022 | 0 | 44.1 | Claro y brillante | 0.8814 | 60.3 | 9 | 47.9 | 0.02 | 1 | 0.005 | 0.14
V101044 | 220/60 | 2021-09-06 | 77 | 40 | claro | 0.872 | 72 | 7 | 46 | 0.02 | 0.5 | 0.017 | 0.115
V101044 | 220/60 | 2019-04-26 |  |  |  |  | 54 |  | 48.4 | 0.01 | 0.5 | 0.008 | 0.12
V101044 | 220/60 | 2018-08-07 |  |  |  |  | 61.5 |  | 44.1 | 0.01 | 0.5 | 0.033 | 0.25
750006-01 | 60/10 | 2023-09-12 | 76 |  | B Y C | 0.885 | 75 | 9 | 35.9 | 0.01 | <1.0 | 0.025 | 0.849
750006-01 | 60/10 | 2019-04-26 |  |  |  |  | 59.9 |  | 39.5 | 0.01 | 2 | 0.013 | 0.38
750006-01 | 60/10 | 2018-08-07 |  |  |  |  | 48.7 |  | 37.6 | 0.01 | 2 | 0.014 | 0.39
750006-01 | 60/10 | 2017-07-10 |  |  |  |  | 67.2 |  | 41.4 | 0.01 | 2 | 0.02 | 1.3
750006-01 | 60/10 | 2016-01-16 |  |  |  |  | 64 |  | 38 | 0.01 | 1 | 0.019 | 0.603
750006-01 | 60/10 | 2015-01-06 |  |  |  |  | 64 |  | 39 | 0.01 | 0.5 | 0.015 | #N/A
750006-01 | 60/10 | 2013-12-27 |  |  |  |  | 41 |  | 33.8 | 0.01 | 1.5 | 0.023 | 0.63
750006-01 | 60/10 | 2013-03-07 |  |  |  |  | 47 |  | 38 | 0.01 | 0.5 | 0.013 | 0.624
750006-01 | 60/10 | 2012-01-30 |  |  |  |  | 66 |  | 38 | 0.01 | 1 | 0.009 | 0.411
750006-01 | 60/10 | 2011-12-09 |  |  |  |  | 46 |  | 37 | 0.01 | 1.5 | 0.011 | 0.4
750006-01 | 60/10 | 2011-03-22 |  |  |  |  | 54 |  | 38 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.412
750006-01 | 60/10 | 2010-05-17 |  |  |  |  | 51 |  | 42 | 0.01 | 1 | 0.014 | 0.382
750006-01 | 60/10 | 2009-10-12 |  |  |  |  | 66 |  | 38 | 0.005 | 1 | 0.017 | 0.586
750006-01 | 60/10 | 2008-09-30 |  |  |  |  | 31 |  | 39.7 | 0.003 | 0.5 | 0.017 | 0.917
750006-01 | 60/10 | 2006-11-26 |  |  |  |  | 61.9 |  | 35.9 | 0.003 | 0.5 | 0.036 | 0.664
750006-01 | 60/10 | 2005-09-10 |  |  |  |  | 32.8 |  | 43.9 | 0.008 | 0.4 | 0.033 | 0.248
L-30406 | 60/10 | 2023-10-26 | 72 |  | B y C | 0.881 | 38 | 16 | 30.2 | 0.03 | <2.0 | 0.047 | 1.685
L-30406 | 60/10 | 2021-07-13 | 77 | 60 | Claro | 0.871 | 25 | 22 | 30 | 0.04 | 2.5 | 0.04 | 1.591
L-30406 | 60/10 | 2020-06-12 |  |  |  |  | 55 |  | 28.8 | 0.01 | 2.5 | 0.08 | 1.45
L-30406 | 60/10 | 2019-04-22 |  |  |  |  | 41 |  | 39 | 0.02 | 2 | 0.077 | 1.45
L-30406 | 60/10 | 2018-07-31 |  |  |  |  | 26 |  | 32.8 | 0.04 | 2 | 0.052 | 1.22
L-30406 | 60/10 | 2017-07-07 |  |  |  |  | 46.3 |  | 37.4 | 0.02 | 2 | 0.09 | 2.2
L-30406 | 60/10 | 2016-01-12 | [6 empty] | 35 | 0.02 | 1.5 | 0.024 | 0.93
L-30406 | 60/10 | 2014-12-11 | [6 empty] | 36 | 0.01 | 1 | 0.025
L-30406 | 60/10 | 2014-10-07 | [6 empty] | 39.3 | 0.03 | 2 |  | 0.0332
L-30406 | 60/10 | 2013-12-19 | [6 empty] | 30.3 | 0.01 | 1.5 | 0.023 | 0.73
L-30406 | 60/10 | 2013-03-13 | [6 empty] | 32 | 0.01 | 1 | 0.026 | 0.788
L-30406 | 60/10 | 2012-11-28 | [6 empty] | 35 | 0.01 | 0.5 | 0.03 | 0.742
L-30406 | 60/10 | 2012-01-25 | [6 empty] | 35 | 0.01 | 1.5 | 0.027 | 0.623
L-30406 | 60/10 | 2011-04-19 | [6 empty] | 39 | 0.01 | 1 | 0.031 | 0.619
L-30406 | 60/10 | 2010-05-24 | [6 empty] | 47 | 0.01 | 1 | 0.015 | 0.4
L-30406 | 60/10 | 2010-05-13 |  |  |  |  | 63.1 |  | 19 | 0.04 | 3.5 | 0.125 | 3.532
L-30406 | 60/10 | 2009-10-15 | [6 empty] | 22 | 0.04 | 35 | 0.104 | 2.953
L-30406 | 60/10 | 2008-10-24 |  |  |  |  | 45 |  | 18 |  |  | 0.113
L-30406 | 60/10 | 2008-08-20 |  |  |  |  | 36 |  | 27.5 | 0.1 | 3.5 | 0.073 | 1.88
L-30406 | 60/10 | 2006-11-21 | [6 empty] | 17.6 | 0.072 | 4 | 0.079 | 2.491
L-30406 | 60/10 | 2006-09-17 |  |  |  |  | 56 |  | 18.2 |  | 3.5
L-30406 | 60/10 | 2005-06-14 |  |  |  |  | 61
L-30406 | 60/10 | 2004-11-14 |  |  |  |  | 42 |  | 18.5 |  | 3.1
L-30406 | 60/10 | 2002-10-01 |  |  |  |  | 29.8 |  | 19.2 | 0.09311 | 3.5
L-30406 | 60/10 | 2001-05-24 |  |  |  |  | 37.3 |  | 18.7 | 0.08551 | 3.5
L-30406 | 60/10 | 2000-06-28 |  |  |  |  | 64.5 |  | 19.9 | 0.09846 | 3.1
L-30406 | 60/10 | 1999-05-26 |  |  |  |  | 64 |  | 19.5 | 0.07586 | 3.1
L-30406 | 60/10 | 1998-06-19 |  |  |  |  | 25 |  | 20.2 | 0.06462 | 2.6
L-30406 | 60/10 | 1997-05-20 |  |  |  |  | 39 |  | 20.9 | 0.0555 | 3
L-30406 | 60/10 | 1996-05-07 |  |  |  |  | 24.8 |  |  | 0.086 | 3
L-30406 | 60/10 | 1995-05-05 |  |  |  |  | 34 |  |  | 0.078
L-30406 | 60/10 | 1992-05-28 |  |  |  |  | 32 |  |  | 0.026
L-30229 | 60/10 | 2023-10-23 | 74 |  | B y C | 0.876 | 32 | 17 | 36.1 | 0.02 | 2 | 0.01 | 0.482
L-30229 | 60/10 | 06/04/2022 | 0 | 50 | Claro | 0.872 | 71.4 | 18 | 37.2 | 0.02 | 3 | 0.03 | 0.9
L-30229 | 60/10 | 2021-07-12 | 68.6 | 41 | Claro | 0.868 | 21 | 19 | 36 | 0.02 | 2.5 | 0.017 | 0.836
L-30229 | 60/10 | 2020-06-17 |  |  |  |  | 61.8
L-30229 | 60/10 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 36 |  | 41.2 | 0.01 | 3 | 0.037 | 2.45
L-30229 | 60/10 | 2018-08-02 |  |  |  |  | 45 |  | 40.6 | 0.013 | 2 | 0.023 | 0.63
L-30229 | 60/10 | 2017-07-05 |  |  |  |  | 40 |  | 40.4 | 0.02 | 2 | 0.05 | 1.3
L-30229 | 60/10 | 2016-01-14 |  |  |  |  | 52 |  | 33 | 0.02 | 1.5 | 0.034 | 0.551
L-30229 | 60/10 | 2014-12-15 |  |  |  |  | 19 |  | 41 | 0.01 | 1.5 | 0.015
L-30229 | 60/10 | 2014-10-06 |  |  |  |  | 24.4 |  | 28.5 | 0.02 | 3 |  | 0.012
L-30229 | 60/10 | 2013-12-30 | [6 empty] | 38.7 | 0.01 | 2 | 0.015 | 0.43
L-30229 | 60/10 | 2013-03-08 | [6 empty] | 42 | 0.01 | 1.5 | 0.019 | 0.471
L-30229 | 60/10 | 2012-09-13 | [6 empty] | 47 | 0.01 | 2.5 | 0.004 | 0.061
L-30229 | 60/10 | 2012-09-06 | [6 empty] | 43 | 0.01 | 2.5 | 0.007 | 0.0265
L-30229 | 60/10 | 2012-09-05 | [6 empty] | 39 | 0.02 | 2.5 | 0.017 | 0.564
L-30229 | 60/10 | 2012-09-03 | [6 empty] | 25 | 0.08 | 3 | 0.078 | 2.715
L-30229 | 60/10 | 2012-01-24 | [6 empty] | 27 | 0.07 | 3 | 0.073 | 2.458
L-30229 | 60/10 | 2011-12-07 | [6 empty] | 26 | 0.05 | 3.5 | 0.09 | 3.263
L-30229 | 60/10 | 2011-03-25 | [6 empty] | 26 | 0.04 | 3.5 | 0.061 | 2.154
L-30229 | 60/10 | 2010-05-13 | [6 empty] | 27 | 0.04 | 3 | 0.07 | 2.174
L-30229 | 60/10 | 2009-10-13 |  |  |  |  | 49.6 |  | 26 | 0.005 | 3 | 0.064 | 2.174
L-30229 | 60/10 | 2008-10-24 |  |  |  |  | 55.2 |  | 25 |  |  | 0.066
L-30229 | 60/10 | 2008-07-22 | [6 empty] | 32 | 0.06 | 3 | 0.085 | 1.83
L-30229 | 60/10 | 2007-08-25 |  |  |  |  | 50.6
L-30229 | 60/10 | 2006-11-23 | [6 empty] | 25.2 | 0.027 | 3.5 | 0.031 | 1.197
L-30229 | 60/10 | 2006-11-09 |  |  |  |  | 54
L-30229 | 60/10 | 2006-09-19 |  |  |  |  | 47.5 |  | 26.2 |  | 3
L-30229 | 60/10 | 2005-05-06 |  |  |  |  | 52
L-30229 | 60/10 | 2004-10-13 |  |  |  |  | 47 |  | 28.1 |  | 3
L-30229 | 60/10 | 2002-10-10 |  |  |  |  | 66 |  | 29.3 | 0.03724 | 2.9
L-30229 | 60/10 | 2001-08-29 |  |  |  |  | 66.6 |  | 29.4 | 0.03169 | 2.9
L-30229 | 60/10 | 2000-08-08 | [6 empty] | 30.1 | 0.04146 | 2.6
L-30229 | 60/10 | 1999-08-23 | [6 empty] | 30.6 | 0.02877 | 2.6
L-30229 | 60/10 | 1998-09-14 |  |  |  |  | 58 |  | 31.5 | 0.040392 | 2.6
L-30229 | 60/10 | 1997-08-11 |  |  |  |  | 66.2 |  | 33.2 | 0.0357 | 2.5
L-30229 | 60/10 | 1996-08-09 |  |  |  |  | 60.8 |  | 32.8 | 0.023 | 2.5
L-30229 | 60/10 | 1995-09-13 |  |  |  |  | 64.7 |  |  | 0.042
L-30229 | 60/10 | 1994-05-16 |  |  |  |  | 58.9 |  |  | 0.037
L-30229 | 60/10 | 1992-06-05 |  |  |  |  | 40.9 |  |  | 0.017
L-30300 | 60/10 | 2023-07-18 | 58.2 | 35.2 | B y C | 0.871 | 41 | 20 | 33.8 | 0.02 | <2.0 | 0.031 | 1.308
L-30300 | 60/10 | 2021-07-12 | 66.5 | 63 | Claro | 0.862 | 20 | 22 | 32 | 0.02 | 2.5 | 0.027 | 1.578
L-30300 | 60/10 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 20 |  | 40.2 | 0.01 | 2 | 0.046 | 1.04
L-30300 | 60/10 | 2018-08-02 |  |  |  |  | 55.1 |  | 37.6 | 0.03 | 2 | 0.043 | 1.03
L-30300 | 60/10 | 2017-07-06 | [6 empty] | 38.3 | 0.01 | 2 | 0.07 | 1.4
L-30300 | 60/10 | 2016-01-15 | [6 empty] | 40 | 0.01 | 0.5 | 0.032 | 0.828
L-30300 | 60/10 | 2014-12-16 | [6 empty] | 39 | 0.01 | 1 | 0.025
L-30300 | 60/10 | 2014-10-06 | [6 empty] | 34.9 | 0.02 | 2 |  | 0.007
L-30300 | 60/10 | 2013-12-30 | [6 empty] | 36.8 | 0.01 | 1.5 | 0.027 | 0.55
L-30300 | 60/10 | 2013-03-08 | [6 empty] | 37 | 0.01 | 1 | 0.012 | 0.537
L-30300 | 60/10 | 2012-01-26 | [6 empty] | 41 | 0.01 | 2 | 0.02 | 0.556
L-30300 | 60/10 | 2011-03-23 | [6 empty] | 43 | 0.01 | 1 | 0.018 | 0.478
L-30300 | 60/10 | 2010-08-21 | [6 empty] | 50 | 0.01 | 1 | 0.008 | 0.135
L-30300 | 60/10 | 2010-05-13 | [6 empty] | 24 | 0.03 | 3 | 0.226 | 4.455
L-30300 | 60/10 | 2009-10-13 |  |  |  |  | 43 |  | 23 | 0.02 | 2.5 | 0.116 | 2.742
L-30300 | 60/10 | 2008-10-24 |  |  |  |  | 54 |  | 19 |  |  | 0.094
L-30300 | 60/10 | 2008-09-09 | [6 empty] | 31.6 | 0.05 | 3 | 0.06 | 2.31
L-30300 | 60/10 | 2006-11-22 |  |  |  |  | 50 |  | 23.9 | 0.027 | 3 | 0.072 | 1.748
L-30300 | 60/10 | 2006-09-28 |  |  |  |  | 63.1 |  | 25 |  | 3
L-30300 | 60/10 | 2005-05-05 |  |  |  |  | 66
L-30300 | 60/10 | 2004-03-14 |  |  |  |  | 52.4 |  | 25.6 |  | 3
L-30300 | 60/10 | 2002-04-01 | [6 empty] | 26 | 0.04337 | 3
L-30300 | 60/10 | 2001-02-27 |  |  |  |  | 58.9 |  | 26.1 | 0.04146 | 3
L-30300 | 60/10 | 2000-03-12 |  |  |  |  | 51.7 |  | 26.9 | 0.04146 | 3
L-30300 | 60/10 | 1999-03-25 |  |  |  |  | 70.1 |  | 26.3 | 0.036623 | 3
L-30300 | 60/10 | 1998-02-17 |  |  |  |  | 56.1 |  | 25.2 | 0.02869 | 3
L-30300 | 60/10 | 1997-03-07 |  |  |  |  | 60.5 |  | 26.1 | 0.02811 | 3
L-30300 | 60/10 | 1996-02-22 |  |  |  |  | 72 |  |  | 0.056 | 3
L-30300 | 60/10 | 1995-01-10 |  |  |  |  | 65.3 |  |  | 0.05
L-30300 | 60/10 | 1994-11-09 |  |  |  |  | 68 |  |  | 0.11
L-30300 | 60/10 | 1992-06-05 |  |  |  |  | 70 |  |  | 0.035
LP-000471 | 220/60 | 2023-12-03 | 56 |  | B y C | 0.874 | 60 | 5 | 33.2 | 0.02 | 2.5 | 0.111 | 4.128
LP-000471 | 220/60 | 2022-08-15 | 0 | 50 | Claro | 0.8808 | 38.1 | 14 | 32.6 | 0.02 | 3 | 0.137 | 3.13
LP-000471 | 220/60 | 02/05/2022 | 0 | 55 | Claro | 0.8815 | 40.1 | 13 | 33.5 | 0.02 | 3 | 0.134 | 3.44
LP-000471 | 220/60 | 2021-07-26 | 55 | 51 | Claro | 0.872 | 30 | 15 | 32 | 0.02 | 2.5 | 0.136 | 4.455
LP-000471 | 220/60 | 2019-04-16 |  |  |  |  | 66 |  | 39.5 | 0.01 | 3 | 0.126 | 2.82
LP-000471 | 220/60 | 2018-08-15 |  |  |  |  | 65 |  | 33 | 0.01 | 3 | 0.128 | 3.33
LP-000471 | 220/60 | 2018-02-05 |  |  |  |  | 23 |  | 40.2 | 0.01 | 2 |  | 3.8
LP-000471 | 220/60 | 2018-01-29 |  |  |  |  | 37.3 |  | 40.5 | 0.01 | 2 |  | 3.16
LP-000471 | 220/60 | 2017-07-07 |  |  |  |  | 41.8 |  | 36.3 | 0.01 | 3 | 0.3 | 3.4
LP-000471 | 220/60 | 2014-12-15 |  |  |  |  | 55.8 |  | 36 | 0.01 | 1.5 | 0.032
LP-000471 | 220/60 | 2014-02-21 | [6 empty] | 32.2 | 0.01 | 2 | 0.042 | 1.67
LP-000471 | 220/60 | 2013-12-20 | [6 empty] | 32.2 | 0.01 | 1.5 | 0.044 | 2.43
LP-000471 | 220/60 | 2013-03-14 | [6 empty] | 35 | 0.01 | 1 | 0.032 | 1.154
LP-000471 | 220/60 | 2012-11-29 | [6 empty] | 34 | 0.01 | 1 | 0.023 | 1.21
LP-000471 | 220/60 | 2012-07-23 |  |  |  |  | 63
LP-000471 | 220/60 | 2011-12-07 | [6 empty] | 35 | 0.01 | 2 | 0.022 | 1.027
LP-000471 | 220/60 | 2011-03-23 | [6 empty] | 34 | 0.01 | 1.5 | 0.025 | 1.063
LP-000471 | 220/60 | 2010-05-20 | [6 empty] | 37 | 0.01 | 1.5 | 0.039 | 0.974
LP-000471 | 220/60 | 2009-10-13 | [6 empty] | 37 | 0.005 | 1.5 | 0.027 | 1.37
LP-000471 | 220/60 | 2008-08-19 |  |  |  |  | 62.6 |  | 34 | 0.01 |  | 0.023
LP-000471 | 220/60 | 2008-07-15 |  |  |  |  | 70.1 |  | 40.9 | 0.01 | 1.5 | 0.032 | 0.957
LP-000471 | 220/60 | 2006-11-23 |  |  |  |  | 60.6 |  | 32 | 0.003 | 1.5 | 0.027 | 1.547
LP-000471 | 220/60 | 2005-12-23 |  |  |  |  | 69 |  | 33.6 | 0.005 | 1 | 0.025 | 0.88
LP-000471 | 220/60 | 2005-11-28 |  |  |  |  | 64 |  | 33.6 | 0.011 | 1
LP-000471 | 220/60 | 2005-05-06 |  |  |  |  | 67
LP-000471 | 220/60 | 2004-12-06 |  |  |  |  | 65 |  | 35.4 | 0.02571 | 1
LP-000471 | 220/60 | 2002-12-26 |  |  |  |  | 56 |  | 35.6 | 0.02327 | 0.9
LP-000471 | 220/60 | 2001-10-29 |  |  |  |  | 70 |  | 34.7 | 0.01848 | 0.5
LP-000471 | 220/60 | 2000-10-09 |  |  |  |  | 47 |  | 35 | 0.01813 | 0.5
LP-000471 | 220/60 | 1999-10-05 |  |  |  |  | 52 |  | 34.6 | 0.01569 | 0.4
D518294 | 220/60 | 2023-08-29 | 72 |  | B y C | 0.88 | 65 | 4 | 41.6 | <0.01 | <0.5 | 0.002 | 0.055
D518294 | 220/60 | 2019-04-25 |  |  |  |  | 67.7 |  | 45.3 | 0.01 | 0.5 | 0.018 | 0.6
D518294 | 220/60 | 2018-08-03 |  |  |  |  | 57.2 |  | 42.7 | 0.01 | 0.5 | 0.17 | 0.007
6620 502 | 220/60 | 2023-08-13 | 64 | 24 | B y C | 0.872 | 68 | 4 | 43.1 | 0.01 | 1.5 | 0.019 | 0.856
6620 502 | 220/60 | 2020-06-11 |  |  |  |  | 54 |  | 40.4 | 0.01 | 2 | 0.035 | 0.64
6620 502 | 220/60 | 2019-04-16 |  |  |  |  | 61.5 |  | 47.2 | 0.01 | 2 | 0.048 | 1.2
6620 502 | 220/60 | 2018-08-20 |  |  |  |  | 62.7 |  | 39.1 | 0.02 | 2 | 0.042 | 0.99
6620 502 | 220/60 | 2017-07-03 |  |  |  |  | 66.2 |  | 46.5 | 0.01 | 2 | #N/A | 1.1
6620 502 | 220/60 | 2016-01-11 |  |  |  |  | 68 |  | 44 | 0.01 | 1.5 | 0.043 | 0.781
6620 502 | 220/60 | 2014-12-10 |  |  |  |  | 67 |  | 46 | 0.01 | 1 | 0.024 | #N/A
6620 502 | 220/60 | 2013-12-16 |  |  |  |  | 50 |  | 41.4 | 0.01 | 1.5 | 0.033 | 0.49
6620 502 | 220/60 | 2013-03-11 |  |  |  |  | 48 |  | 41 | 0.01 | 1 | 0.023 | 0.679
6620 502 | 220/60 | 2011-12-12 |  |  |  |  | 52 |  | 43 | 0.01 | 1.5 | 0.04 | 0.592
6620 502 | 220/60 | 2011-03-11 |  |  |  |  | 66 |  | 44 | 0.01 | 1.5 | 0.019 | 0.613
6620 502 | 220/60 | 2010-05-14 |  |  |  |  | 53 |  | 47 | 0.01 | 1.5 | 0.026 | 0.597
6620 502 | 220/60 | 2008-09-30 |  |  |  |  | 58 |  | 46 | 0.01 | #N/A | 0.005 | #N/A
6620 502 | 220/60 | 2006-11-17 |  |  |  |  | 57.4 |  | 27.7 | 0.024 | 3 | 0.097 | 2.412
P185848 | 220/60 | 2025-02-03 | 58 | 20 | PASA | 0.885 | 74 | 4 | 42.6 | 0.001 | <0.5 | 0.011 | 0.321
P185848 | 220/60 | 2023-08-13 | 68 | 27 | B y C | 0.885 | 75 | 7 | 43.6 | <0.01 | <0.5 | 0.01 | 0.299
P185848 | 220/60 | 2020-06-12 |  |  |  |  | 64 |  | 43.1 | 0.01 | 0.5 | 0.025 | 0.56
P185848 | 220/60 | 2019-04-15 |  |  |  |  | 66.1 |  | 46.3 | 0.01 | 0.5 | 0.025 | 0.66
P185848 | 220/60 | 2018-07-25 |  |  |  |  | 55.3 |  | 38.5 | 0.01 | 0.5 | 0.112 | 1.87
P185848 | 220/60 | 2016-01-11 |  |  |  |  | 67 |  | 41 | 0.01 | 0.5 | 0.033 | 0.596
P185848 | 220/60 | 2014-12-10 |  |  |  |  | 68 |  | 43 | 0.01 | 0.5 | 0.019 | #N/A
P185848 | 220/60 | 2013-12-16 |  |  |  |  | 56 |  | 36.5 | 0.01 | 0.5 | 0.027 | 0.41
P185848 | 220/60 | 2013-03-11 |  |  |  |  | 50 |  | 40 | 0.01 | 0.5 | 0.029 | 0.445
P185848 | 220/60 | 2013-02-22 |  |  |  |  | 69 |  | 43 | 0.01 | #N/A | 0.018 | 0.565
P185848 | 220/60 | 2011-12-12 |  |  |  |  | 53 |  | 43 | 0.01 | 0.5 | 0.018 | 0.651
P185848 | 220/60 | 2011-03-21 |  |  |  |  | 67 |  | 36 | 0.01 | 0.5 | 0.017 | 0.362
P185848 | 220/60 | 2010-05-20 |  |  |  |  | 68 |  | 43 | 0.01 | 0.5 | 0.021 | 0.604
16628S | 220/60 | 2023-09-17 | 60 |  | B y C | 0.871 | 66 | 10 | 33.3 | 0.02 | <1.5 | 0.018 | 0.514
16628S | 220/60 | 2019-04-25 |  |  |  |  | 66.1 |  | 38.3 | 0.01 | 2 | 0.068 | 1.44
16628S | 220/60 | 2018-08-03 |  |  |  |  | 60.6 |  | 32.2 | 0.01 | 2 | 0.032 | 0.78
16628S | 220/60 | 2017-07-06 |  |  |  |  | 73.1 |  | 37.6 | 0.01 | 2 | 0.1 | 2.2
16628S | 220/60 | 2016-01-14 |  |  |  |  | 57 |  | 34 | 0.02 | 1.5 | 0.019 | 0.521
16628S | 220/60 | 2014-12-15 |  |  |  |  | 48 |  | 33 | 0.01 | 1.5 | 0.029 | #N/A
16628S | 220/60 | 2013-12-20 |  |  |  |  | ¦ |  | 31 | 0.01 | 1.5 | 0.02 | 0.46
16628S | 220/60 | 2013-03-14 |  |  |  |  | 64 |  | 34 | 0.01 | 1.5 | 0.015 | 0.646
16628S | 220/60 | 2011-12-07 |  |  |  |  | 51 |  | 33 | 0.01 | 2 | 0.015 | 0.429
16628S | 220/60 | 2011-03-23 |  |  |  |  | 58 |  | 33 | 0.01 | 1.5 | 0.014 | 0.39
16628S | 220/60 | 2010-05-20 |  |  |  |  | 66 |  | 38 | 0.01 | 1.5 | 0.015 | 0.422
16628S | 220/60 | 2008-05-15 |  |  |  |  | 70 |  | 42 | 0.01 | #N/A | 0.005 | #N/A
16628S | 220/60 | 2008-04-24 |  |  |  |  | 73 |  | 24 | 0.03 | #N/A | 0.027 | #N/A
16628S | 220/60 | 2006-11-23 |  |  |  |  | 49.1 |  | 22.1 | 0.027 | 3 | 0.033 | 1.118
P186254 | 220/60 | 2023-10-18 | 75 |  | B y C | 0.882 | 74 | 9 | 41.3 | <0.01 | <0.5 | 0.028 | 0.763
P186254 | 220/60 | 2019-04-23 |  |  |  |  | 26.7 |  | 42.8 | 0.01 | 0.5 | 0.011 | 0.2
P186254 | 220/60 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 61.4 |  | 40.5 | 0.02 | 0.5 | 0.014 | 2.74
P186254 | 220/60 | 2017-07-05 |  |  |  |  | 63.8 |  | 44 | 0.01 | 0.5 | 0.03 | 1.6
P186254 | 220/60 | 2016-01-13 |  |  |  |  | 70 |  | 43 | 0.01 | 0.5 | 0.009 | 0.111
P186254 | 220/60 | 2014-12-12 |  |  |  |  | 68 |  | 43 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | #N/A
P186254 | 220/60 | 2014-08-05 |  |  |  |  | 48.6 |  | 38.8 | 0.01 | 0.5 | #N/A | 0.0027
P186254 | 220/60 | 2014-05-21 |  |  |  |  | 66.5 |  | 47.6 | 0.01 | 1 | 0.001 | #N/A
L-30157 | 60/10 | 2023-10-24 | 71 |  | B Y C | 0.874 | 59 | 9 | 34.4 | 0.02 | 2.5 | 0.085 | 2.381
L-30157 | 60/10 | 2022-07-20 | 0 | 57 | Claro | 0.8718 | 38.6 | 28 | 33.5 | 0.02 | 3 | 0.103 | 2.78
L-30157 | 60/10 | 08/04/2022 | 0 | 56 | Claro | 0.8713 | 29.3 | 20 | 31.3 | 0.02 | 3 | 0.097 | 2.55
L-30157 | 60/10 | 2021-08-02 | 79.6 | 52 | claro | 0.863 | 30 | 17 | 31 | 0.02 | 0.5 | 0.057 | 2.007
L-30157 | 60/10 | 2019-04-23 |  |  |  |  | 32 |  | 36.5 | 0.09 | 3 | 0.077 | 2.14
L-30157 | 60/10 | 2018-08-02 |  |  |  |  | 23 |  | 35.1 | 0.06 | 3 | 0.063 | 2.03
L-30157 | 60/10 | 2017-07-07 |  |  |  |  | 64.9 |  | 38.6 | 0.01 | 3 | 0.1 | 3.7
L-30157 | 60/10 | 2017-05-06 |  |  |  |  | 24.4 |  | 33 | 0.01 |  | 0.058
L-30157 | 60/10 | 2016-04-15 | [6 empty] | 40 | 0.02 | 2 | 0.076 | 1.778
L-30157 | 60/10 | 2016-01-15 | [6 empty] | 37 | 0.02 | 2 | 0.056 | 1.705
L-30157 | 60/10 | 2014-12-15 | [6 empty] | 37 | 0.01 | 2 | 0.046
L-30157 | 60/10 | 2014-01-06 | [6 empty] | 31.6 | 0.02 | 2 | 0.042 | 1.26
L-30157 | 60/10 | 2012-11-28 | [6 empty] | 36 | 0.01 | 1 | 0.041 | 1.408
L-30157 | 60/10 | 2012-01-25 | [6 empty] | 35 | 0.01 | 2 | 0.047 | 1.553
L-30157 | 60/10 | 2011-04-19 | [6 empty] | 33 | 0.01 | 2 | 0.041 | 1.306
L-30157 | 60/10 | 2010-05-18 | [6 empty] | 38 | 0.01 | 2 | 0.066 | 1.481
L-30157 | 60/10 | 2009-10-15 | [6 empty] | 39 | 0.02 | 2 | 0.041 | 1.362
L-30157 | 60/10 | 2008-11-25 | [6 empty] | 37 | 0.01 |  | 0.035
L-30157 | 60/10 | 2008-09-09 | [6 empty] | 40.5 | 0.02 | 1.5 | 0.046 | 1.42
L-30157 | 60/10 | 2007-02-08 | [6 empty] | 41.2 | 0.023 | 1 | 0.03 | 0.813
L-30157 | 60/10 | 2006-11-21 |  |  |  |  | 60 |  | 23.2 | 0.06 | 4.5 | 0.235 | 5.475
L-30157 | 60/10 | 2005-06-03 |  |  |  |  | 36
L-30157 | 60/10 | 2004-03-03 |  |  |  |  | 70 |  | 25.1 |  | 3.5
L-30157 | 60/10 | 2002-04-01 |  |  |  |  | 63.1 |  | 25.9 | 0.06505 | 3.5
L-30157 | 60/10 | 2001-02-28 |  |  |  |  | 64.6 |  | 26.5 | 0.06478 | 3.1
L-30157 | 60/10 | 2000-02-29 |  |  |  |  | 51.3 |  | 27.1 | 0.05182 | 3.1
L-30157 | 60/10 | 1999-03-19 |  |  |  |  | 50 |  | 27 | 0.054935 | 3
L-30157 | 60/10 | 1998-02-12 |  |  |  |  | 63 |  | 28.8 | 0.04173 | 3
L-30157 | 60/10 | 1997-03-26 |  |  |  |  | 44 |  | 27.5 | 0.0393 | 2.5
L-30157 | 60/10 | 1996-02-22 |  |  |  |  | 54 |  |  | 0.095 | 2.5
L-30157 | 60/10 | 1995-05-18 |  |  |  |  | 67 |  |  | 0.058
L-30157 | 60/10 | 1994-05-16 |  |  |  |  | 69 |  |  | 0.039
L-30157 | 60/10 | 1991-11-03 |  |  |  |  | 63 |  |  | 0.022
V147104 | 220/60 | 2023-11-14 |  |  | B y C | 0.884 | 47 | 11 | 45 | <0.01 | <0.5 | 0.002 | 0.05
338118 | 60/10 | 2023-08-31 | 70 |  | B Y C | 0.8845 | 72 | 4 | 40.2 | 0.01 | 1.5 | 0.014 | 0.426
338118 | 60/10 | 11/04/2022 | 0 | 54.5 | Claro y brillante | 0.8828 | 62.9 | 10 | 42.8 | 0.02 | 2 | 0.019 | 0.55
338118 | 60/10 | 2021-07-06 | 60.6 | 60.8 | Claro | 0.876 | 37 | 12 | 41 | 0.02 | 2 | 0.019 | 0.895
338118 | 60/10 | 2020-06-16 |  |  |  |  | 66.2
338118 | 60/10 | 2019-04-24 | [6 empty] | 42.4 | 0.01 | 2 | 0.037 | 0.77
338118 | 60/10 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 64 |  | 45.4 | 0.02 | 2 | 0.008 | 1.56
338118 | 60/10 | 2017-07-05 |  |  |  |  | 66.6 |  | 42.7 | 0.01 | 2 | 0.03 | 3.2
338118 | 60/10 | 2016-01-13 |  |  |  |  | 64.3 |  | 42 | 0.01 | 0.5 | 0.017 | 0.365
338118 | 60/10 | 2014-12-12 |  |  |  |  | 58.5 |  | 45 | 0.01 | 1 | 0.012
338118 | 60/10 | 2014-10-29 |  |  |  |  | 50
338118 | 60/10 | 2013-12-26 |  |  |  |  | 69 |  | 39 | 0.01 | 1.5 | 0.013 | 0.82
338118 | 60/10 | 2013-03-14 |  |  |  |  | 72 |  | 43 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.258
338118 | 60/10 | 2012-01-24 |  |  |  |  | 40 |  | 43 | 0.01 | 0.5 | 0.022 | 0.345
338118 | 60/10 | 2011-11-04 |  |  |  |  | 68 |  | 38.5 | 0.01 | 0.5
338118 | 60/10 | 2011-11-02 |  |  |  |  | 60.6 |  | 38.1 | 0.01 | 0.5
338118 | 60/10 | 2011-10-26 |  |  |  |  | 72 |  | 43.6 | 0.01 | 0.5
338118 | 60/10 | 2011-09-17 |  |  |  |  | 64.4 |  | 48.1 | 0.01 | 0.5 | 0.001 | 0.552
D518290 | 220/60 | 2023-11-28 | 58 | 25 | B y C | 0.879 | 62 | 4 | 42.5 | <0.01 | <0.5 | 0.003 | 0.158
D518290 | 220/60 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 68.9 |  | 46.6 | 0.01 | 0.5 | 0.005 | 0.23
D518290 | 220/60 | 2018-08-09 |  |  |  |  | 63.3 |  | 43.1 | 0.01 | 0.5 | 0.004 | 0.11
D518295 | 220/60 | 2023-10-01 | 70 |  | B y C | 0.878 | 56 | 5 | 38.5 | 0.01 | <0.5 | 0.018 | 0.059
D518295 | 220/60 | 2020-06-14 |  |  |  |  | 67 |  | 42.1 | 0.01 | 0.5 | 0.007 | 0.15
D518295 | 220/60 | 2019-04-22 |  |  |  |  | 65.9 |  | 45.8 | 0.01 | 0.5 | 0.009 | 0.11
D518295 | 220/60 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 64.4 |  | 40.4 | 0.01 | 0.5 | 0.004 | 0.46
PA196-01-04 | 220/60 | 2023-10-15 | 51 |  | B y C | 0.873 | 75 | 6 | 42.1 | <0.01 | <0.5 | 0.003 | 0.07
LP-000472 | 220/60 | 2023-12-06 | 52 |  | B y C | 0.882 | 65 | 6 | 41.6 | <0.01 | 1 | 0.016 | 0.703
LP-000472 | 220/60 | 2019-04-29 |  |  |  |  | 59.6 |  | 45.3 | 0.01 | 2 | 0.054 | 1.14
LP-000472 | 220/60 | 2018-08-10 |  |  |  |  | 71.1 |  | 36.3 | 0.02 | 2 | 0.029 | 0.96
LP-000472 | 220/60 | 2017-07-11 |  |  |  |  | 57.9 |  | 44.5 | 0.01 | 2 | 0.08 | 1.5
LP-000472 | 220/60 | 2016-02-15 |  |  |  |  | 51 |  | 42 | 0.01 | 1.5 | 0.015
LP-000472 | 220/60 | 2016-01-18 |  |  |  |  | 54 |  | 37 | 0.01 | 1.5 | 0.035 | 1.504
LP-000472 | 220/60 | 2015-11-24 |  |  |  |  | 60 |  | 38 | 0.01 | 1 | 0.031
LP-000472 | 220/60 | 2014-12-17 |  |  |  |  | 55 |  | 40 | 0.01 | 1 | 0.033
LP-000472 | 220/60 | 2014-11-12 |  |  |  |  | 50 |  | 40 | 0.01 |  | 0.034
LP-000472 | 220/60 | 2014-09-29 |  |  |  |  | 54 |  | 41 | 0.01 |  | 0.023
LP-000472 | 220/60 | 2013-03-11 |  |  |  |  | 53 |  | 40 | 0.01 | 1.5 | 0.033 | 1.061
LP-000472 | 220/60 | 2011-12-12 |  |  |  |  | 60 |  | 41 | 0.01 | 1.5 | 0.022 | 0.638
LP-000472 | 220/60 | 2011-03-11 |  |  |  |  | 52 |  | 41 | 0.01 | 1.5 | 0.027 | 0.942
LP-000472 | 220/60 | 2010-09-23 |  |  |  |  | 59 |  | 41 | 0.01 | 2 | 0.027 | 0.86
LP-000472 | 220/60 | 2010-03-29 |  |  |  |  | 61 |  | 45 | 0.01 | 1.5 | 0.023 | 0.499
LP-000472 | 220/60 | 2008-08-19 |  |  |  |  | 75 |  | 42 | 0.01 |  | 0.013
LP-000472 | 220/60 | 2008-07-03 |  |  |  |  | 36 |  | 41.5 | 0.02 | 1 | 0.018 | 0.642
LP-000472 | 220/60 | 2007-06-19 |  |  |  |  | 47.5 |  | 24 | 0.013 | 2 | 0.087 | 3.151
LP-000472 | 220/60 | 2006-11-23 |  |  |  |  | 25.6 |  | 27 | 0.021 | 2 | 0.09 | 2.636
5337PA196-06 | 220/22.9 | 2023-10-15 | 55 |  | B y C | 0.873 | 72 | 3 | 42.7 | <0.01 | <0.5 | 0.002 | 0.172
PA 277 - 03 | 220/10 | 2023-09-04 | 64 |  | B y C | 0.873 | 75 | 8 | 45.6 | <0.01 | <0.5 | 0.006 | 0.034
L-30307 | 60/10 | 2019-04-26 |  |  |  |  | 59.1 |  | 42.4 | 0.01 | 2 | 0.045 | 1.1
L-30307 | 60/10 | 2018-08-07 |  |  |  |  | 59.4 |  | 41.7 | 0.01 | 2 | 0.036 | 1.11
L-30307 | 60/10 | 2016-01-16 |  |  |  |  | 45 |  | 41 | 0.01 | 1 | 0.047 | 0.991
L-30307 | 60/10 | 2015-01-06 |  |  |  |  | 32 |  | 42 | 0.01 | 1 | 0.031 | #N/A
L-30307 | 60/10 | 2013-12-27 |  |  |  |  | 40 |  | 36.6 | 0.01 | 1.5 | 0.046 | 0.75
L-30307 | 60/10 | 2013-03-07 |  |  |  |  | 49 |  | 39 | 0.01 | 1 | 0.047 | 0.933
L-30307 | 60/10 | 2012-01-26 |  |  |  |  | 52 |  | 42 | 0.01 | 1 | 0.064 | 0.918
L-30307 | 60/10 | 2011-03-23 |  |  |  |  | 70 |  | 42 | 0.01 | 1 | 0.033 | 0.666
L-30307 | 60/10 | 2010-03-05 |  |  |  |  | 67 |  | 46 | 0.01 | 1.5 | 0.023 | 0.419
L-30307 | 60/10 | 2010-02-16 |  |  |  |  | 56 |  | 21 | 0.1 | #N/A | 0.203 | #N/A
L-30307 | 60/10 | 2008-08-20 |  |  |  |  | 62 |  | 31 | 0.08 | 3.5 | 0.111 | 2.52
L-30307 | 60/10 | 2006-11-20 |  |  |  |  | 38.3 |  | 19.6 | 0.062 | 3.5 | 0.124 | 3.072
L-10803 | 60/10 | 2023-12-05 | 52 |  | B y C | 0.877 | 64 | 6 | 44.2 | <0.01 | <1.0 | 0.008 | 0.283
L-10803 | 60/10 | 2019-04-26 |  |  |  |  | 59 |  | 48.8 | 0.01 | 1 | 0.016 | 0.37
L-10803 | 60/10 | 2018-08-07 |  |  |  |  | 54.1 |  | 32.1 | 0.04 | 2 | 0.091 | 4.82
L-10803 | 60/10 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 59.1 |  | 36.1 | 0.03 | 2 | 0.22 | 5.4
L-10803 | 60/10 | 2017-07-10 |  |  |  |  | 54.7 |  | 35.8 | 0.02 | 2 | 0.2 | 5.5
L-10803 | 60/10 | 2016-01-16 |  |  |  |  | 57 |  | 34 | 0.02 | 1.5 | 0.048 | 1.435
L-10803 | 60/10 | 2015-01-06 |  |  |  |  | 57 |  | 34 | 0.01 | 1.5 | 0.042 | #N/A
L-10803 | 60/10 | 2013-12-27 |  |  |  |  | 57 |  | 29.1 | 0.02 | 2 | 0.048 | 1.19
L-10803 | 60/10 | 2013-03-07 |  |  |  |  | 48 |  | 33 | 0.02 | 1 | 0.047 | 1.141
L-10803 | 60/10 | 2012-01-30 |  |  |  |  | 57 |  | 32 | 0.01 | 1.5 | 0.072 | 1.62
L-10803 | 60/10 | 2011-12-09 |  |  |  |  | 58 |  | 31 | 0.02 | 2 | 0.054 | 1.346
L-10803 | 60/10 | 2011-03-22 |  |  |  |  | 54 |  | 30 | 0.01 | 2 | 0.057 | 1.567
L-10803 | 60/10 | 2010-05-17 |  |  |  |  | 47 |  | 33 | 0.01 | 2 | 0.103 | 2.926
L-10803 | 60/10 | 2009-10-12 |  |  |  |  | 62 |  | 33 | 0.02 | 2 | 0.077 | 1.74
L-10803 | 60/10 | 2008-09-30 |  |  |  |  | 37 |  | 34.1 | 0.02 | 1.5 | 0.017 | 0.799
L-10803 | 60/10 | 2006-11-26 |  |  |  |  | 58.3 |  | 28.6 | 0.014 | 2 | 0.033 | 1.018
L-10802 | 60/10 | 2023-09-27 | 51 |  | B y C | 0.874 | 54 | 10 | 29.5 | 0.05 | <2.0 | 0.056 | 1.706
L-30330 | 60/10 | 2023-11-20 | 49 |  | B y C | 0.877 | 19 | 34 | 30.7 | 0.03 | 3 | 0.093 | 4.053
L-30306 | 60/10 | 2023-08-29 | 58 |  | B y C | 0.872 | 63 | 9 | 34.8 | 0.02 | <2.0 | 0.021 | 0.929
162031 T1 | 60/22.9 | 2023-07-31 | 70 | 17 | B y C | 0.894 | 75 | 7 | 28.3 | 0.04 | <2.0 | 0.025 | 1.214
B611544 | 60/10 | 2023-09-04 | 74 |  | B y C | 0.876 | 58 | 10 | 33.8 | 0.01 | 1.5 | 0.016 | 0.758
L-30249 | 60/10 | 2023-10-15 | 65 |  | B y C | 0.885 | 75 | 5 | 41.8 | <0.01 | <0.5 | 0.003 | 0.228
L-30158 | 60/10 | 2023-08-28 | 74 | 30.6 | B Y C | 0.875 | 19 | 24 | 39.7 | 0.01 | 1.5 | 0.042 | 1.015
L-30158 | 60/10 | 2022-03-22 | 0 | 70 | Claro y brillante | 0.8743 | 50.6 | 21 | 41.5 | 0.02 | 2 | 0.094 | 1.7
L-30158 | 60/10 | 2023-03-20 | 0 | 40 | Claro y brillante | 0.8743 | 30.7 | 21 | 40.2 | 0.02 | 2 | 0.038 | 0.8743
L-30158 | 60/10 | 07/04/2022 | 0 | 59 | Claro y brillante | 0.8738 | 26.2 | 25 | 39 | 0.02 | 2 | 0.044 | 1.22
L-30158 | 60/10 | 2021-07-04 | 61.5 | 52 | Claro | 0.866 | 24 | 19 | 36 | 0.02 | 2 | 0.026 | 0.914
L-30158 | 60/10 | 2020-06-15 |  |  |  |  | 31 |  | 38.2 | 0.01 | 1.5 | 0.032 | 0.8
L-30158 | 60/10 | 2019-04-17 |  |  |  |  | 16 |  | 44.7 | 0.01 | 2 | 0.039 | 0.84
L-30158 | 60/10 | 2018-07-30 |  |  |  |  | 27 |  | 39.1 | 0.01 | 2 | 0.026 | 0.75
L-30158 | 60/10 | 2017-07-04 |  |  |  |  | 64 |  | 47.3 | 0.01 | 2 | 0.06 | 1.1
L-30158 | 60/10 | 2017-05-25 |  |  |  |  | 17 |  | 39 | 0.01
L-30158 | 60/10 | 2016-09-26 |  |  |  |  | 62 |  | 25 | 0.03 | 2.5 | 0.1 | 3.019
L-30158 | 60/10 | 2016-04-15 |  |  |  |  | 22 |  | 23 | 0.04 | 2.5 | 0.123 | 3.066
L-30158 | 60/10 | 2016-01-12 |  |  |  |  | 16 |  | 31 | 0.04 | 2.5 | 0.147 | 3.138
L-30158 | 60/10 | 2015-09-24 |  |  |  |  | 44
L-30158 | 60/10 | 2015-08-24 |  |  |  |  | 21
L-30158 | 60/10 | 2014-12-16 |  |  |  |  | 22.9 |  | 32 | 0.04 | 3 | 0.102
L-30158 | 60/10 | 2014-04-07 | [6 empty] | 39.7 | 0.05 | 3.5 | 0.0198 | 0.0307
L-30158 | 60/10 | 2014-02-20 | [6 empty] | 27.7 | 0.06 | 4 | 0.0212 | 0.043
L-30158 | 60/10 | 2014-01-06 | [6 empty] | 26.3 | 0.03 | 3.5
L-30158 | 60/10 | 2013-03-14 | [6 empty] | 32 | 0.02 | 3 | 0.092 | 2.61
L-30158 | 60/10 | 2012-07-24 | [6 empty] | 30 | 0.04 | 3 | 0.064 | 2.259
L-30158 | 60/10 | 2012-01-24 | [6 empty] | 32 | 0.04 | 3 | 0.062 | 2.082
L-30158 | 60/10 | 2011-03-23 | [6 empty] | 30 | 0.02 | 3 | 0.056 | 1.989
L-30158 | 60/10 | 2010-11-05 | [6 empty] | 32 | 0.02 | 2 | 0.034 | 1.253
L-30158 | 60/10 | 2010-05-14 | [6 empty] | 33 | 0.01 | 2 | 0.079 | 1.752
L-30158 | 60/10 | 2009-10-31 | [6 empty] | 36 | 0.01 | 2.5 | 0.052 | 1.434
L-30158 | 60/10 | 2009-10-13 | [6 empty] | 34 | 0.01 | 2.5 | 0.045 | 1.408
L-30158 | 60/10 | 2008-10-24 |  |  |  |  | 43.8 |  | 31 |  |  | 0.033
L-30158 | 60/10 | 2008-07-22 | [6 empty] | 37.6 | 0.04 | 2 | 0.025 | 0.646
L-30158 | 60/10 | 2008-01-03
L-30158 | 60/10 | 2006-11-27 | [6 empty] | 30.2 | 0.019 | 2 | 0.015 | 0.718
L-30158 | 60/10 | 2005-05-26
L-30158 | 60/10 | 2004-03-07 |  |  |  |  | 57 |  | 36.9 |  | 1.6
L-30158 | 60/10 | 2003-02-24 | [6 empty] | 37 | 0.01811 | 1.6
L-30158 | 60/10 | 2002-02-11 | [6 empty] | 38.4 | 0.02377 | 1.6
L-30158 | 60/10 | 2001-06-13 | [6 empty] | 37.1 | 0.02695 | 1.6
L-30158 | 60/10 | 2001-01-16 | [6 empty] | 39.5 | 0.0285 | 1.6
L-30158 | 60/10 | 2000-06-21 | [6 empty] | 38 | 0.04146 | 1.6
L-30158 | 60/10 | 2000-05-04 |  |  |  |  | 20 |  | 40.7 | 0.02073 | 1.6
L-30158 | 60/10 | 2000-05-03 | [6 empty] | 31.7 | 0.03109 | 2.1
L-30158 | 60/10 | 1998-08-18 | [6 empty] | 30.1 | 0.04308 | 2.1
L-30158 | 60/10 | 1997-07-11 |  |  |  |  | 61 |  | 30.9 | 0.0365 | 2
L-30158 | 60/10 | 1996-07-10 |  |  |  |  | 65.6 |  | 30.9 | 0.03197 | 2
L-30158 | 60/10 | 1995-09-08 |  |  |  |  | 70 |  |  | 0.064
L-30158 | 60/10 | 1994-11-04 |  |  |  |  | 31 |  |  | 0.029
L-30158 | 60/10 | 1993-11-09 |  |  |  |  | 49 |  |  | 0.024
L-30158 | 60/10 | 1991-05-22 |  |  |  |  | 51 |  |  | 0.014
L-30158 | 60/10 | 1986-10-27 |  |  |  |  | 40 |  |  | 0.017
230531-01 | 60/22.9/10 | 2023-08-31 | 71 |  | B Y C | 0.8899 | 68 | 8 | 34.7 | 0.01 | 0.5 | 0.008 | 0.252
230531-01 | 60/22.9/10 | 11/04/2022 | 0 | 61.8 | Claro y brillante | 0.8874 | 53.1 | 13 | 36.3 | 0.02 | 1 | 0.006 | 0.2
230531-01 | 60/22.9/10 | 2021-07-06 | 58 | 53.5 | Claro | 0.881 | 38 | 12 | 33 | 0.02 | 1 | 0.012 | 1.295
230531-01 | 60/22.9/10 | 2020-06-16 |  |  |  |  | 50
230531-01 | 60/22.9/10 | 2019-04-23 |  |  |  |  | 72 |  | 40.2 | 0.01 | 1 | 0.013 | 0.52
230531-01 | 60/22.9/10 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 74 |  | 36.7 | 0.02 | 1 | 0.006 | 0.26
230531-01 | 60/22.9/10 | 2017-12-01 |  |  |  |  | 57
230531-01 | 60/22.9/10 | 2017-07-05 |  |  |  |  | 74 |  | 37.9 | 0.01 | 1 | 0.05 | 1.9
230531-01 | 60/22.9/10 | 2016-01-13 | [6 empty] | 37 | 0.01 | 0.5 | 0.022 | 0.282
230531-01 | 60/22.9/10 | 2014-12-12 | [6 empty] | 37 | 0.01 | 0.5 | 0.021
230531-01 | 60/22.9/10 | 2013-12-26 | [6 empty] | 32.8 | 0.01 | 1.5 | 0.013 | 0.36
230531-01 | 60/22.9/10 | 2013-03-14 | [6 empty] | 35 | 0.01 | 0.5 | 0.011 | 0.353
230531-01 | 60/22.9/10 | 2011-04-20 |  |  |  |  | 45 |  | 34 | 0.01 | 0.5 | 0.006 | 0.241
230531-01 | 60/22.9/10 | 2010-05-19 |  |  |  |  | 62.6 |  | 35 | 0.01 | 0.5 | 0.009 | 0.263
230531-01 | 60/22.9/10 | 2009-10-15 |  |  |  |  | 62.6 |  | 36 | 0.005 | 1 | 0.006 | 0.267
230531-01 | 60/22.9/10 | 2008-08-20 |  |  |  |  | 61.4 |  | 42.7 | 0.01 | 0.5 | 0.014 | 0.419
230531-01 | 60/22.9/10 | 2006-11-17 |  |  |  |  | 73 |  | 33.8 | 0.005 | 0.5 | 0.005 | 0.312
230531-01 | 60/22.9/10 | 2005-08-02 |  |  |  |  | 55 |  | 39.7 | 0.003 | 0.5 | 0.024 | 0.236
230531-01 | 60/22.9/10 | 2005-06-08 |  |  |  |  | 29
230531-01 | 60/22.9/10 | 2005-05-07 |  |  |  |  | 30
230531-01 | 60/22.9/10 | 2004-06-08 |  |  |  |  | 50 |  | 40 | 0.01 |  | 0.01
230531-01 | 60/22.9/10 | 2004-06-03 |  |  |  |  | 71 |  | 40 | 0.01 |  | 0.009
230531-01 | 60/22.9/10 | 2004-06-01 |  |  |  |  | 53 |  | 40 | 0.01 |  | 0.007