## Transformadores
Transformadores de Potencia en Servicio
Transformación MAT/AT - Banco transformadores |  |  |  |  | 220/60 | Total: 48 - Kraft: 17 - Revitalizado: 02
Ítem | Subestación | Pot.Ins. (MVA) | #Cir | Fase | Potencia Placa (MVA) | Relación de Transformación (kV) | Marca | Año Fab. | Kardex (R-S-T) | Serie (R-S-T) | Remuneración | Tensión | Potencia | Ubicación original SCT/SST | SST (2006) | Tipo | Condición | Monitor DGA | Condición Monitor DGA | Equipo de secado | Comentarios | Vcc% Sup/Cent/Inf | Icc AT/BT/Terc | Icc
1 | Alto Pradera | 80 | TRA1 | R | 80/80/26.7 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2017 | 60007475 | D518293 | SCT | 220/60/10 | 240 | Alto pradera - TRA1
2 | Alto Pradera | 80 | TRA1 | S | 80/80/26.7 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2017 | 60007474 | D518292 | SCT | 220/60/10 | 240 | Alto pradera - TRA1
3 | Alto Pradera | 80 | TRA1 | T | 80/80/26.7 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2017 | 60007473 | D518291 | SCT | 220/60/10 | 240 | Alto pradera - TRA1
4 | Asia | 85 | TRA1 | R | 28.33/28.33/5.4 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | ABB (ITALTRAFO) | 2020 (1972) | 600029 | 551873 | SST | 220/60/10 | 85 | Santa Rosa Nueva - TRA3
5 | Asia | 85 | TRA1 | S | 28.33/28.33/5.4 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | ABB (ITALTRAFO) | 2021 (1972) | 600031 | 551875 | SST | 220/60/10 | 85 | Santa Rosa Nueva - TRA3 | [7 empty] | 11.77/12.03/12.59
6 | Asia | 85 | TRA1 | T | 28.33/28.33/5.4 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | ABB (ITALTRAFO) | 2022 (1972) | 600030 | 551874 | SST | 220/60/10 | 85 | Santa Rosa Nueva - TRA3
7 | Balnearios | 40 | TRA2 | R | 40/40/13.3 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | EFACEC | 1977 | 00600048 | 16625S | SST | 220/60 | 120 | Balnearios - TRA2 | Balnearios - TRA2 | 220/60/10 kV - 120/120/40 MVA |  | MTE HYDROCAL 1008 | Operativo |  |  | 11.6/49.1/29.8
8 | Balnearios | 40 | TRA2 | S | 40/40/13.3 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | EFACEC | 1977 | 00600050 | 16631S | SST | 220/60 | 120 | Balnearios - TRA2 | Balnearios - TRA2 | 220/60/10 kV - 120/120/40 MVA |  | MTE HYDROCAL 1008 | Operativo |  |  | 11.6/49.5/30.1
9 | Balnearios | 40 | TRA2 | T | 40/40/13.3 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | EFACEC | 1977 | 00600054 | 16627S | SST | 220/60 | 120 | Balnearios - TRA2 | Balnearios - TRA2 | 220/60/10 kV - 120/120/40 MVA |  | MTE HYDROCAL 1008 | Operativo |  |  | 11.6/49.1/29.9
10 | Balnearios | 60 | TRA3 | R | 60/60/20 | (200 ± 2x10.0/60)÷1.73/10 | SIEMENS | 2006 | 60003188 | 185634 | SST | 220/60 | 120 | Balnearios - TRA4 |  |  |  | VAISALA OPT100 | Operativo |  |  | 11.6/49.1/29.9
11 | Balnearios | 60 | TRA3 | S | 60/60/20 | (200 ± 2x10.0/60)÷1.73/10 | SIEMENS | 2006 | 60003189 | 185635 | SST | 220/60 | 120 | Balnearios - TRA4 |  |  |  | VAISALA OPT100 | Averiado |  |  | 11.7/49.4/30.1
12 | Balnearios | 60 | TRA3 | T | 60/60/20 | (200 ± 2x10.0/60)÷1.73/10 | SIEMENS | 2006 | 60003190 | 185636 | SST | 220/60 | 120 | Balnearios - TRA4 |  |  |  | VAISALA OPT100 | Operativo |  |  | 11.7/49.4/30.1
13 | Balnearios | 60 | TRA4 | R | 60/60/20 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2012 | 60005401 | P186248 | SCT | 220/60/10 | 180 | Balnearios - TRA3 | Balnearios - TRA3 | 220/60/10 kV - 180/120/60 MVA | [5 empty] | 11.72/11.29/10.56 | 5.5
14 | Balnearios | 60 | TRA4 | S | 60/60/20 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2012 | 60005402 | P186249 | SCT | 220/60/10 | 180 | Balnearios - TRA3 | Balnearios - TRA3 | 220/60/10 kV - 180/120/60 MVA | [5 empty] | 11.81/11.29/10.65 | 5.5
15 | Balnearios | 60 | TRA4 | T | 60/60/20 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2012 | 60005403 | P186250 | SCT | 220/60/10 | 180 | Balnearios - TRA3 | Balnearios - TRA3 | 220/60/10 kV - 180/120/60 MVA | [5 empty] | 11.85/11.23/10.64 | 5.5
16 | Balnearios | 40 | TRA5 | R | 40/40/13.3 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | EFACEC | 1977 | 600049 | 16626S | SCT | 220/60/10 | 180 | Balnearios - TRA4 | Balnearios - TRA4 | 220/60/10 kV - 120/120/40 MVA |  | MTE HYDROCAL 1008 | Operativo
17 | Balnearios | 40 | TRA5 | S | 40/40/13.3 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | EFACEC | 1977 | 600052 | 16629S | SCT | 220/60/10 | 180 | Balnearios - TRA4 | Balnearios - TRA4 | 220/60/10 kV - 120/120/40 MVA |  | MTE HYDROCAL 1008 | Operativo
18 | Balnearios | 40 | TRA5 | T | 40/40/13.3 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | EFACEC | 1977 | 600053 | 16630S | SCT | 220/60/10 | 180 | Balnearios - TRA4 | Balnearios - TRA4 | 220/60/10 kV - 120/120/40 MVA |  | MTE HYDROCAL 1008 | Operativo
19 | Chilca | 40 | TRA1 | R | 40/40/13.3 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | ASEA | 1976 | 600038 | 6620 501 | SST | 220/60 | 120 | Balnearios - TRA3 |  |  | REVITALIZACIÓN 2026 | INSTALAR 2025 |  |  |  | 11.4/18.1/31.5
20 | Chilca | 40 | TRA1 | S | 40/40/13.3 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | ASEA | 1976 | 600037 | 6620 500 | SST | 220/60 | 120 | Balnearios - TRA3 |  |  | REVITALIZACIÓN 2026 | INSTALAR 2025 |  |  |  | 11.4/18.1/31.5
21 | Chilca | 40 | TRA1 | T | 40/40/13.3 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | ASEA | 1976 | 600040 | 6620 503 | SST | 220/60 | 120 | Balnearios - TRA3 |  |  |  | INSTALAR 2025 |  |  |  | 11.4/18.1/31.5
22 | Industriales | 80 | TRA1 | R | 80/80/26.7 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2013 | 60006096 | P186257 | SCT | 220/60/10 | 240 | Industriales - Reserva | [6 empty] | Reserva
23 | Industriales | 80 | TRA1 | S | 80/80/26.7 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2013 | 60005711 | P186255 | SCT | 220/60/10 | 240 | Industriales - TRA1
24 | Industriales | 80 | TRA1 | T | 80/80/26.7 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2013 | 60005713 | P186256 | SCT | 220/60/10 | 240 | Industriales - TRA1
25 | Manchay | 40 | TRA1 | R | 40/40/13.33 | (210 ± 2x5.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2017 | 60007691 | V101042 | SCT | 220/60/10 | 120 | Manchay - Reserva | [6 empty] | Reserva
26 | Manchay | 40 | TRA1 | S | 40/40/13.33 | (210 ± 2x5.0/62.46)÷1.73/10 | ABB | 1998 | 60000005 | LP-000473 | SST | 220/60/10 | 120 | San Juan - TRA2
27 | Manchay | 40 | TRA1 | T | 40/40/13.33 | (210 ± 2x5.0/62.46)÷1.73/10 | ABB | 1998 | 60000006 | LP-000476 | SST | 220/60/10 | 120 | San Juan - TRA2
28 | Pachacútec | 80 | TRA1 | R | 80/80/26.7 | (210 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2020 | 60008796 | V147101 | SCT | 220/60/10 | 240 | Pachacútec - TRA1 |  |  |  | SIEMENS MULTISENSE 5 | Operativo
29 | Pachacútec | 80 | TRA1 | S | 80/80/26.7 | (210 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2020 | 60008797 | V147102 | SCT | 220/60/10 | 240 | Pachacútec - TRA1 |  |  |  | SIEMENS MULTISENSE 5 | Operativo
30 | Pachacútec | 80 | TRA1 | T | 80/80/26.7 | (210 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2020 | 60008798 | V147103 | SCT | 220/60/10 | 240 | Pachacútec - TRA1 |  |  |  | SIEMENS MULTISENSE 5 | Operativo
31 | San Juan | 60 | TRA1 | R | 60/60/20 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | ABB | 2009 | 60003952 | 1ZBR60816 | SCT | 220/60/10 | 180 | San Juan - TRA1 | San Juan - TRA1 | 220/60/10 kV - 120/120/40 MVA | [5 empty] | 11.96/11.51/11.17 | 5/13.61/72.95 | Para inspecciónar por pérdida de aceite
32 | San Juan | 60 | TRA1 | S | 60/60/20 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | ABB | 2009 | 60003953 | 1ZBR60817 | SCT | 220/60/10 | 180 | San Juan - TRA1 | San Juan - TRA1 | 220/60/10 kV - 120/120/40 MVA
33 | San Juan | 60 | TRA1 | T | 60/60/20 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | ABB | 2009 | 60003954 | 1ZBR60818 | SCT | 220/60/10 | 180 | San Juan - TRA1 | San Juan - TRA1 | 220/60/10 kV - 120/120/40 MVA | [5 empty] | 11.87/11.42/11.09 | 5/13.61/72.95
34 | San Juan | 60 | TRA2 | R | 60/60/20 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2007 | 60003766 | 185767 | SCT | 220/60/10 | 180 | San Juan - TRA2 | San Juan - TRA2 | 220/60/10 kV - 120/120/40 MVA | [5 empty] | 12.31/11.82/11.23 | 5.13
35 | San Juan | 60 | TRA2 | S | 60/60/20 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2007 | 60003764 | 185766 | SCT | 220/60/10 | 180 | San Juan - TRA2 | San Juan - TRA2 | 220/60/10 kV - 120/120/40 MVA | [5 empty] | 12.31/11.82/11.23 | 5.03
36 | San Juan | 60 | TRA2 | T | 60/60/20 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2007 | 60003763 | 185765 | SCT | 220/60/10 | 180 | San Juan - TRA2 | San Juan - TRA2 | 220/60/10 kV - 120/120/40 MVA | [5 empty] | 12.34/11.98/11.37 | 5.07
37 | San Luis | 80 | TRA1 | R | 80/80/26.7 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2016 | 60007001 | 30N14081601 | SCT | 220/60/10 | 240 | San Luis - TRA1 | [7 empty] | 12.07/12.63/13.73 | 5.6/20/20.4
38 | San Luis | 80 | TRA1 | S | 80/80/26.7 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2016 | 60007002 | 30N14081602 | SCT | 220/60/10 | 240 | San Luis - TRA1 | [7 empty] | 11.99/12.56/13.65 | 5.6/20/20.4
39 | San Luis | 80 | TRA1 | T | 80/80/26.7 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2016 | 60007003 | 30N14081603 | SCT | 220/60/10 | 240 | San Luis - TRA1 | [7 empty] | 12.02/12.59/13.68 | 5.6/20/20.4
40 | San Luis | 80 | TRA3 | R | 80/80/26.7 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2023 | 60010334 | V180401 | SCT | 220/60/10 | 240 | San Luis - TRA3 | [9 empty] | Identificar que marca/modelo de monitor DGA tiene
41 | San Luis | 80 | TRA3 | S | 80/80/26.7 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2023 | 60010335 | V180402 | SCT | 220/60/10 | 240 | San Luis - TRA3 | [9 empty] | Identificar que marca/modelo de monitor DGA tiene
42 | San Luis | 80 | TRA3 | T | 80/80/26.7 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2023 | 60010336 | V180403 | SCT | 220/60/10 | 240 | San Luis - TRA3 | [9 empty] | Identificar que marca/modelo de monitor DGA tiene
43 | San Miguel | 80 | TRA2 | R | 80/80/26.7 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | GENERAL ELECTRIC | 2017 | 60008049 | 5337PA196-02 | SCT | 220/60/10 | 240 | San Miguel - TRA2 | [7 empty] | 12.34/12.49/13.04 | 6.9/17.98/19.92
44 | San Miguel | 80 | TRA2 | S | 80/80/26.7 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | GENERAL ELECTRIC | 2017 | 60008050 | 5337PA196-03 | SCT | 220/60/10 | 240 | San Miguel - TRA2 | [7 empty] | 12.41/12.54/13.07 | 5.89/17.88/19.7
45 | San Miguel | 80 | TRA2 | T | 80/80/26.7 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | GENERAL ELECTRIC | 2017 | 60008051 | 5337PA196-04 | SCT | 220/60/10 | 240 | San Miguel - TRA2 | [7 empty] | 12.40/12.53/13.08 | 5.89/17.89/19.2
46 | Santa Rosa Nueva | 40 | TRA3 | R | 40/40/13.3 | (210 ± 2x5.0/62.46)÷1.73/10 | ABB | 1998 | 60000001 | LP-000474 | SST | 220/60/10 | 120 | San Juan - TRA1 | Santa Rosa Nueva - TRA3 | 220/60/10 kV - 85/85/28.3 MVA
47 | Santa Rosa Nueva | 40 | TRA3 | S | 40/40/13.3 | (210 ± 2x5.0/62.46)÷1.73/10 | ABB | 1998 | 60000003 | LP-000475 | SST | 220/60/10 | 120 | San Juan - TRA1 | Santa Rosa Nueva - TRA3 | 220/60/10 kV - 85/85/28.3 MVA
48 | Santa Rosa Nueva | 40 | TRA3 | T | 40/40/13.3 | (210 ± 2x5.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2017 | 60007944 | V101043 | SCT | 220/60/10 | 120 | Santa Rosa Nueva - Reserva | Santa Rosa Nueva - TRA3 | 220/60/10 kV - 85/85/28.3 MVA |  |  |  |  | Reserva
49 | Santa Rosa Nueva | 40 | TRA4 | R | 40/40/13.3 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | ABB | 1996 | 50600001 | 59571 | SST | 220/60/10 | 120 | Santa Rosa Nueva - TRA4 | Santa Rosa Nueva - TRA4 | 220/60/10 kV - 120/120/40 MVA | [5 empty] | No se ve | 3.40/9.81
50 | Santa Rosa Nueva | 40 | TRA4 | S | 40/40/13.3 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | ABB | 1996 | 50600002 | 59572 | SST | 220/60/10 | 120 | Santa Rosa Nueva - TRA4 | Santa Rosa Nueva - TRA4 | 220/60/10 kV - 120/120/40 MVA | [5 empty] | 11.81/11.38/11.21 | 3.40/9.81
51 | Santa Rosa Nueva | 40 | TRA4 | T | 40/40/13.3 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | ABB | 1996 | 50600003 | 59573 | SST | 220/60/10 | 120 | Santa Rosa Nueva - TRA4 | Santa Rosa Nueva - TRA4 | 220/60/10 kV - 120/120/40 MVA | [5 empty] | 11.81/11.38/11.21 | 3.40/9.81
3135
Transformación MAT/AT - Trifásicos |  |  |  |  | 220/60 | Total: 08 - Kraft: 02
Ítem | Subestación | Pot.Ins. (MVA) | #Cir | Fase | Potencia Placa (MVA) | Relación de Transformación (kV) | Marca | Año Fab. | Kardex (R-S-T) | Serie (R-S-T) | Remuneración | Tensión | Potencia | Ubicación original SCT/SST | SST (2006) | Tipo | Condición | Monitor DGA | Condición Monitor DGA | SCE | Comentarios
1 | Cantera | 25 | TRA1 |  | 25/25/8.3 | 214 + 4x2% - 5x2%/60 /10 | SIEMENS | 2004 | 60003402 | 185519 | SST | 220/60/10 | 25 | Cantera - TRA1 | Cantera - TRA1 | 220/60/10 kV - 25 MVA |  | MTE HYDROCAL 1008 | Inoperativo | [6 empty] | Kraft
2 | Cantera | 25 | TRA2 |  | 25/25/8.3 | 214 + 4x2% - 5x2%/60 /10 | SIEMENS | 2014 | 60006625 | 100138 | SCT | 220/60/10 | 25 | Cantera - TRA2 | [11 empty] | Kraft
3 | Los Sauces | 50 | TRA1 |  | 50 | 220 ± 13x1.694/10 | GENERAL ELECTRIC | 2019 | 60008522 | PA 277 - 01 | SCT | 220/10 | 50 | Los Sauces - TRA1 |  |  |  | GE TRANSFIX DGA 500 | Operativo
4 | Los Sauces | 50 | TRA2 |  | 50 | 220 ± 13x1.694/10 | GENERAL ELECTRIC | 2019 | 60008523 | PA 277 - 02 | SCT | 220/10 | 50 | Los Sauces - TRA2 |  |  |  | GE TRANSFIX DGA 500 | Operativo
5 | Pachacutec | 50 | TRA2 |  | 50 | 220 ± 13x1.694/10.5 | SIEMENS | 2021 | 60009423 | V163201 | SCT | 220/10 | 50 | Pachacutec - TRA2 |  |  |  | SIEMENS MULTISENSE 5 | Operativo
6 | Progreso | 50 | TRA1 |  | 50 | 220 ± 13x1.694/10.5 | SIEMENS | 2021 | 60009078 | V147105 | SCT | 220/10 | 50 | Progreso - TRA1 |  |  |  | SIEMENS MULTISENSE 5 | Operativo
7 | San Luis | 50 | TRA2 |  | 50 | 220 ± 13x1.694/10.5 | SIEMENS | 2020 | 60008969 | V147106 | SCT | 220/10 | 50 | San Luis - TRA2 |  |  |  | SIEMENS MULTISENSE 5 | Operativo
8 | San Miguel | 50 | TRA3 |  | 50 | 220 ± 13x1.615/22.9 | GENERAL ELECTRIC | 2017 | 60008052 | 5337PA196-05 | SCT | 220/22.9 | 50 | San Miguel - TRA3
350
Transformación AT/MT - Trifásicos |  |  |  |  | 60/10 60/22.9 | Total: 71 - Kraft: 18 - Revitalizado: 13
Ítem | Subestación | Pot.Ins. (MVA) | #Cir | Fase | Potencia Placa (MVA) | Relación de Transformación (kV) | Marca | Año Fab. | Kardex (R-S-T) | Serie (R-S-T) | Remuneración | Tensión | Potencia | Ubicación original SCT/SST | Reconocidos SST (2006) | Tensión - Potencia | Condición | Monitor DGA | Condición Monitor DGA | SCE | Comentarios |  | H | X | Y
1 | Alto Pradera | 50 | TRF1 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/22.9 | SIEMENS | 2017 | 60007782 | V101038 | SCT | 60/22.9 | 50 | Alto pradera - TRF1 | [7 empty] | HX | 60 | 22.9
2 | Balnearios | 40 | TRF1 |  | 40/40/40 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 2008 | 60003655 | 770027-01 | SCT | 60/22.9/10 | 40 | Balnearios - TRF1 | Balnearios - TRF1 | 60/10 kV - 25 MVA |  |  |  | SI |  | HXY | 60 | 22.9 | 10
3 | Balnearios | 50 | TRF2 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | SIEMENS | 2016 | 60007201 | 150700A/02 | SCT | 60/10 | 50 | Central - TRF2 | Balnearios - TRF2 | 60/10 kV - 25 MVA |  | SIEMENS MULTISENSE 5 | Verificar si tiene | SI |  | HX | 60 | 10
4 | Balnearios | 50 | TRF3 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | SIEMENS | 2012 | 60005445 | 364072 | SCT | 60/10 | 50 | Balnearios - TRF3 | Balnearios - TRF3 | 60/10 kV - 25 MVA |  | INSTALAR 2025 |  | SI |  | HX
5 | Barranco | 50 | TRF1 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | DELCROSA | 2022 | 60009843 | 149292T | SCT | 60/10 | 50 | Barranco - TRF1 | Barranco - TRF1 | 60/10 kV - 25 MVA |  | VAISALA OPT100 | Operativo
6 | Barranco | 25 | TRF2 |  | 25 | 58 ± 13x0.565/10 | ABB (DELCROSA) | 2019 (1990) | 500090 | 160967T | SST | 60/10 | 25 | Barranco - TRF1 | Barranco - TRF2 | 60/10 kV - 25 MVA
7 | Barranco | 25 | TRF3 |  | 25 | 58 ± 13x0.565/10 | DELCROSA (DELCROSA) | 2017 (1995) | 50500506 | 161159T2 | SST | 60/10 | 25 | Limatambo - Reserva
8 | Bujama | 25 | TRF1 |  | 25 | 58 ± 13x0.565/10 | DELCROSA (BBC) | 2020 (1965) | 00500034 | B611545 | SST | 60/10 | 25 | Villa El Salvador - TRF2
9 | Bujama | 40 | TRF2 |  | 40/30/20 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB (ABB) | 2018 (1997) | 60000103 | L-30507 | SST | 60/22.9/10 | 40 | Santa Anita - TRF1 | Bujama - TRF2 | 60/22.9/10 kV - 25/25/25 MVA
10 | Central | 50 | TRF1 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | SIEMENS | 2016 | 60007200 | 150700A/01 | SCT | 60/10 | 50 | Central - TRF1 | [5 empty] | SI
11 | Central | 50 | TRF2 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | DELCROSA | 2014 | 60006086 | 146916 | SCT | 60/10 | 50 | Puente - TRF1 |  |  |  |  | Verificar si tiene | SI
12 | Central | 50 | TRF3 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/22.9 | SIEMENS | 2016 | 60007202 | 150700B/01 | SCT | 60/22.9 | 50 | Central - TRF3 | [5 empty] | SI
13 | Chilca | 25 | TRF1 |  | 25/25/25 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | SIEMENS | 2003 | 60002660 | 185466 | SST | 60/22.9/10 | 25 | Lurin - TRF2
14 | Chilca | 50 | TRF2 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/22.9 | SIEMENS | 2017 | 60007835 | V101040 | SCT | 60/22.9 | 50 | Chilca - TRF2
15 | Chorrillos | 50 | TRF1 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | DELCROSA | 2014 | 60005878 | 146659T3 | SCT | 60/10 | 50 | Chorrillos - TRF1 | Chorillos - TRF1 | 60/10 kV - 25 MVA
16 | Chorrillos | 40 | TRF2 |  | 40/40/40 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 2008 | 60003637 | 770021-01 | SCT | 60/22.9/10 | 40 | Neyra - TRF2 | Chorillos - TRF2 | 60/22.9/10 kV - 25/25/15 MVA
17 | Chosica | 17.2 | TRF1 |  | 17.2 | 64.43 .. 51.0/10.06 | ABB | 1951 | 00500015 | B93033 | SST | 60/10 | 17.2 | Lurin - TRF1 | Chosica - TRF1 | 60/10 kV - 25 MVA | REVITALIZACIÓN 2026
18 | Chosica | 17.2 | TRF2 |  | 17.2 | 64.43 .. 51.0/10.06 | ABB | 1964 | 00500030 | B608156 | SST | 60/10 | 17.2 | Pachacamac - TRF1 |  |  | REVITALIZACIÓN 2027
19 | Galvez | 50 | TRF1 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | SIEMENS | 2012 | 60005317 | 359111 | SCT | 60/10 | 50 | Galvez - TRF1 | Galvez - TRF1 | 60/22.9/10 kV - 40/40/40 MVA |  |  |  | SI
20 | Galvez | 25 | TRF2 |  | 25 | 58 ± 13x0.565/10.05 | ABB (HITACHI) | 2023 (1990) | 500058 | L-30230 | SST | 60/10 | 25 | Limatambo - TRF3 | Galvez - TRF2 | 60/10 kV - 25 MVA |  |  |  | SI
21 | Galvez | 25 | TRF3 |  | 25 | 58 ± 13x0.565/10 | DELCROSA (ABB) | 2017 (1968) | 00500042 | B615152 | BAJA | 60/10 | 25 | San Juan - TRF1 | [5 empty] | SI
22 | Huachipa | 50 | TRF1 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | SIEMENS | 2013 | 60005527 | 364074 | SCT | 60/10 | 50 | Huachipa - TRF1 | Huachipa - TRF1 | 60/10 kV - 25 MVA
23 | Huachipa | 50 | TRF2 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/22.9 | DELCROSA | 2014 | 60006315 | 146917 | SCT | 60/22.9 | 50 | Santa Anita - Reserva |  |  |  | MTE HYDROCAL 1008 | Operativo con observaciones |  | Reserva
24 | La Planicie | 25 | TRF1 |  | 25 | 58 ± 13x0.565/10 | DELCROSA (ABB) | 2020 (1968) | 00500043 | B615153 | SST | 60/10 | 25 | Neyra - TRF2 | La Planicie - TRF1 | 60/10 kV - 25 MVA
25 | La Planicie | 25 | TRF2 |  | 25 | 58 ± 13x0.565/10 | DELCROSA (DELCROSA) | 2017 (1984) | 00500071 | 123159T | SST | 60/10 | 25 | Balnearios - TRF3 | La Planicie - TRF2 | 60/10 kV - 17.2 MVA
26 | Las Praderas | 40 | TRF1 |  | 40/30/20 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 1997 | 60000012 | L-30506 | SST | 60/22.9/10 | 40 | Monterrico - TRF1 | Las praderas - TRF1 | 60/22.9/10 kV - 25/25/10 MVA
27 | Las Praderas | 25 | TRF2 |  | 25/25/10 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 1996 | 50500514 | L-30477 | SST | 60/22.9/10 | 25 | Santa Clara - TRF2
28 | Las Praderas | 25 | TRF3 |  | 25/25/15 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 2000 | 60001494 | PT9003-01 | SST | 60/22.9/10 | 25 | Chorrillos - TRF2 |  |  |  | INSTALAR 2025
29 | Limatambo | 50 | TRF1 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | DELCROSA | 2014 | 60005805 | 146659T2 | SCT | 60/10 | 50 | Limatambo - TRF1 | Limatambo - TRF1 | 60/10 kV - 25 MVA |  |  |  | SI
30 | Limatambo | 40 | TRF2 |  | 40/40/40 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 2008 | 60003656 | 770028-01 | SCT | 60/22.9/10 | 40 | Limatambo - TRF2 | Limatambo - TRF2 | 60/22.9/10 kV - 25/25/25 MVA |  |  |  | SI
31 | Limatambo | 50 | TRF3 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | SIEMENS | 2012 | 60005501 | 364075 | SCT | 60/10 | 50 | Limatambo - TRF3 | Limatambo - TRF3 | 60/10 kV - 25 MVA |  |  |  | SI
32 | Ingenieros | 40 | TRF1 |  | 40 | 58 ± 13x0.565/10 | ABB | 1998 | 60000007 | LP-000598 | SST | 60/10 | 40 | Puente - TRF3 | Ingenieros - TRF1 | 60/22.9/10 kV - 40/40/40 MVA
33 | Ingenieros | 50 | TRF2 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/22.9 | DELCROSA | 2014 | 60005890 | 146660T1 | SCT | 60/22.9 | 50 | Ingenieros - TRF2
34 | Lurín | 40 | TRF1 |  | 40/40/40 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 2007 | 60003469 | 760046-01 | SCT | 60/22.9/10 | 40 | Salamanca - TRF1
35 | Lurín | 50 | TRF2 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/22.9 | SIEMENS | 2017 | 60007457 | V101039 | SCT | 60/22.9 | 50 | Lurin - TRF2 | Lurin - TRF2 | 60/22.9/10 kV - 25/25/25 MVA
36 | Manchay | 25 | TRF1 |  | 25 | 58 ± 13x0.565/10 | ABB | 2017 (1977) | 00500055 | L-30155 | SST | 60/10 | 25 | Almacén - Stock
37 | Manchay | 25 | TRF2 |  | 25/25/25 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | DELCROSA | 1998 | 60000204 | 161642T | SST | 60/22.9/10 | 25 | San Isidro - TRF3
38 | Monterrico | 50 | TRF1 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/22.9 | DELCROSA | 2014 | 60005809 | 146660T2 | SCT | 60/22.9 | 50 | Monterrico - TRF1 | Monterrico - TRF1 | 60/22.9/10 kV - 40/30/20 MVA
39 | Monterrico | 25 | TRF2 |  | 25 | 58 ± 13x0.565/10 | DELCROSA | 2022 (1984) | 500069 | 123157T | SST | 60/10 | 25 | La Planicie - TRF1 |  |  |  | VAISALA OPT100 | Operativo
40 | Neyra | 40 | TRF1 |  | 40/40/40 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 2007 | 60003457 | 760047-01 | SCT | 60/22.9/10 | 40 | Neyra - TRF1 | Neyra - TRF1 | 60/10 kV - 25 MVA |  |  |  | SI
41 | Neyra | 50 | TRF2 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | SIEMENS | 2012 | 60005381 | 364073 | SCT | 60/10 | 50 | Neyra - TRF2 | Neyra - TRF2 | 60/10 kV - 25 MVA |  |  |  | SI
42 | Neyra | 50 | TRF3 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | DELCROSA | 2014 | 60005772 | 146659T1 | SCT | 60/10 | 50 | Neyra - TRF3 | Neyra - TRF3 | 60/10 kV - 25 MVA |  |  |  | SI
43 | Ñaña | 40 | TRF1 |  | 40/40/40 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 2008 | 60003638 | 770023-01 | SCT | 60/22.9/10 | 40 | San Juan - TRF1 | Ñaña - TRF1 | 60/22.9/10 kV - 25/25/25 MVA
44 | Pachacamac | 25 | TRF1 |  | 25 | 58 ± 13x0.565/10 | ABB (BBICT) | 2019 (1976) | 500053 | L-30108 | SST | 60/10 | 25 | Neyra - TRF3 | Pachacamac - TRF1 | 60/10 kV - 17.2 MVA
45 | Pachacamac | 25 | TRF2 |  | 25 | 58 ± 13x0.565/10.05 | BBC | 1990 | 00500080 | L-30406 | SST | 60/10 | 25 | Galvez - TRF2
46 | Puente | 50 | TRF1 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | SIEMENS | 2020 | 60008764 | V147107 | SCT | 60/10 | 50 | Balnearios - TRF2 | Puente - TRF1 | 60/10 kV - 25 MVA |  | SIEMENS MULTISENSE 5 | Operativo
47 | Puente | 40 | TRF2 |  | 40/40/40 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 2007 | 60003489 | 770003-01 | SCT | 60/22.9/10 | 40 | Monterrico - TRF1 | Puente - TRF2 | 60/10 kV - 25 MVA |  | MTE HYDROCAL 1008 | Inoperativo
48 | Puente | 40 | TRF3 |  | 40/40/40 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 2006 | 60003223 | 760026-01 | SCT | 60/22.9/10 | 40 | Limatambo - TRF3 |  |  |  | MTE HYDROCAL 1008 | Operativo |  | Regresar a SC-TRF1
49 | Salamanca | 50 | TRF1 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | SIEMENS | 2013 | 60005530 | 364077 | SCT | 60/10 | 50 | Salamanca - TRF1 | Salamanca - TRF1 | 60/10 kV - 25 MVA
50 | Salamanca | 40 | TRF2 |  | 40 | 58 ± 13x0.565/10 | ABB | 1998 | 60000203 | LP-000584 | SST | 60/10 | 40 | San Isidro - TRF1 | Salamanca - TRF2 | 60/10 kV - 25 MVA
51 | San Bartolo | 25 | TRF1 |  | 25 | 58 ± 13x0.565/10 | ABB (ABB) | 2018 (1963) | 00500027 | B607398 | SST | 60/10 | 25 | Balnearios - TRF1
52 | San Bartolo | 25 | TRF2 |  | 25/25/25 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 2005 | 60003004 | 750019-01 | SST | 60/22.9/10 | 25 | Limatambo - TRF2 | San Bartolo - TRF2 | 60/10 kV - 12.5 MVA |  | MTE HYDROCAL 1008 | Inoperativo
53 | San Isidro | 50 | TRF1 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | SIEMENS | 2012 | 60005325 | 359110 | SCT | 60/10 | 50 | San Isidro - TRF1 | San Isidro - TRF1 | 60/10 kV - 40 MVA |  | INSTALAR 2025 |  | SI
54 | San Isidro | 25 | TRF2 |  | 25 | 58 ± 13x0.565/10 | DELCROSA (DELCROSA) | 2019 (1984) | 00500073 | 123161T | SST | 60/10 | 25 | Limatambo - TRF1 | [5 empty] | SI
55 | San Isidro | 40 | TRF3 |  | 40/40/40 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 2007 | 60003386 | 760045-01 | SCT | 60/22.9/10 | 40 | San Isidro - TRF3 | San Isidro - TRF3 | 60/22.9/10 kV - 25/25/25 MVA |  |  |  | SI
56 | San Juan | 50 | TRF1 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | SIEMENS | 2013 | 60005611 | 364078 | SCT | 60/10 | 50 | Balnearios - Reserva | San Juan - TRF1 | 60/10 kV - 25 MVA |  |  |  |  | Reserva
57 | San Mateo | 10 | TRF1 |  | 10/10/3.3 | 62 ± 13x0.565/22.9/10.05 | DELCROSA | 1998 | 60000504 | 161566T | SST | 60/22.9/10 | 10 | San Mateo - TRF1 | San Mateo - TRF1 | 60/22.9/10 kV - 10/10/3.3 MVA
58 | San Vicente | 25 | TRF1 |  | 25 | 58 ± 13x0.565/10.05 | ABB | 1995 | 50500507 | L-30442 | SST | 60/10 | 25 | Salamanca - TRF1 | San Vicente - TRF1 | 60/10 kV - 17,2 MVA | REVITALIZAR
59 | San Vicente | 25 | TRF2 |  | 25/25/25 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | DELCROSA | 2016 | 60007215 | 147400 | SCT | 60/22.9/10 | 25 | San Vicente - TRF2
60 | Santa Anita | 50 | TRF1 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/22.9 | SIEMENS | 2017 | 60007547 | V101041 | SCT | 60/22.9 | 50 | Santa Anita - TRF1 | Santa Anita - TRF1 | 60/22.9/10 kV - 40/30/20 MVA
61 | Santa Anita | 50 | TRF2 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | DELCROSA | 2014 | 60006149 | 146918 | SCT | 60/10 | 50 | Santa Anita - TRF2
62 | Santa Clara | 50 | TRF1 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/22.9 | DELCROSA (DELCROSA) | 2023 (2014) | 60006097 | 146660T3 | SCT | 60/22.9 | 50 | Ingenieros - Reserva | Santa Clara - TRF1 | 60/22.9/10 kV - 25/25/10 MVA |  |  |  |  | Regresar a HP-TRF2
63 | Santa Clara | 25 | TRF2 |  | 25 | 58 ± 13x0.565/10.05 | ABB | 1995 | 50500508 | L-30443 | SST | 60/10 | 25 | Puente - TRF1 |  |  | REVITALIZAR
64 | Surco | 5 | TRF1 |  | 5 | 58 ± 9x0.983/10 | BBC-PERU | 1966 | 00500036 | L-10228 | SST | 60/10 | 5 | Surco - TRF1 | Surco - TRF1 | 60/10 kV - 5 MVA
65 | Vertientes | 50 | TRF1 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | DELCROSA | 2018 | 60008244 | 147926 T1 | SCT | 60/10 | 50 | Vertientes - TRF1
66 | Vertientes | 25 | TRF2 |  | 25/25/10 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | DELCROSA (ABB) | 2018 (1996) | 60000273 | L-30493 | SST | 60/22.9/10 | 25 | Las Praderas - TRF1
67 | Villa El Salvador | 25 | TRF1 |  | 25 | 58 ± 13x0.565/10.05 | DELCROSA | 2020 (1990) | 500077 | 132006T1 | SST | 60/10 | 25 | Barranco - TRF2 | Villa El Salvador - TRF1 | 60/10 kV - 25 MVA
68 | Villa El Salvador | 25 | TRF2 |  | 25 | 58 ± 13x0.565/10.05 | DELCROSA (DELCROSA) | 2021 (1984) | 500070 | 123158T | SST | 60/10 | 25 | Balnearios - TRF2 |  |  |  | VAISALA OPT100 | Operativo
69 | Villa Maria | 25 | TRF1 |  | 25 | 58 ± 13x0.565/10.05 | ABB | 1993 | 00500089 | L-30436 | SST | 60/10 | 25 | Villa Maria - TRF1 | Villa Maria - TRF1 | 60/10 kV - 25 MVA
70 | Villa María | 25 | TRF2 |  | 25 | 58 ± 13x0.565/10.05 | HITACHI (DELCROSA)} | 2024 (1984) | 00500072 | 123160T | SST | 60/10 | 25 | Huachipa - TRF1
71 | Villa Maria | 40 | TRF3 |  | 40/40/40 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 2005 | 60003003 | 750005-01 | SST | 60/22.9/10 | 40 | Galvez - TRF1 |  |  |  | MTE HYDROCAL 1008 | Operativo
2609.4
Compensación Reactiva | [5 empty] | Total: 03 - Kraft: 03
Ítem | Subestación | Pot.Ins. (MVA) | #Cir | Fase | Potencia Placa (MVA) | Relación de Transformación (kV) | Marca | Año Fab. | Kardex [R-S-T] | Serie (R-S-T) | Remuneración | Tensión | Potencia | Ubicación original SCT/SST | SST (2006) | Tipo | Condición | Monitor DGA |  | SCE | Comentarios
1 | Balnearios | 20 | SVC | R | 20 | 60÷1.73/7.29 | BBC-SUIZA | 1987 | 50500501 | HST15082-1-1 | ANT |  |  | Balnearios - SVC
2 | Balnearios | 20 | SVC | S | 21 | 60÷1.73/7.29 | BBC-SUIZA | 1987 | 50500502 | HST15082-1-2 | ANT |  |  | Balnearios - SVC
3 | Balnearios | 20 | SVC | T | 22 | 60÷1.73/7.29 | BBC-SUIZA | 1987 | 50500503 | HST15082-1-3 | ANT |  |  | Balnearios - SVC
60
Transformadores de Potencia en Reserva (Al 19/08/2024)
Transformadores MAT/AT - Monofásicos | [5 empty] | Total: 12 - Kraft: 03 - Revitalizado: 1
Ítem | Subestación | Pot.Ins. (MVA) | #Cir | Fase | Potencia Placa (MVA) | Relación de Transformación (kV) | Marca | Año Fab. | Kardex | Serie | Remuneración | Tensión | Potencia | Ubicación original SCT/SST | SST (2006) | Tipo | Condición | Monitor DGA |  | SCE | Comentarios
1 | Alto Pradera | 80 | Reserva |  | 80/80/26.7 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2017 | 60007946 | D518294 | SCT | 220/60/10 | 80 | Alto Pradera - Reserva |  |  | OK
2 | Asia | 28.33 | Reserva |  | 28.33/28.33/5.4 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2017 | 60007942 | V101044 | SCT | 220/60/10 | 85 | Asia - Reserva |  |  | Bushing C2 reparado |  |  |  |  | A revitalizar 2021. A instalar en SET AS Rsva
3 | Manchay | 40 | Reserva |  | 3 x 40/40/13.3 | (210 ± 2x5.0/62.46)÷1.73/10 | ABB | 1998 | 60000004 | LP-000471 | SST | 220/60/10 | 40 | San Juan - TRA2 | San Juan - TRA2 | 220/60/10 kV - 120 MVA | Observado por gases combustibles |  |  |  | Regresar a MA-TR1R | No disponible. Pendiente inspección detectar defecto
4 | Balnearios | 40 | Reserva |  | 40/40/13.33 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | ASEA | 1976 | 00600039 | 6620 502 | ANT |  |  | Balnearios - Reserva |  |  | Mantenimiento
5 | Balnearios | 60 | Reserva |  | 60/60/20 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2008 | 60003765 | P185848 | SCT | 220/60/10 | 180 | Balnearios - Reserva |  |  | OK
6 | Chilca LDS | 40 | Reserva |  | 40/40/13.33 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | EFACEC | 1977 | 00600051 | 16628S | ANT |  |  | Otro - Reserva |  |  | OK
7 | Industriales | 80 | Reserva |  | 80/80/26.7 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2013 | 60005712 | P186254 | SCT | 220/60/10 | 80 | Industriales - TRA1 |  |  | Mantenimiento |  |  |  |  | No disponible. Pendiente cambiar bushing 60 kV
8 | Pachacútec | 80 | Reserva |  | 80/80/26.7 | (210 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2020 | 60008799 | V147104 | SCT | 220/60/10 | 80 | Pachacutec - Reserva |  |  | OK
9 | San Juan | 60 | Reserva |  | 60/60/20 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2017 | 60007943 | D518290 | SCT | 220/60/10 | 60 | San Juan - Reserva |  |  | OK
10 | San Luis | 80 | Reserva |  | 80/80/26.67 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2017 | 60007945 | D518295 | SCT | 220/60/10 | 240 | San Luis - Reserva |  |  | OK
11 | San Miguel | 80 | Reserva |  | 80/80/26.67 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | GENERAL ELECTRIC | 2018 | 60008375 | PA196-01-04 | SCT | 220/60/10 | 80 | San Miguel - Reserva |  |  | OK
12 | Santa Rosa Nueva | 40 | Reserva |  | 40/40/13.33 | (210 ± 2x5.0/62.46)÷1.73/10 | ABB | 1998 | 60000002 | LP-000472 | SST | 220/60/10 | 40 | San Juan - TRA1 | San Juan - TRA1 | 220/60/10 kV - 120 MVA | Mantenimiento |  |  |  | Regresar a PN-TR3T | No disponible. Pendiente inspección detectar defecto
708.33
Ítem | Subestación | Pot.Ins. (MVA) | #Cir | Fase | Potencia Placa (MVA) | Relación de Transformación (kV) | Marca | Año Fab. | Kardex | Serie | Remuneración | Tensión | Potencia | Ubicación Momento del Corte SST/SCT | SST (2006) | Tipo | Condición | Monitor DGA |  | SCE | Comentarios
1 | San Miguel | 50 | Reserva |  | 50 | 220 ± 13x1,615/22,9 | GENERAL ELECTRIC | 2018 | 60008053 | 5337PA196-06 | SCT | 220/22.9 | 50 | San Miguel - Reserva |  |  | Reserva
2 | Los Sauces | 50 | Reserva |  | 50 | 220 ± 13x1.694/10 | GENERAL ELECTRIC | 2019 | 60008524 | PA 277 - 03 | SCT | 220/10 | 50 | Los Sauces - Reserva |  |  | Reserva
100
Transformadores AT/MT - Trifásicos
Ítem | Subestación | Pot.Ins. (MVA) | #Cir |  | Potencia Placa (MVA) | Relación de Transformación (kV) | Marca | Año Fab. | Kardex | Serie | Remuneración | Tensión | Potencia | Ubicación original SCT/SST | SST (2006) | Tipo | Condición | Monitor DGA |  | SCE | Comentarios
1 | Asia | 17.2 | Reserva |  | 17.2 | 58/10.32 ± 12x0.110 | BBICT | 1982 | 00500067 | L-30307 | SST | 60/10 | 17.2 | Planicie - TRF2 | [6 empty] | Reserva
2 | Bujama | 8.75 | Reserva |  | 8.75 | 58 ± 9x0.983/10 | BBICT | 1970 | 500082 | L-10803 | ANT |  |  | Chosica - TRF1
3 | Chilca LDS | 8.75 | Reserva |  | 8.75 | 58 ± 9x0.983/10 | BBICT | 1970 | 500083 | L-10802 | ANT |  |  | San Bartolo - Reserva
4 | Chosica | 7 | Reserva |  | 7 | 58 ± 9x0.983/10 | BBICT | 1983 | 500075 | L-30330 | ANT |  |  | Otro - Desconocido
5 | San Bartolo | 17.2 | Reserva |  | 17.2 | 58/10.32 ± 12x0.110 | BBICT | 1982 | 500066 | L-30306 | SST | 60/10 | 17.2 | Almacén - Stock Mantenimiento |  |  | Con limitación |  |  |  | Reserva
6 | Bujama | 25 | Reserva |  | 25/25/25 | 58 ± 9x0.983/22.9/10 | ABB | 2005 | 60002888 | 750006-01 | SST | 60/22.9/10 | 25 | Bujama - TRF2 | [6 empty] | Reserva
7 | San Isidro | 25 | Reserva |  | 25/25/25 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | DELCROSA | 2002 | 60001997 | 162031 T1 | SST | 60/22.9/10 | 25 | Ñaña - TRF1 |  |  | Observado por azufres corrosivos |  |  |  | Reserva
8 | Santa Anita | 25 | Reserva |  | 25 | 64.32 .. 50.99/10.05 | BBC-BADEN | 1965 | 00500033 | B611544 |  |  |  | Neyra - TRF1 |  |  | Baja Activo
9 | Santa Clara | 12.5 | Reserva |  | 12.5 | 62 ± 13x0.565/10 | DELCROSA (BBC) | 2019 (1980) | 00500060 | L-30249 | SST | 60/10 | 12.5 | San Bartolo - TRF1 |  |  | OK |  |  |  | Reserva
10 | San Juan | 50 | Reserva |  | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | SIEMENS | 2013 | 60005455 | 364076 | SCT | 60/10 | 50 | San Juan - TRF1 |  |  | Nuevo (Reparado) | MTE HYDROCAL 1008 |  |  | Regresar a SJ-TRF1
11 | Villa El Salvador | 25 | Reserva |  | 25 | 64.32 .. 50.99/10.40-10.05 | BBICT | 1980 | 00500058 | L-30300 |  |  |  | Villa El Salvador - TRF1
12 | Villa Maria | 25 | Reserva |  | 25 | 64.32 .. 50.99/10.40-10.05 | BBICT | 1980 | 00500059 | L-30229 | SST | 60/10 | 25 | Villa Maria - TRF2 | Villa Maria - TRF2 | 60/10 kV - 25 MVA |  |  |  |  | Reserva
Transformación AT/MT - No disponibles | [5 empty] | Total: 5 - Kraft: 2 - Revitalizado: 1
Ítem | Subestación | Pot.Ins. (MVA) | #Cir | Fase | Potencia Placa (MVA) | Relación de Transformación (kV) | Marca | Año Fab. | Kardex | Serie | Remuneración | Tensión | Potencia | Ubicación original SCT/SST |  |  | Condición | Monitor DGA |  | SCE | Comentarios
1 | Gálvez | 25 |  |  | 25 | 64.32 .. 50.99/10.40-10.05 | BBC-BADEN | 1968 | 500041 | B615151 | ANT |  |  | Gálvez - Reserva |  |  | Baja Activo |  |  |  | No operativo. OLTC tipo LS (Baja)
2 | Pachacámac | 17.2 |  |  | 17.2 | 64.43 .. 51.0 /10.40-10.06 | BBC-BADEN | 1957 | 500016 | B126590 | ANT |  |  | Pachacamac - Reserva |  |  | Baja Activo |  |  |  | No operativo. OLTC tipo LS (Baja)
5 | Puente (Ex-TRF2) | 40 |  |  | 40/40/40 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 2004 | 60002765 | 230531-01 | SST | 60/22.9/10 | 40 | Ingenieros - TRF1 |  |  | En concurso para reparación |  |  |  | Reserva
6 | Monterrico (Ex- TRF2) | 25 |  |  | 25 | 64.32 .. 50.99/10.40-10.05 | BBICT | 1977 | 00500057 | L-30158 | SST | 60/10 | 25 | Chorrillos - TRF1 |  |  | En proceso de revitalizado |  |  |  | Reserva
9 | Pachacamac (Ex-TRF2) | 25 |  |  | 25 | 64.32 .. 50.99/10.40-10.05 | BBICT | 1977 | 00500056 | L-30157 | SST | 60/10 | 25 | Salamanca - TRF2 |  |  | En proceso de revitalizado |  |  |  | Reserva
48 | Puente (Ex-TRF3) | 50 |  |  | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | SIEMENS | 2011 | 60004381 | 338118 | SCT | 60/10 | 50 | Puente - TRF3 | Puente - TRF3 | 60/10 kV - 40 MVA
X | Hitachi | 25 |  |  | 25 | 58 ± 13x0.565/10 | ABB | 1995 | 50500505 | 161159T1 | SST |  |  | ABB - Reserva |  |  | Vendido Hitachi
Note on T164: Requiere reparar fugas de aceite
Note on T167: Pendiente terminar trabajo por reemplazo de bushing y pruebas de recepción
Note on T172: Pendiente realizar inspección interna para ubicar el origen de la generación de H2 y realizar la corrección

## Hoja1
Media Tensión | MT | 0 | 30000 | 10000 | 22900
Alta Tensión | AT | 30000 | 138000 | 60000
Muy Alta Tensión | MAT | 138000 | 220000 | 220000

## Reservas Oficiales (hidden)
Ítem | Ubicación | Potencia Placa (MVA) | Relación de Transformación (kV) | Marca | Año Fabricación | Serie (R-S-T) | Tipo | Situación | Condición
3 | Alto Pradera | 80/80/26.7 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2017 | D518294 | Reserva | Disponible
4 | Asia | 28.33/28.33/5.4 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2017 | V101044 | Reserva | Disponible
1 | Manchay | 40/40/13.33 | (210 ± 2x5.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2017 | V101042 | Reserva | En uso
5 | Balnearios | 60/60/20 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2008 | P185848 | Reserva | Disponible
6 | Industriales | 80/80/26.7 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2013 | P186257 | Reserva | En uso
7 | Pachacútec | 80/80/26.7 | (210 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2020 | V147104 | Reserva | Disponible
8 | San Juan | 60/60/20 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2017 | D518290 | Reserva | Disponible
9 | San Luis | 80/80/26.67 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2017 | D518295 | Reserva | Disponible
10 | San Miguel | 80/80/26.67 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | GENERAL ELECTRIC | 2018 | PA196-01-04 | Reserva | Disponible
2 | Santa Rosa Nueva | 40/40/13.33 | (210 ± 2x5.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2017 | V101043 | Reserva | En uso
11 | San Miguel | 50 | 220 ± 13x1,615/22,9 | GENERAL ELECTRIC | 2018 | 5337PA196-06 | Reserva | Disponible
12 | Los Sauces | 50 | 220 ± 13x1.694/10 | GENERAL ELECTRIC | 2019 | PA 277 - 03 | Reserva | Disponible
13 | Huachipa | 50 | 58 ± 13x0.565/22.9 | DELCROSA | 2014 | 146917 | Reserva | En uso
14 | San Juan | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | SIEMENS | 2013 | 364078 | Reserva | En uso
15 | Asia | 17.2 | 58/10.32 ± 12x0.110 | BBICT | 1982 | L-30307 | Reserva | Disponible
16 | San Bartolo | 17.2 | 58/10.32 ± 12x0.110 | BBICT | 1982 | L-30306 | Reserva | Disponible
17 | Bujama | 25/25/25 | 58 ± 9x0.983/22.9/10 | ABB | 2005 | 750006-01 | Reserva | Disponible
18 | San Isidro | 25/25/25 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | DELCROSA | 2002 | 162031 T1 | Reserva | Disponible
19 | Santa Clara | 12.5 | 62 ± 13x0.565/10 | DELCROSA (BBC) | 2019 (1980) | L-30249 | Reserva | Disponible
20 | Villa Maria | 25 | 64.32 .. 50.99/10.40-10.05 | BBICT | 1980 | L-30229 | Reserva | Disponible
21 | Fábrica Hitachi | 40/40/40 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 2004 | 230531-01 | Reserva | Disponible | Reparación
22 | Ingenieros | 25 | 64.32 .. 50.99/10.40-10.05 | BBICT | 1977 | L-30158 | Reserva | Disponible
23 | Pachacamac | 25 | 64.32 .. 50.99/10.40-10.05 | BBICT | 1977 | L-30157 | Reserva | Disponible

## Osinergmin (hidden)
Ítem | Subestación | Pot.Ins. (MVA) | #Cir | Denominación | Fase | Potencia Placa (MVA) | Relación de Transformación (kV) | Marca | Año Fab. | Kardex (R-S-T) | Serie (R-S-T) | Remuneración | Tensión | Potencia | Comentarios | Situación |  |  |  | Tipo | Servcio
1 | Alto Pradera | 50 | TRF1 | Alto Pradera - TRF1 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/22.9 | SIEMENS | 2017 | 60007782 | V101038 | SCT | 60/22.9 | 50 |  | Servicio | 60/22.9 - 50 | 60/22.9 - 50 | 9 | 60/10 - 25 | 22
2 | Balnearios | 40 | TRF1 | Balnearios - TRF1 |  | 40/40/40 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 2008 | 60003655 | 770027-01 | SCT | 60/22.9/10 | 40 |  | Servicio | 60/22.9/10 - 40 | 60/22.9/10 - 40 | 11 | 60/22,9/10 - 40 | 5
3 | Balnearios | 50 | TRF2 | Balnearios - TRF2 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | SIEMENS | 2016 | 60007201 | 150700A/02 | SCT | 60/10 | 50 |  | Servicio | 60/10 - 50 | 60/10 - 50 | 19 | 60/22,9/10 - 25 | 8
4 | Balnearios | 50 | TRF3 | Balnearios - TRF3 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | SIEMENS | 2012 | 60005445 | 364072 | SCT | 60/10 | 50 |  | Servicio | 60/10 - 50 | 60/10 - 25 | 19 | 60/10 - 17,2 | 4
5 | Barranco | 50 | TRF1 | Barranco - TRF1 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | DELCROSA | 2022 | 60009843 | 149292T | SCT | 60/10 | 50 |  | Servicio | 60/10 - 50 | 60/22.9/10 - 25 | 7 | 60/10 - 40 | 1
6 | Barranco | 25 | TRF2 | Barranco - TRF2 |  | 25 | 58 ± 13x0.565/10 | ABB (DELCROSA) | 2019 (1990) | 500090 | 160967T | SST | 60/10 | 25 |  | Servicio | 60/10 - 25 | 60/10 - 17.2 | 2 | 60/22,9/10 - 10 | 1
7 | Barranco | 25 | TRF3 | Barranco - TRF3 |  | 25 | 58 ± 13x0.565/10 | DELCROSA (DELCROSA) | 2017 (1995) | 50500506 | 161159T2 | SST | 60/10 | 25 |  | Servicio | 60/10 - 25 | 60/10 - 40 | 2 | 60/10 - 5 | 1
8 | Bujama | 25 | TRF1 | Bujama - TRF1 |  | 25 | 58 ± 13x0.565/10 | DELCROSA (BBC) | 2020 (1965) | 00500034 | B611545 | SST | 60/10 | 25 |  | Servicio | 60/10 - 25 | 60/22.9/10 - 10 | 1 | 60/10 - 12,5 | 1
9 | Bujama | 40 | TRF2 | Bujama - TRF2 |  | 40/30/20 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB (ABB) | 2018 (1997) | 60000103 | L-30507 | SST | 60/22.9/10 | 40 |  | Servicio | 60/22.9/10 - 40 | 60/10 - 5 | 1 | Total | 43
10 | Central | 50 | TRF1 | Central - TRF1 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | SIEMENS | 2016 | 60007200 | 150700A/01 | SCT | 60/10 | 50 |  | Servicio | 60/10 - 50
11 | Central | 50 | TRF2 | Central - TRF2 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | DELCROSA | 2014 | 60006086 | 146916 | SCT | 60/10 | 50 |  | Servicio | 60/10 - 50
12 | Central | 50 | TRF3 | Central - TRF3 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/22.9 | SIEMENS | 2016 | 60007202 | 150700B/01 | SCT | 60/22.9 | 50 |  | Servicio | 60/22.9 - 50
13 | Chilca | 25 | TRF1 | Chilca - TRF1 |  | 25/25/25 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | SIEMENS | 2003 | 60002660 | 185466 | SST | 60/22.9/10 | 25 |  | Servicio | 60/22.9/10 - 25
14 | Chilca | 50 | TRF2 | Chilca - TRF2 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/22.9 | SIEMENS | 2017 | 60007835 | V101040 | SCT | 60/22.9 | 50 |  | Servicio | 60/22.9 - 50
15 | Chorrillos | 50 | TRF1 | Chorrillos - TRF1 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | DELCROSA | 2014 | 60005878 | 146659T3 | SCT | 60/10 | 50 |  | Servicio | 60/10 - 50
16 | Chorrillos | 40 | TRF2 | Chorrillos - TRF2 |  | 40/40/40 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 2008 | 60003637 | 770021-01 | SCT | 60/22.9/10 | 40 |  | Servicio | 60/22.9/10 - 40
17 | Chosica | 17.2 | TRF1 | Chosica - TRF1 |  | 17.2 | 64.43 .. 51.0/10.06 | ABB | 1951 | 00500015 | B93033 | SST | 60/10 | 17.2 |  | Servicio | 60/10 - 17.2
18 | Chosica | 17.2 | TRF2 | Chosica - TRF2 |  | 17.2 | 64.43 .. 51.0/10.06 | ABB | 1964 | 00500030 | B608156 | SST | 60/10 | 17.2 |  | Servicio | 60/10 - 17.2
19 | Galvez | 50 | TRF1 | Galvez - TRF1 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | SIEMENS | 2012 | 60005317 | 359111 | SCT | 60/10 | 50 |  | Servicio | 60/10 - 50
20 | Galvez | 25 | TRF2 | Galvez - TRF2 |  | 25 | 58 ± 13x0.565/10.05 | ABB (HITACHI) | 2023 (1990) | 500058 | L-30230 | SST | 60/10 | 25 |  | Servicio | 60/10 - 25
21 | Galvez | 25 | TRF3 | Galvez - TRF3 |  | 25 | 58 ± 13x0.565/10 | DELCROSA (ABB) | 2017 (1968) | 00500042 | B615152 | BAJA | 60/10 | 25 |  | Servicio | 60/10 - 25
22 | Huachipa | 50 | TRF1 | Huachipa - TRF1 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | SIEMENS | 2013 | 60005527 | 364074 | SCT | 60/10 | 50 |  | Servicio | 60/10 - 50
23 | Huachipa | 50 | TRF2 | Huachipa - TRF2 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/22.9 | DELCROSA | 2014 | 60006315 | 146917 | SCT | 60/22.9 | 50 | Reserva | Servicio | 60/22.9 - 50
24 | La Planicie | 25 | TRF1 | La Planicie - TRF1 |  | 25 | 58 ± 13x0.565/10 | DELCROSA (ABB) | 2020 (1968) | 00500043 | B615153 | SST | 60/10 | 25 |  | Servicio | 60/10 - 25
25 | La Planicie | 25 | TRF2 | La Planicie - TRF2 |  | 25 | 58 ± 13x0.565/10 | DELCROSA (DELCROSA) | 2017 (1984) | 00500071 | 123159T | SST | 60/10 | 25 |  | Servicio | 60/10 - 25
26 | Las Praderas | 40 | TRF1 | Las Praderas - TRF1 |  | 40/30/20 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 1997 | 60000012 | L-30506 | SST | 60/22.9/10 | 40 |  | Servicio | 60/22.9/10 - 40
27 | Las Praderas | 25 | TRF2 | Las Praderas - TRF2 |  | 25/25/10 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 1996 | 50500514 | L-30477 | SST | 60/22.9/10 | 25 |  | Servicio | 60/22.9/10 - 25
28 | Las Praderas | 25 | TRF3 | Las Praderas - TRF3 |  | 25/25/15 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 2000 | 60001494 | PT9003-01 | SST | 60/22.9/10 | 25 |  | Servicio | 60/22.9/10 - 25
29 | Limatambo | 50 | TRF1 | Limatambo - TRF1 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | DELCROSA | 2014 | 60005805 | 146659T2 | SCT | 60/10 | 50 |  | Servicio | 60/10 - 50
30 | Limatambo | 40 | TRF2 | Limatambo - TRF2 |  | 40/40/40 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 2008 | 60003656 | 770028-01 | SCT | 60/22.9/10 | 40 |  | Servicio | 60/22.9/10 - 40
31 | Limatambo | 50 | TRF3 | Limatambo - TRF3 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | SIEMENS | 2012 | 60005501 | 364075 | SCT | 60/10 | 50 |  | Servicio | 60/10 - 50
32 | Ingenieros | 40 | TRF1 | Ingenieros - TRF1 |  | 40 | 58 ± 13x0.565/10 | ABB | 1998 | 60000007 | LP-000598 | SST | 60/10 | 40 |  | Servicio | 60/10 - 40
33 | Ingenieros | 50 | TRF2 | Ingenieros - TRF2 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/22.9 | DELCROSA | 2014 | 60005890 | 146660T1 | SCT | 60/22.9 | 50 |  | Servicio | 60/22.9 - 50
34 | Lurín | 40 | TRF1 | Lurín - TRF1 |  | 40/40/40 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 2007 | 60003469 | 760046-01 | SCT | 60/22.9/10 | 40 |  | Servicio | 60/22.9/10 - 40
35 | Lurín | 50 | TRF2 | Lurín - TRF2 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/22.9 | SIEMENS | 2017 | 60007457 | V101039 | SCT | 60/22.9 | 50 |  | Servicio | 60/22.9 - 50
36 | Manchay | 25 | TRF1 | Manchay - TRF1 |  | 25 | 58 ± 13x0.565/10 | ABB | 2017 (1977) | 00500055 | L-30155 | SST | 60/10 | 25 |  | Servicio | 60/10 - 25
37 | Manchay | 25 | TRF2 | Manchay - TRF2 |  | 25/25/25 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | DELCROSA | 1998 | 60000204 | 161642T | SST | 60/22.9/10 | 25 |  | Servicio | 60/22.9/10 - 25
38 | Monterrico | 50 | TRF1 | Monterrico - TRF1 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/22.9 | DELCROSA | 2014 | 60005809 | 146660T2 | SCT | 60/22.9 | 50 |  | Servicio | 60/22.9 - 50
39 | Monterrico | 25 | TRF2 | Monterrico - TRF2 |  | 25 | 58 ± 13x0.565/10 | DELCROSA | 2022 (1984) | 500069 | 123157T | SST | 60/10 | 25 |  | Servicio | 60/10 - 25
40 | Neyra | 40 | TRF1 | Neyra - TRF1 |  | 40/40/40 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 2007 | 60003457 | 760047-01 | SCT | 60/22.9/10 | 40 |  | Servicio | 60/22.9/10 - 40
41 | Neyra | 50 | TRF2 | Neyra - TRF2 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | SIEMENS | 2012 | 60005381 | 364073 | SCT | 60/10 | 50 |  | Servicio | 60/10 - 50
42 | Neyra | 50 | TRF3 | Neyra - TRF3 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | DELCROSA | 2014 | 60005772 | 146659T1 | SCT | 60/10 | 50 |  | Servicio | 60/10 - 50
43 | Ñaña | 40 | TRF1 | Ñaña - TRF1 |  | 40/40/40 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 2008 | 60003638 | 770023-01 | SCT | 60/22.9/10 | 40 |  | Servicio | 60/22.9/10 - 40
44 | Pachacamac | 25 | TRF1 | Pachacamac - TRF1 |  | 25 | 58 ± 13x0.565/10 | ABB (BBICT) | 2019 (1976) | 500053 | L-30108 | SST | 60/10 | 25 |  | Servicio | 60/10 - 25
45 | Pachacamac | 25 | TRF2 | Pachacamac - TRF2 |  | 25 | 58 ± 13x0.565/10.05 | BBC | 1990 | 00500080 | L-30406 | SST | 60/10 | 25 |  | Servicio | 60/10 - 25
46 | Puente | 50 | TRF1 | Puente - TRF1 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | SIEMENS | 2020 | 60008764 | V147107 | SCT | 60/10 | 50 |  | Servicio | 60/10 - 50
47 | Puente | 40 | TRF2 | Puente - TRF2 |  | 40/40/40 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 2007 | 60003489 | 770003-01 | SCT | 60/22.9/10 | 40 |  | Servicio | 60/22.9/10 - 40
48 | Puente | 50 | TRF3 | Puente - TRF3 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | SIEMENS | 2011 | 60004381 | 338118 | SCT | 60/10 | 50 |  | Servicio | 60/10 - 50
49 | Salamanca | 50 | TRF1 | Salamanca - TRF1 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | SIEMENS | 2013 | 60005530 | 364077 | SCT | 60/10 | 50 |  | Servicio | 60/10 - 50
50 | Salamanca | 40 | TRF2 | Salamanca - TRF2 |  | 40 | 58 ± 13x0.565/10 | ABB | 1998 | 60000203 | LP-000584 | SST | 60/10 | 40 |  | Servicio | 60/10 - 40
51 | San Bartolo | 25 | TRF1 | San Bartolo - TRF1 |  | 25 | 58 ± 13x0.565/10 | ABB (ABB) | 2018 (1963) | 00500027 | B607398 | SST | 60/10 | 25 |  | Servicio | 60/10 - 25
52 | San Bartolo | 25 | TRF2 | San Bartolo - TRF2 |  | 25/25/25 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 2005 | 60003004 | 750019-01 | SST | 60/22.9/10 | 25 |  | Servicio | 60/22.9/10 - 25
53 | San Isidro | 50 | TRF1 | San Isidro - TRF1 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | SIEMENS | 2012 | 60005325 | 359110 | SCT | 60/10 | 50 |  | Servicio | 60/10 - 50
54 | San Isidro | 25 | TRF2 | San Isidro - TRF2 |  | 25 | 58 ± 13x0.565/10 | DELCROSA (DELCROSA) | 2019 (1984) | 00500073 | 123161T | SST | 60/10 | 25 |  | Servicio | 60/10 - 25
55 | San Isidro | 40 | TRF3 | San Isidro - TRF3 |  | 40/40/40 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 2007 | 60003386 | 760045-01 | SCT | 60/22.9/10 | 40 |  | Servicio | 60/22.9/10 - 40
56 | San Juan | 50 | TRF1 | San Juan - TRF1 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | SIEMENS | 2013 | 60005611 | 364078 | SCT | 60/10 | 50 | Reserva | Servicio | 60/10 - 50
57 | San Mateo | 10 | TRF1 | San Mateo - TRF1 |  | 10/10/3.3 | 62 ± 13x0.565/22.9/10.05 | DELCROSA | 1998 | 60000504 | 161566T | SST | 60/22.9/10 | 10 |  | Servicio | 60/22.9/10 - 10
58 | San Vicente | 25 | TRF1 | San Vicente - TRF1 |  | 25 | 58 ± 13x0.565/10.05 | ABB | 1995 | 50500507 | L-30442 | SST | 60/10 | 25 |  | Servicio | 60/10 - 25
59 | San Vicente | 25 | TRF2 | San Vicente - TRF2 |  | 25/25/25 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | DELCROSA | 2016 | 60007215 | 147400 | SCT | 60/22.9/10 | 25 |  | Servicio | 60/22.9/10 - 25
60 | Santa Anita | 50 | TRF1 | Santa Anita - TRF1 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/22.9 | SIEMENS | 2017 | 60007547 | V101041 | SCT | 60/22.9 | 50 |  | Servicio | 60/22.9 - 50
61 | Santa Anita | 50 | TRF2 | Santa Anita - TRF2 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | DELCROSA | 2014 | 60006149 | 146918 | SCT | 60/10 | 50 |  | Servicio | 60/10 - 50
62 | Santa Clara | 50 | TRF1 | Santa Clara - TRF1 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/22.9 | DELCROSA (DELCROSA) | 2023 (2014) | 60006097 | 146660T3 | SCT | 60/22.9 | 50 | Regresar a HP-TRF2 | Servicio | 60/22.9 - 50
63 | Santa Clara | 25 | TRF2 | Santa Clara - TRF2 |  | 25 | 58 ± 13x0.565/10.05 | ABB | 1995 | 50500508 | L-30443 | SST | 60/10 | 25 |  | Servicio | 60/10 - 25
64 | Surco | 5 | TRF1 | Surco - TRF1 |  | 5 | 58 ± 9x0.983/10 | BBC-PERU | 1966 | 00500036 | L-10228 | SST | 60/10 | 5 |  | Servicio | 60/10 - 5
65 | Vertientes | 50 | TRF1 | Vertientes - TRF1 |  | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | DELCROSA | 2018 | 60008244 | 147926 T1 | SCT | 60/10 | 50 |  | Servicio | 60/10 - 50
66 | Vertientes | 25 | TRF2 | Vertientes - TRF2 |  | 25/25/10 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | DELCROSA (ABB) | 2018 (1996) | 60000273 | L-30493 | SST | 60/22.9/10 | 25 |  | Servicio | 60/22.9/10 - 25
67 | Villa El Salvador | 25 | TRF1 | Villa El Salvador - TRF1 |  | 25 | 58 ± 13x0.565/10.05 | DELCROSA | 2020 (1990) | 500077 | 132006T1 | SST | 60/10 | 25 |  | Servicio | 60/10 - 25
68 | Villa El Salvador | 25 | TRF2 | Villa El Salvador - TRF2 |  | 25 | 58 ± 13x0.565/10.05 | DELCROSA (DELCROSA) | 2021 (1984) | 500070 | 123158T | SST | 60/10 | 25 |  | Servicio | 60/10 - 25
69 | Villa Maria | 25 | TRF1 | Villa Maria - TRF1 |  | 25 | 58 ± 13x0.565/10.05 | ABB | 1993 | 00500089 | L-30436 | SST | 60/10 | 25 |  | Servicio | 60/10 - 25
70 | Villa María | 25 | TRF2 | Villa María - TRF2 |  | 25 | 58 ± 13x0.565/10.05 | HITACHI (DELCROSA) | 2024 (1984) | 00500072 | 123160T | SST | 60/10 | 25 |  | Servicio | 60/10 - 25
71 | Villa Maria | 40 | TRF3 | Villa Maria - TRF3 |  | 40/40/40 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 2005 | 60003003 | 750005-01 | SST | 60/22.9/10 | 40 |  | Servicio | 60/22.9/10 - 40
Ítem | Subestación | Pot.Ins. (MVA) | #Cir |  |  | Potencia Placa (MVA) | Relación de Transformación (kV) | Marca | Año Fab. | Kardex | Serie | Remuneración | Tensión | Potencia | Comentarios
72 | Asia | 17.2 | Reserva | Asia - Reserva |  | 17.2 | 58/10.32 ± 12x0.110 | BBICT | 1982 | 00500067 | L-30307 | SST | 60/10 | 17.2 | Reserva | Disponible | 60/10 - 17.2 | 60/10 - 17.2 | 2
73 | San Bartolo | 17.2 | Reserva | San Bartolo - Reserva |  | 17.2 | 58/10.32 ± 12x0.110 | BBICT | 1982 | 500066 | L-30306 | SST | 60/10 | 17.2 | Reserva | Disponible | 60/10 - 17.2 | 60/22.9/10 - 25 | 2
74 | Bujama | 25 | Reserva | Bujama - Reserva |  | 25/25/25 | 58 ± 9x0.983/22.9/10 | ABB | 2005 | 60002888 | 750006-01 | SST | 60/22.9/10 | 25 | Reserva | Disponible | 60/22.9/10 - 25 | 60/22.9/10 - 40 | 2
75 | San Isidro | 25 | Reserva | San Isidro - Reserva |  | 25/25/25 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | DELCROSA | 2002 | 60001997 | 162031 T1 | SST | 60/22.9/10 | 25 | Reserva | Disponible | 60/22.9/10 - 25 | 60/10 - 12.5 | 1
76 | Santa Clara | 40 |  | Santa Clara - |  | 40/40/40 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 2006 | 60003223 | 760026-01 | SCT | 60/22.9/10 | 40 | Regresar a SC-TRF1 | Disponible | 60/22.9/10 - 40 | 60/10 - 25 | 3
77 | Santa Clara | 12.5 | Reserva | Santa Clara - Reserva |  | 12.5 | 62 ± 13x0.565/10 | DELCROSA (BBC) | 2019 (1980) | 00500060 | L-30249 | SST | 60/10 | 12.5 | Reserva | Disponible | 60/10 - 12.5 | 60/10 - 50 | 1
78 | Villa Maria | 25 | Reserva | Villa Maria - Reserva |  | 25 | 64.32 .. 50.99/10.40-10.05 | BBICT | 1980 | 00500059 | L-30229 | SST | 60/10 | 25 | Reserva | Disponible | 60/10 - 25
79 | Delcrosa (Ex SJ-TRF1) | 50 |  | Delcrosa (Ex SJ-TRF1) - |  | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | SIEMENS | 2013 | 60005455 | 364076 | SCT | 60/10 | 50 | Regresar a SJ-TRF1 | Reparación | 60/10 - 50
80 | Hitachi (Ex A-TRF2) | 40 | Reserva | Hitachi (Ex A-TRF2) - Reserva |  | 40/40/40 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 2004 | 60002765 | 230531-01 | SST | 60/22.9/10 | 40 | Reserva | Falla | 60/22.9/10 - 40
81 | Delcrosa (Ex MO - TRF2) | 25 | Reserva | Delcrosa (Ex MO - TRF2) - Reserva |  | 25 | 64.32 .. 50.99/10.40-10.05 | BBICT | 1977 | 00500057 | L-30158 | SST | 60/10 | 25 | Reserva | Inoperativo | 60/10 - 25
82 | Delcrosa (Ex PA-TRF2) | 25 | Reserva | Delcrosa (Ex PA-TRF2) - Reserva |  | 25 | 64.32 .. 50.99/10.40-10.05 | BBICT | 1977 | 00500056 | L-30157 | SST | 60/10 | 25 | Reserva | Inoperativo | 60/10 - 25

## SST (hidden)
SERVICIO
60/10 | 25 | 60/10 - 25 | 60/10 - 25 | 19
60/10 | 25 | 60/10 - 25 | 60/22.9/10 - 40 | 3
60/10 | 25 | 60/10 - 25 | 60/22.9/10 - 25 | 6
60/22.9/10 | 40 | 60/22.9/10 - 40 | 60/10 - 17.2 | 2
60/22.9/10 | 25 | 60/22.9/10 - 25 | 60/10 - 40 | 2
60/10 | 17.2 | 60/10 - 17.2 | 60/22.9/10 - 10 | 1
60/10 | 17.2 | 60/10 - 17.2 | 60/10 - 5 | 1
60/10 | 25 | 60/10 - 25
60/10 | 25 | 60/10 - 25 | RESERVA
60/10 | 25 | 60/10 - 25
60/10 | 25 | 60/10 - 25 | 60/10 - 17.2 | 2
60/22.9/10 | 40 | 60/22.9/10 - 40 | 60/22.9/10 - 25 | 2
60/22.9/10 | 25 | 60/22.9/10 - 25 | 60/10 - 12.5 | 1
60/22.9/10 | 25 | 60/22.9/10 - 25 | 60/10 - 25 | 3
60/10 | 40 | 60/10 - 40 | 60/22.9/10 - 40 | 1
60/10 | 25 | 60/10 - 25
60/22.9/10 | 25 | 60/22.9/10 - 25
60/10 | 25 | 60/10 - 25
60/10 | 25 | 60/10 - 25
60/10 | 25 | 60/10 - 25
60/10 | 40 | 60/10 - 40
60/10 | 25 | 60/10 - 25
60/22.9/10 | 25 | 60/22.9/10 - 25
60/10 | 25 | 60/10 - 25
60/22.9/10 | 10 | 60/22.9/10 - 10
60/10 | 25 | 60/10 - 25
60/10 | 25 | 60/10 - 25
60/10 | 5 | 60/10 - 5
60/22.9/10 | 25 | 60/22.9/10 - 25
60/10 | 25 | 60/10 - 25
60/10 | 25 | 60/10 - 25
60/10 | 25 | 60/10 - 25
60/10 | 25 | 60/10 - 25
60/22.9/10 | 40 | 60/22.9/10 - 40
60/10 | 17.2 | 60/10 - 17.2
60/10 | 17.2 | 60/10 - 17.2
60/22.9/10 | 25 | 60/22.9/10 - 25
60/22.9/10 | 25 | 60/22.9/10 - 25
60/10 | 12.5 | 60/10 - 12.5
60/10 | 25 | 60/10 - 25
60/22.9/10 | 40 | 60/22.9/10 - 40
60/10 | 25 | 60/10 - 25
60/10 | 25 | 60/10 - 25

## SCT (hidden)
SERVICIO
60/22.9 | 50 | 60/22.9 - 50 | 60/22.9 - 50 | 9
60/22.9/10 | 40 | 60/22.9/10 - 40 | 60/22.9/10 - 40 | 8
60/10 | 50 | 60/10 - 50 | 60/10 - 50 | 19
60/10 | 50 | 60/10 - 50 | 60/22.9/10 - 25 | 1
60/10 | 50 | 60/10 - 50
60/10 | 50 | 60/10 - 50 | RESERVA
60/10 | 50 | 60/10 - 50
60/22.9 | 50 | 60/22.9 - 50 | 60/22.9/10 - 40 | 1
60/22.9 | 50 | 60/22.9 - 50 | 60/10 - 50 | 1
60/10 | 50 | 60/10 - 50
60/22.9/10 | 40 | 60/22.9/10 - 40
60/10 | 50 | 60/10 - 50
60/10 | 50 | 60/10 - 50
60/22.9 | 50 | 60/22.9 - 50
60/10 | 50 | 60/10 - 50
60/22.9/10 | 40 | 60/22.9/10 - 40
60/10 | 50 | 60/10 - 50
60/22.9 | 50 | 60/22.9 - 50
60/22.9/10 | 40 | 60/22.9/10 - 40
60/22.9 | 50 | 60/22.9 - 50
60/22.9 | 50 | 60/22.9 - 50
60/22.9/10 | 40 | 60/22.9/10 - 40
60/10 | 50 | 60/10 - 50
60/10 | 50 | 60/10 - 50
60/22.9/10 | 40 | 60/22.9/10 - 40
60/10 | 50 | 60/10 - 50
60/22.9/10 | 40 | 60/22.9/10 - 40
60/10 | 50 | 60/10 - 50
60/10 | 50 | 60/10 - 50
60/10 | 50 | 60/10 - 50
60/22.9/10 | 40 | 60/22.9/10 - 40
60/10 | 50 | 60/10 - 50
60/22.9/10 | 25 | 60/22.9/10 - 25
60/22.9 | 50 | 60/22.9 - 50
60/10 | 50 | 60/10 - 50
60/22.9 | 50 | 60/22.9 - 50
60/10 | 50 | 60/10 - 50
60/22.9/10 | 40 | 60/22.9/10 - 40
60/10 | 50 | 60/10 - 50

## Resumen (hidden)
[5 empty] | SST |  | SCT
Tipo | SST | SCT | BAJA | Total
60/22.9 - 50 |  | 9 |  | 9 | 60/10 - 25 | 19
60/22.9/10 - 40 | 3 | 8 |  | 11 | 60/22.9/10 - 40 | 3 | 60/22.9/10 - 40 | 8
60/10 - 50 |  | 19 |  | 19 | 60/22.9/10 - 25 | 6 | 60/22.9/10 - 25 | 1
60/10 - 25 | 18 |  | 1 | 19 | 60/10 - 17.2 | 2
60/22.9/10 - 25 | 6 | 1 |  | 7 | 60/10 - 40 | 2
60/10 - 17.2 | 2 |  |  | 2 | 60/22.9/10 - 10 | 1
60/10 - 40 | 2 |  |  | 2 | 60/10 - 5 | 1
60/22.9/10 - 10 | 1 |  |  | 1 |  |  | 60/10 - 50 | 19
60/10 - 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 60/22.9 - 50 | 9
Tipo | SST | SCT | BAJA | Total
60/10 - 17.2 | 2 |  |  | 2
60/22.9/10 - 25 | 2 |  |  | 2
60/22.9/10 - 40 | 1 | 1 |  | 2
60/10 - 12.5 | 1 |  |  | 1
60/10 - 25 | 3 |  |  | 3
60/10 - 50 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | RESERVA |  | RESERVA
[5 empty] | 60/10 - 17.2 | 2 | 60/22.9/10 - 40 | 1
[5 empty] | 60/22.9/10 - 25 | 2 | 60/10 - 50 | 1
[5 empty] | 60/10 - 12.5 | 1
[5 empty] | 60/10 - 25 | 3
[5 empty] | 60/22.9/10 - 40 | 1

## Reservas (hidden)
Ítem | Subestación | Pot.Ins. (MVA) | #Cir | Potencia Placa (MVA) | Relación de Transformación (kV) | Marca | Año Fab. | Kardex (R-S-T) | Serie (R-S-T) | Remuneración | Tensión | Potencia | Comentarios | Situación
23 | Huachipa | 50 | TRF2 | 50 | 58 ± 13x0.565/22.9 | DELCROSA | 2014 | 60006315 | 146917 | SCT | 60/22.9 | 50 | Reserva | Servicio
56 | San Juan | 50 | TRF1 | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | SIEMENS | 2013 | 60005611 | 364078 | SCT | 60/10 | 50 | Reserva | Servicio
72 | Asia | 17.2 | Reserva | 17.2 | 58/10.32 ± 12x0.110 | BBICT | 1982 | 00500067 | L-30307 | SST | 60/10 | 17.2 | Reserva | Disponible
73 | San Bartolo | 17.2 | Reserva | 17.2 | 58/10.32 ± 12x0.110 | BBICT | 1982 | 500066 | L-30306 | SST | 60/10 | 17.2 | Reserva | Disponible
74 | Bujama | 25 | Reserva | 25/25/25 | 58 ± 9x0.983/22.9/10 | ABB | 2005 | 60002888 | 750006-01 | SST | 60/22.9/10 | 25 | Reserva | Disponible
75 | San Isidro | 25 | Reserva | 25/25/25 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | DELCROSA | 2002 | 60001997 | 162031 T1 | SST | 60/22.9/10 | 25 | Reserva | Disponible
77 | Santa Clara | 12.5 | Reserva | 12.5 | 62 ± 13x0.565/10 | DELCROSA (BBC) | 2019 (1980) | 00500060 | L-30249 | SST | 60/10 | 12.5 | Reserva | Disponible
78 | Villa Maria | 25 | Reserva | 25 | 64.32 .. 50.99/10.40-10.05 | BBICT | 1980 | 00500059 | L-30229 | SST | 60/10 | 25 | Reserva | Disponible
80 | Hitachi (Ex A-TRF2) | 40 | Reserva | 40/40/40 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 2004 | 60002765 | 230531-01 | SST | 60/22.9/10 | 40 | Reserva | Falla
81 | Delcrosa (Ex MO - TRF2) | 25 | Reserva | 25 | 64.32 .. 50.99/10.40-10.05 | BBICT | 1977 | 00500057 | L-30158 | SST | 60/10 | 25 | Reserva | Revitalización
82 | Delcrosa (Ex PA-TRF2) | 25 | Reserva | 25 | 64.32 .. 50.99/10.40-10.05 | BBICT | 1977 | 00500056 | L-30157 | SST | 60/10 | 25 | Reserva | Revitalización