## Hoja2
SERIE | TENSION | FECHA DE MUESTRA | Humedad ambiente (%) | Temp. De muestra (°C) | Examen Visual (ASTM 1524) | Gravedad Específica (ASTM D1298, g/mL) | Rigidez Dieléctrica (ASTM D1816, kV/2 mm) | Contenido de humedad (ASTM D1533, ppm) | Tensión Interfacial (ASTM D971, mN/m) | Indice de neutralización (ASTM D974, mg KOH/g) | Color (ASTM D1500) | Factor de potencia a 25°C (ASTM D924, %) | Factor de potencia a 100°C (ASTM D924, %) | Contenido de inhibidor (ASTM D-2668)
146660T3 | 60/22.9 | 2022-05-12 |  |  |  |  | 31 | 91 | 41 | 0.06 | 6 | 1.3 | 7 | 0.31
146660T3 | 60/22.9 | 2018-09-17 |  |  |  |  | 15 | 41 | 43 | 0.07 | 2 | 0.3 | 9 | 0.25
146660T3 | 60/22.9 | 2015-08-19 |  |  |  |  | 38 | 77 | 31 | 0.06 | 3 | 0.3 | 1 | 0.26
146660T3 | 60/22.9 | 2013-02-19 |  |  |  |  | 39 | 63 | 29 | 0.02 | 0 | 0.6 | 5 | 0.35
364076 | 60/10 | 2022-06-18 |  |  |  |  | 46 | 43 | 41 | 0.08 | 3 | 0.1 | 4 | 0.21
364076 | 60/10 | 2021-08-06 |  |  |  |  | 28 | 27 | 19 | 0.15 | 1 | 0.8 | 10 | 0.1
364076 | 60/10 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 36 | 45 | 39 | 0 | 1 | 1.4 | 4 | 0.06
364076 | 60/10 | 2012-10-19 |  |  |  |  | 25 | 44 | 16 | 0.08 | 4 | 1.4 | 2 | 0.03
230531-01 | 60/22.9/10 | 2024-07-16 |  |  |  |  | 29 | 91 | 21 | 0.01 | 5 | 0.8 | 0 | 0.11
230531-01 | 60/22.9/10 | 2021-01-29 |  |  |  |  | 22 | 71 | 36 | 0.03 | 3 | 0.4 | 4 | 0.3
230531-01 | 60/22.9/10 | 2018-01-16 |  |  |  |  | 19 | 50 | 34 | 0.12 | 4 | 0.3 | 1 | 0.13
230531-01 | 60/22.9/10 | 2013-01-03 |  |  |  |  | 40 | 69 | 47 | 0.08 | 4 | 1.5 | 4 | 0.02
338118 | 60/10 | 2024-11-13 |  |  |  |  | 39 | 18 | 31 | 0 | 1 | 1.2 | 2 | 0.15
338118 | 60/10 | 2017-06-15 |  |  |  |  | 25 | 74 | 43 | 0.13 | 2 | 1.2 | 0 | 0
338118 | 60/10 | 2015-02-24 |  |  |  |  | 24 | 15 | 26 | 0.02 | 4 | 1.3 | 3 | 0.29
338118 | 60/10 | 2014-08-27 |  |  |  |  | 27 | 63 | 39 | 0.13 | 3 | 0.7 | 5 | 0.1